Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК

по профессиональному модулю ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования

по профессии 13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Оренбург

2019 г

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора

________________________/Н.В. Горшенина/
«___» ___________ 2019 г.

РАССМОТРЕНА

на заседании МЦК__________________________

__________________________________________

Протокол № __ от «___» __________ 2019 г.

Председатель МЦК __________/_______________/

СОГЛАСОВАНА

Зав. УПМ _______________ /О.И. Ползикова

«___» ___________ 2019г.

Методические рекомендации разработаны в соответствии ФГОС СПО по профессии 13.01.10. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), ППКРС по профессии СПО 13.01.10. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Разработчик:

Дегтярева Маргарита Иосифовна, преподаватель высшей квалификационной категории ГАПОУ «ОГК»

Содержание

|  | Стр. |
| --- | --- |
| 1. Общие положения ……………………………………………………………………………..…. | 4 |
| 2. Структура учебной практики ……………………………………………………………………. | 6 |
| 3.Структура производственной практики …………………………………………………………. | 6 |
| 4. Контрольно-оценочные материалы .…………………….………………………………..……… | 118 |
| 5. Материально-техническое обеспечение учебной и производственной практики ………........ | 119 |
| Приложения 1 Форма дневника по учебной практике …………………………….………. | 120 |
| Приложение 2 Форма дневника по производственной практике …………………………. | 122 |
| Приложение 3 Форма титульного листа отчета …………………………………..………. | 124 |
| Приложение 4 Образец характеристики с предприятия …………………………..……… | 126 |
| Приложение 5 Образец аттестационного листа …………………………………..……….. | 128 |

1. Общие положения

В соответствии с основной профессиональной образовательной программой по профессии электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в процессе изучения профессионального модуля ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования предусматривается прохождение учебной  и производственной практики.

Цели учебной  и производственной практики:

Цели учебной практики:

- Сформировать у обучающихся профессиональные первоначальные практические умения в рамках профессионального модуля ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования;

- Обучить трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения обучающимися общих и профессиональных компетенций по избранной профессии

Цели производственной практики:

- Закрепить и совершенствовать приобретенные в процессе обучения профессиональные умения.

- Способствовать формированию общих и профессиональных компетенций.

- Освоение современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм.

Результатом освоения программы учебной и производственной практик являются:

Умения:

-Выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок;

-Проводить электрические измерения;

-Снимать показания приборов;

-Проверять электрооборудование на соответствие  чертежам, электрическим схемам, техническим условиям.

Знания

-Общую классификацию  измерительных приборов;

-Схемы включения приборов в электрическую цепь;

-Документацию на техническое обслуживание приборов;

-Систему эксплуатации и поверки приборов;

-Общие правила технического обслуживания измерительных приборов;

Практический опыт:

- заполнения технологической документации;

-  работа с измерительными приборами, средствами измерений, стендами

Профессиональные и общие компетенции:

| Код | Наименование компетенции | Показатели оценки результата (ПК) |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу | - точность и скорость чтения чертежей; - выбор технологического оборудования и технологической оснастки: приспособлений, контрольно-измерительных приборов и вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |
| ПК 2.2. | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала | - точность и скорость чтения чертежей; - выбор технологического оборудования и технологической оснастки: приспособлений, контрольно- измерительных приборов и вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |
| ПК 2.3. | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты | - точность и скорость чтения чертежей; - выбор технологического оборудования и технологической оснастки: приспособлений, контрольно- измерительных приборов и вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - демонстрация интереса к будущей профессии |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области технологии ремонта и обслуживания электрооборудования; - оценка эффективности и качества выполнения |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | - организация самостоятельных знаний при изучении профессионального модуля; - самоанализ и коррекция результатов собственной работы |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные ресурсы |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - анализ инноваций в области разработки новых приемов и способов ремонта электрооборудования; - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | - взаимодействие с обучающимися, - преподавателями и мастерами в ходе обучения; - самоанализ и коррекция результатов собственной работы |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности |

1.3 Формы контроля:

учебная практика – дифференцированный зачёт

производственная практика – дифференцированный зачет

Результаты прохождения практики обучающимися учитываются при итоговой аттестации.

1.4 График практики:

| Курс | Семестр проведения разделов практики | Место практики (или разделов практики) в образовательной программе | Кол-во часов | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 6 | МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования УП.02 Учебная практика МДК.02.02. Контрольно-измерительные приборы УП.02 Учебная практика | 78 66 | Электромонтажная мастерская |
| 3 | 6 | ПП.02 Производственная практика | 468 | Базовые предприятия практики |
|  |  | ИТОГО | 612 |  |

1.5 Перечень документов/материалов, предоставляемых обучающимися по итогам прохождения практики:

- дневник учебной и производственной практики

- характеристика с предприятия

- аттестационный лист по практике

- отчет по практики

2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.02

| № п\п занятия | Код ПК и ОК | УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тема занятия Виды работ, обеспечивающих формирование ПК | Объём часов |
| МДК 02.01 Организация и технология проверки электрооборудования |  |  |  |
| 1 | ПК 2.1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7. | Эксплуатация схемы с магнитным пускателем | 6 |
| 2 |  | Эксплуатация схемы с контактором | 6 |
| 3 |  | Эксплуатация схемы с тепловым реле | 6 |
| 4 |  | Эксплуатация схемы с однофазным счетчиком электроэнергии | 6 |
| 5 |  | Эксплуатация схемы с трехфазным счетчиком электроэнергии | 6 |
| 6 |  | Эксплуатация схемы с датчиком движения | 6 |
| 7 |  | Эксплуатация схемы с автоматическими выключателями | 6 |
| 8 | ПК 2.2 ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,ОК 6, ОК7. | Испытания схемы управления электродвигателем с двух мест | 6 |
| 9 |  | Испытания нереверсивного пуска асинхронного двигателя | 6 |
| 10 |  | Испытания реверсивного пуска асинхронного двигателя | 6 |
| 11 |  | Испытания схемы с однофазным двигателем | 6 |
| 12 |  | Испытания схемы с трансформатором тока | 6 |
| 13 |  | Испытания схемы с трансформатором напряжения | 6 |
| МДК 02.02 Контрольно – измерительные приборы |  |  |  |
| 14 | ПК 2.3, ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,ОК 6, ОК7 | Регулировка схемы с ЭИП для измерения напряжения | 6 |
| 15 |  | Регулировка схемы с ЭИП для измерения силы тока | 6 |
| 16 |  | Регулировка схемы с ЭИП для измерения мощности | 6 |
| 17 |  | Регулировка схемы с ЭИП для измерения сопротивления | 6 |
| 18 |  | Регулировка схемы с ЭИП для учета электроэнергии | 6 |
| 19 |  | Регулировка схемы с комбинированием ЭИП | 6 |
| 20 |  | Настройка и регулировка измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 6 |
| 21 |  | Настройка и регулировка измерение сопротивления изоляции мультиметром | 6 |
| 22 |  | Настройка и регулировка измерение сопротивления жил проводов и кабелей мегаомметром | 6 |
| 23 |  | Настройка и регулировка измерение сопротивления жил проводов и кабелей мегаомметром | 6 |
| 24 |  | Дифференцированный зачёт | 6 |
|  |  | ИТОГО | 144 |

3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.02

| № п\п | Код ПК и ОК | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Виды работ, обеспечивающих формирований ПК | Объём часов |
| 1 | ПК 2.1 ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,ОК 6, ОК7. | Инструктаж по охране труда и ознакомление с предприятием | 6 |
| 2 |  | Ремонт внутрицеховых электросетей | 6 |
| 3 |  | Приемка в эксплуатация внутрицеховых электросетей после ремонта | 6 |
| 4 |  | Ремонт осветительных электроустановок | 6 |
| 5 |  | Эксплуатация осветительных электроустановок после ремонта | 6 |
| 6 |  | Эксплуатация газоразрядных источников света | 6 |
| 7 |  | Определение мест повреждения в кабельных линиях | 6 |
| 8 |  | Ремонт кабельных линий | 6 |
| 9 |  | Эксплуатация кабельных линий после ремонта | 6 |
| 10 |  | Эксплуатация воздушных линий | 6 |
| 11 |  | Ремонт воздушных линий | 6 |
| 12 |  | Приемка воздушных линий в эксплуатацию после ремонта | 6 |
| 13 | ПК 2.2 ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,ОК 6, ОК7 | Ремонт трансформаторных подстанций | 6 |
| 14 |  | Приемка в эксплуатацию трансформаторных подстанций | 6 |
| 15 |  | Испытания трансформаторных подстанций | 6 |
| 16 |  | Ремонт распределительных устройств | 6 |
| 17 |  | Испытания распределительных устройств | 6 |
| 18 |  | Испытания силовых трансформаторов | 6 |
| 19 |  | Испытания трансформаторного масла | 6 |
| 20 |  | Ремонт приборов релейной защиты | 6 |
| 21 |  | Испытания приборов релейной защиты | 6 |
| 22 |  | Ремонт электроизмерительных приборов | 6 |
| 23 |  | Испытания электроизмерительных приборов | 6 |
| 24 |  | Ремонт электроприводов | 6 |
| 25 |  | Испытания электроприводов | 6 |
| 26 |  | Ремонт подшипников скольжения в электрических машинах | 6 |
| 27 |  | Испытания подшипников скольжения в электрических машинах | 6 |
| 28 |  | Ремонт щеточно-коллекторного узла | 6 |
| 29 |  | Испытания щеточно-коллекторного узла | 6 |
| 30 |  | Ремонт обмоток электрических машин | 6 |
| 31 |  | Испытание обмоток электрических машин | 6 |
| 32 |  | Ремонт контакторов | 6 |
| 33 |  | Испытание контакторов после ремонта | 6 |
| 34 |  | Ремонт магнитных пускателей | 6 |
| 35 |  | Испытание магнитных пускателей после ремонта | 6 |
| 36 |  | Ремонт автоматических выключателей | 6 |
| 37 |  | Испытание автоматических выключателей после ремонта | 6 |
| 38 |  | Ремонт тепловых реле | 6 |
| 39 |  | Испытание тепловых реле после ремонта | 6 |
| 40 |  | Ремонт промежуточных реле | 6 |
| 41 |  | Испытание промежуточного реле | 6 |
| 42 |  | Ремонт токовых реле | 6 |
| 43 |  | Испытание токовых реле | 6 |
| 44 |  | Ремонт контроллеров | 6 |
| 45 |  | Испытание контроллеров | 6 |
| 46 |  | Ремонт реостатов | 6 |
| 47 |  | Испытание реостатов | 6 |
| 48 |  | Ремонт асинхронных двигателей | 6 |
| 49 |  | Испытание асинхронных двигателей | 6 |
| 50 |  | Ремонт синхронных двигателей | 6 |
| 51 |  | Испытание синхронных двигателей | 6 |
| 52 |  | Ремонт машин постоянного тока | 6 |
| 53 |  | Испытание машин постоянного тока | 6 |
| 54 |  | Ремонт трансформаторов тока | 6 |
| 55 |  | Испытание трансформаторов тока | 6 |
| 56 |  | Ремонт автотрансформаторов | 6 |
| 57 |  | Испытание автотрансформаторов | 6 |
| 58 |  | Ремонт трансформаторов напряжения | 6 |
| 59 |  | Испытание трансформаторов напряжения | 6 |
| 60 |  | Ремонт силовых трансформаторов | 6 |
| 61 |  | Испытание силовых трансформаторов | 6 |
| 62 |  | Ремонт масляных выключателей | 6 |
| 63 |  | Испытание масляных выключателей | 6 |
| 64 |  | Ремонт электромагнитных выключателей | 6 |
| 65 |  | Испытание электромагнитных выключателей после ремонта | 6 |
| 66 |  | Ремонт элегазовых выключателей | 6 |
| 67 |  | Испытание элегазовых выключателей после ремонта | 6 |
| 68 |  | Ремонт контакторных распределительных устройств | 6 |
| 69 |  | Испытание контакторных распределительных устройств | 6 |
| 70 |  | Испытание комплектных распределительных устройств | 6 |
| 71 | ПК 2.3 ОК1,ОК2, ОК3,ОК4, ОК5,ОК 6, ОК7 | Настройка и регулировка электроизмерительных приборов | 6 |
| 72 |  | Настройка и регулировка измерительных трансформаторов тока | 6 |
| 73 |  | Настройка и регулировка измерительных трансформаторов напряжения | 6 |
| 74 |  | Схема включения электроизмерительных приборов | 6 |
| 75 |  | Настройка и регулировка приборов для измерения сопротивления жил проводов и кабелей мегаомметром | 6 |
| 76 |  | Настройка и регулировка приборов для измерения электрических величин мультиметром | 6 |
| 77 |  | Настройка и регулировка приборов для измерения сопротивления заземления | 6 |
| 80 |  | Дифференцированный зачёт | 6 |
|  |  | Итого | 468 |

Структура учебной практики

Технологическая карта (план) занятия №1

| Тема занятия |  |  |  | Эксплуатация схемы с магнитным пускателем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  |  | Практическая работа |
| Цель занятия |  |  |  | Обучающая – Сформировать у обучающихся умения по эксплуатации схемы с магнитным пускателем, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  |  | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки ПК 1.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
|  |  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  |  | Должны знать | Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; Требования безопасности выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |
|  |  |  | Должны уметь | Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия Выполнять слесарную и механическую обработку |  |
| Показатели оценки результата |  |  |  | - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи |  | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  |  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ 02 Проверка и наладка электрооборудования МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образец схемы с магнитным пускателем 2.Инструмент – измерительная линейка, пассатижи, плоскогубцы, нож монтерский, отвертки 3.Материал – провод ПВ 1*1,5 – 5м, наждачная бумага, 3 фазный автоматический выключатель – 1шт, 3х кнопочный пост – 1шт, клеммная колодка – 1шт, магнитный пускатель – 2шт, тепловое реле – 1шт, динрейка – 1шт, саморезы – 10шт, хомуты для крепления проводов – 10шт, мультиметр – 1шт 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2014. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 02.01 и ЛПЗ - охрана труда при эксплуатации схемы с магнитным пускателем - использование инструмента при эксплуатации схемы с магнитным пускателем - какие дефекты могут быть при эксплуатации схемы с магнитным пускателем | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 2.5 | Изучение нового материала: 1.Инструмент применяемый при эксплуатации схемы с магнитным пускателем 2.Технологический процесс по эксплуатации схемы с магнитным пускателем 3.Охрана труда при выполнении работ по эксплуатации схемы с магнитным пускателем Закрепление нового материала: - опрос обучающихся устно - предложить обучающимся воспроизвести практические приемы перед всей группой Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - обход рабочих мест с целью оказания помощи слабоуспевающимся обучающимся - при обнаружении типичных ошибок в выполнении задания, приостановить работу, разобрать данную ситуацию с привлечением всех обучающихся - проверка выполнения нормы времени на данное задание - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Эксплуатация схемы с магнитным пускателем» | 13 2 |

Дидактические материалы к занятию № 1

Эксплуатация схемы с магнитным пускателем

Магнитные пускатели серии П, ПА, ПМЕ предназначены для дистанционного управления трехфазными электродвигателями

Уход за пускателем должен начинаться с правильного его монтажа.
Перед монтажом следует произвести осмотр пускателя и убедиться в полной его исправности, для чего необходимо:

а) у пускателя, имеющего кожух, снять крышку кожуха; если пускатель защищенного исполнения, надо пробить по имеющимся кольцевым патрубкам кожуха необходимые отверстия для прохода проводов, а в кожухе пылеводозащищенного пускателя необходимо выбить заглушки сальников;

б) очистить пускатель от пыли, если она попала в него во время транспортировки или хранения;
в) расклинить магнитную систему и протереть ее полюсы;

г) убедиться в свободном ходе подвижных частей пускателя, включая установленный в рабочем положении пускатель нажатием руки на якорь; якорь должен свободно возвращаться в крайнее исходное положение; проверить наличие и исправность возвратных пружин подвижной системы;

д) проверить наличие растворов и провалов у главных контактов и блок-контактов (провал определяется ходом подвижной системы пускателя с момента замыкания контактов до момента замыкания магнитной системы); величины растворов и провалов должны соответствовать указанным в прикладываемой к пускателю инструкции;

е) измерить мегомметром сопротивление изоляции токоведущих цепей пускателя (друг относительно друга и относительно основания); если сопротивление изоляции меньше 1 Мом, пускатель надо просушить;

ж) проверить затяжку всех винтов, крепящих детали пускателя;

з) при наличии в пускателе тепловых реле проверить в реле соответствие .нагревателя защищаемому электродвигателю, а также уставку реле на соответствующий ток (с учетом, в случае .необходимости, поправки на температуру окружающей среды).

Затем пускатель может быть установлен на отведенном для него месте в предусмотренном инструкцией рабочем положении.

Подводка проводов силовой цепи и цепи управления должна осуществляться согласно схеме, указанной в инструкции . Контактные крепления необходимо надежно затянуть, проходные отверстия в кожухе после прокладки проводов следует уплотнить, а кожух —заземлить..

Чтобы убедиться в правильности собранной схемы и четкости работы пускателя, .необходимо его несколько раз включить вхолостую.

При пуске могут иметь место следующие неисправности, препятствующие включению пускателя:

а) обрыв цепи питания катушки;

б) повреждение катушки;

в) сильное загрязнение или окисление контактов кнопки управления;

г) заедание подвижной системы пускателя (в этом случае пускатель гудит, но не включается);

д) слишком большое понижение напряжения (ниже 35% номинального) сети или несоответствие номинального напряжения катушки напряжению сети;

е) слишком большие провалы контактов или усилия пружин (возвратных и контактных);

ж) неисправность н. о. блок-контакта, блокирующего кнопку «пуск» (в этом случае после отпускания кнопки «пуск» пускатель отключается).

Неисправности пускателя при остановке, когда нажатие кнопки «стоп» не ведет к отключению пускателя, могут быть вызваны:

а) неправильностью соединений пускателя по схеме;

б) слабостью возвратных пружин;

в) заеданием подвижной системы;

г) неисправностью или свариванием н. о. блок-контактов (в этом случае после отпускания кнопки «стоп» отключающийся пускатель вновь самопроизвольно включается);

д) «залипанием» магнитной системы из-за отсутствия необходимого воздушного зазора между средними кернами Ш-0бразной системы в замкнутом состоянии (у пускателей старых серий).

Все отмеченные.неисправности, наблюдающиеся при включении и отключении пускателя, должны быть устранены, а в случае невозможности их устранения в условиях эксплуатации необходимо заменить неисправный пускатель.

Во время эксплуатации осмотры пускателя должны производиться периодически, но не реже 1 раза в 3 мес. Во избежание несчастных случаев перед осмотром пускатель должен быть Отсоединен от сети. При осмотрах необходимо проверять затяжку всех винтовых соединений, а также следить за отсутствием скопления внутри пускателя пыли и грязи.

Материалы, применяемые при изготовлении пускателя, а также его конструкция обеспечивают работу аппарата в течение всего гарантируемого срока службы. Однако из-за дефектов при изготовлении, а также неправильного режима эксплуатации возможны неисправности, препятствующие правильной работе пускателя. Эти неисправности должны выявляться и по возможности устраняться при периодических или — в случаях явных дефектов—внеочередных осмотрах.

Неисправности во время работы проявляются, как правило, в виде чрезмерного повышения температуры деталей и сильного гудения пускателя.

Недопустимое повышение температуры катушки в большинстве случаев связано с появлением в ней междувитковых замыканий. В этом случае катушку следует заменить новой. Причиной повышенного нагрева катушки может быть также увеличение напряжения сети выше допустимого предела (105% номинального) или использование пускателя при повышенной частоте срабатываний.

Недопустимый нагрев токоведущих частей может иметь место при перегрузке пускателя или ослаблении затяжки контактных соединений и загрязнений контактных поверхностей.

Чрезмерный нагрев главных контактов может быть вызван их недопустимым износом из-за работы в непредусмотренном режиме и отключения тока короткого замыкания или нормальным износом к концу гарантируемого срока службы. Все это ведет к уменьшению провала и нажатия контактов. Если такие контакты не заменить запасными, то в конце концов они могут свариться, что вызовет полное нарушение работы пускателя. Следует отметить, что ни в коем случае не должна производиться зачистка поверхности контактов при помощи напильника, так как это приведет к еще большему уменьшению провала. Неслучайно существует точка зрения, что ничто так не изнашивает контактов электрических аппаратов, как напильник электромонтера. Оплавившиеся контакты можно лишь слегка зачистить при помощи тонкой шкурки и затем обязательно промыть спиртом или ацетоном, после чего их надо протереть чистой сухой тряпкой.

В случае значительного износа главных контактов одной из фаз (так чаще всего бывает в эксплуатации) они должны быть немедленно заменены запасными вне зависимости от состояния контактов других фаз.

Ненормальное гудение пускателя может быть вызвано следующими основными причинами:

а) повреждением короткозамкнутого витка на сердечнике магнитной системы;

б) неплотным прилеганием якоря к сердечнику, вызванным либо загрязнением соприкасающихся шлифованных поверхностей, либо их повреждением;

в) заеданием подвижной системы;

г) снижением напряжения сети более чем на 15% номинального значения.

В состав запасных частей (поставляются при наличии заказа) обычно входят главные контакты (подвижной и неподвижный), пружины главного контакта, катушки, нагреватели тепловых реле. При установке этих частей в пускателе необходимо пользоваться инструкцией по разборке и сборке, которую в случае ее отсутствия в комплекте с поставляемым пускателем следует запросить на заводе-изготовителе.

Более существенный ремонт пускателя должен производиться квалифицированными лицами при наличии необходимой для ремонта технической документации на пускатель.

Уход за магнитными пускателями в процессе эксплуатации

Уход за пускателями должен заключаться, прежде всего, в защите пускателя и теплового реле от пыли, грязи и влаги. Необходимо следить, чтобы винты контактных зажимов были плотно затянуты. Надо также проверять состояние контактов.

Контакты современных магнитных пускателей особого ухода не требуют. Срок износа контактов зависит от условий и режима работы пускателя. Зачистка контактов пускателей не рекомендуется, так как удаление контактного материала при зачистке приводит к уменьшению срока службы контактов. Только в отдельных случаях сильного оплавления контактов при отключении аварийного режима электродвигателя допускается их зачистка мелким надфилем.

При появлении после длительной эксплуатации магнитного пускателя гудения, носящего, характер дребезжания, необходимо чистой ветошью очистить от грязи рабочие поверхности электромагнита, проверить наличие воздушного зазора, а также проверить отсутствие заеданий подвижных частей и трещин на короткозамкнутых витках, расположенных на сердечнике.

При разборке и последующей сборке магнитного пускателя следует сохранять взаимное расположение якоря и сердечника, бывшее до разборки, так как их приработавшиеся поверхности способствуют устранению гудения. При разборках магнитных пускателей необходимо чистой и сухой ветошью протирать пыль с внутренних и наружных поверхностей пластмассовых деталей пускателя.

- Заполнить таблицу по неисправности магнитного пускателя

| Неисправности магнитного пускателя при пуске | Неисправности магнитного пускателя во время работы | Ненормальное гудение пускателя |
| --- | --- | --- |

- Заполнить таблицу по уходу  магнитного пускателя

| Уход за пускателем с его монтажа | Уход за магнитными пускателями в процессе эксплуатации |
| --- | --- |

- Выполнить технологическую карту

| Энергосистема предприятие | Типовая технологическая карта. | ______________________ ______________________ ФИО |
| --- | --- | --- |
| Состав бригады. | Условия труда и меры безопасности. | Трудозатраты. (чел/час) |
| Инструмент. | Приборы и приспособления. | Материалы и запасные части. |
| Последовательность операций. |  | Примечание. |
| 1. |  |  |

- Выполнить сборку схемы реверсивного пуска двигателя

Схема реверсивного пуска двигателя

Критерии оценок на практическую часть

| № п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Установка и крепление аппаратов управления и защиты согласно схемы. | 15 | Нарушение технологии при установке и креплении аппаратов управления и защиты | 8 |
| 4 | Разделка проводов и крепление жил к контактным площадкам аппаратов управления и защиты | 25 | Нарушение технологии при выполнении разделки проводов и крепления жил к контактным площадкам аппаратов управления и защиты | 10 |
| 5 | Прокладка и крепление проводов | 15 | Нарушение технологии при прокладке и креплении проводов | 5 |
| 6 | Проверка мультиметром собранной схемы | 15 | Неумение пользоваться мультиметром | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего                     100

Баллы: 90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; до 65 –неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №2

| Тема занятия |  |  |  | Эксплуатация схемы с контактором |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  |  | Практическая работа |
| Цель занятия |  |  |  | Обучающая – Сформировать у обучающихся умения по эксплуатации схемы с контактором, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  |  | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки ПК 1.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
|  |  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  |  | Должны знать | Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; Требования безопасности выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |
|  |  |  | Должны уметь | Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия Выполнять слесарную и механическую обработку |  |
| Показатели оценки результата |  |  |  | - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи |  | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  |  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образец схемы с контактором 2.Инструмент – измерительная линейка, пассатижи, плоскогубцы, нож монтерский, отвертки 3.Материал – провод ПВ 1*2,5 – 5м, наждачная бумага, 3 фазный автоматический выключатель – 1шт, 3х кнопочный пост – 1шт, контактор КМИ- 2шт, клеммная колодка – 1шт, саморезы – 8шт, динрейка – 2шт, хомуты для крепления проводов – 10шт, мультиметр – 1шт 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2014. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 02.01 и ЛПЗ - охрана труда при эксплуатации схемы с контактором - использование инструмента при эксплуатации схемы с контактором - какие дефекты могут быть при эксплуатации схемы с контактором | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 2.5 | Изучение нового материала: 1.Инструмент применяемый при эксплуатации схемы с контактором 2.Технологический процесс по эксплуатации схемы с контактором 3.Охрана труда при выполнении работ по эксплуатации схемы с контактором Закрепление нового материала: - опрос обучающихся устно - предложить обучающимся воспроизвести практические приемы перед всей группой Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - обход рабочих мест с целью оказания помощи слабоуспевающимся обучающимся - при обнаружении типичных ошибок в выполнении задания, приостановить работу, разобрать данную ситуацию с привлечением всех обучающихся - проверка выполнения нормы времени на данное задание - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Эксплуатация схемы с контактором» | 13 2 |

Дидактические материалы к занятию № 2

Эксплуатация схемы с контактором

Возможные неисправности и способы их устранения

Разновременность замыкания главных контактов можно устранить затяжкой хомутика, держащего главные контакты на валу. При наличии на контактах следов окисления, наплывов или застывших капель металла, контакты надо зачистить.
Сильное гудение магнитной системы может привести к выходу из строя катушек контактора. При нормальной работе пускатель издает лишь слабый шум. Сильное гудение контактора свидетельствует о его неисправности.
Для устранения гудения контактор надо отключить и проверить:
а) затяжку винтов, крепящих якорь и сердечник,
б) не поврежден ли короткозамкнутый виток, уложенный в прорезы сердечника. Так как через катушку протекает переменный ток, то и магнитный поток изменяет свое направление и в какие то моменты времени становится равным нулю. В этом случае противодействующая пружина будет отрывать якорь от сердечника и возникнет дребезг якоря. Короткозамкнутый виток устраняет это явление.
в) гладкость поверхности соприкосновения обеих половин электромагнитной системы пускателя и точность пригонки их, так как в электромагнитных пускателях ток в обмотке сильно зависит от положения якоря. При наличии зазора между якорем и сердечником ток, проходящий через катушку больше номинального.
Для проверки точности соприкосновения между якорем и сердечником контактора между ними можно подложить листок копировальной бумаги и листок тонкой белой бумаги и замкнуть пускатель от руки. Поверхность соприкосновения должна быть не менее 70% сечения магнитопровода. При меньшей поверхности соприкосновения этот дефект можно устранить правильной установкой сердечника электромагнитной системы контактора. Если же образовался общий зазор, то необходимо шабровать поверхность вдоль слоев листовой стали магнитной системы.
Отсутствие реверса в реверсивных контакторах
Отсутствие реверса в реверсивных контакторах можно устранить подгонкой тяг механической блокировки.
Прилипание якоря к сердечнику происходит в результате отсутствия немагнитной прокладки или недостаточной ее толщины. Контактор может не отключиться даже при полном снятии напряжения с катушки. Необходимо проверить наличие и толщину немагнитной прокладки или воздушный зазор.
Необходимо проверить состояние блокировочных контактов контактора. Контакты во включенном положении должны плотно прилегать друг к другу и включаться одновременно с главными контактами контактора. Зазоры блок-контактов (кратчайшее расстояние между разомкнутым подвижным и неподвижным контактом) не должны превышать допустимых значений. Необходимо произвести регулировку блок-контактов пускателя. Если провал блок-контакта становится меньше 2 мм, то блок-контакты надо заменить.
Своевременные испытания и регулировка контакторов позволяют заблаговременно избежать неполадок и повреждений.
Характерные неисправности контакторов, вероятные причины, вызывающие эти неисправности, и методы их устранения приведены в таблице:

Таблица 1. Характерные неисправности  контакторов

| Признаки неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Контактор не включается | Повреждена катушка контактора (коммутирующего пускателя у ПВИ-32) Сгорела плавкая вставка предохранителя в цепи управления Сработала максимальная токовая защита. Горит сигнальная лампа с красным светофильтром Силовые контакты контактора касаются стенок дугогасительных камер (кроме ПВВ-320) Неисправна кнопка «Пуск» поста управления Пробит диод в кнопочном посту управления Повреждены провода управления (обрыв, короткое замыкание), увеличение сопротивления цепи управления свыше 20 Ом Снижение сопротивления изоляции между жилами дистанционного управления ниже 300 Ом (кабель пережат) Неисправность в блоке управления | Заменить катушку Заменить предохранитель Определить и устранить причину срабатывания защиты Отрегулировать положение подвижных контактов Проверить кнопку и устранить неисправность Заменить диод Перейти на исправные жилы кабеля или заменить кабель Измерить сопротивление цепи управления, зачистить контакты и подтянуть крепежные элементы в местах электрических соединений, в случае необходимости заменить кабель Измерить сопротивление изоляции между жилами и в случае необходимости заменить кабель Неисправный блок заменить на резервный |  |  |  |
| 2. Контактор включается, но не остается включенным при отпускании кнопки «Пуск» | Нет цепи, шунтирующей зажимы кнопки «Пуск» Неисправность блока БДУ | Проверить наличие цепи и устранить неисправность. Заменить блок |  |  |  |
| 3. При нажатии кнопки БРУ или БКИ не горит сигнальная лампа | Нарушение цепи в кнопке «Проверка БРУ» или «Проверка БКИ». Сгорела сигнальная лампа. Неисправность внутри блока | Проверить цепь кнопки и устранить неисправность. Заменить лампу. Заменить блок управления |  |  |  |
| 4. Не включается автоматический выключатель (только для ПВИ-32) | Неисправен автоматический выключатель | Заменить автоматический выключатель |  |  |  |
| 5. Контактор включается и сразу же отключается под действием максимальной токовой защиты, загорается сигнальная лампа с красным светофильтром | Короткое замыкание в защищаемой силовой цепи Несоответствие установки максимальной токовой защиты пусковому току. Неисправность блока защиты УМЗ или ПМЗ | Определить место короткого замыкания и устранить повреждение. Проверить установку защиты и привести ее в соответствие с пусковым током. Заменить блок. |  |  |  |
| 6. При срабатывании максимальной токовой защиты или защиты от перегрузки не загорается сигнальная лампа | Сгорела сигнальная лампа | Заменить лампу |  |  |  |
| 7. Контактор самопроизвольно отключается, повторное включение невозможно | Обрыв или увеличение сопротивления цепи дистанционного отключения свыше 100 Ом или снижение сопротивления изоляции между жилами управления (кабель пережат) Увеличение сопротивления цепи заземления свыше 50 Ом (для пускателей ПВ-1140-250) | Измерить сопротивление цепи управления, зачистить контакты и подтянуть крепления в местах электрических соединений. В случае необходимости перейти на резервные жилы или заменить кабель |  |  |  |
| 8. Контактор сильно гудит | Якорь контактора неплотно прилегает к сердечнику вследствие: загрязнения повреждения перекоса плохого закрепления якоря и сердечника большого нажатия контактов повреждения на короткозамкнутом витке низкого напряжения сети | Удалить смазку и пыль. Устранить повреждения. Устранить перекос. Закрепить якорь и сердечник. Отрегулировать нажатие силовых контактов. Заменить виток. Проверить напряжение сети и привести в соответствие с нормами |  |  |  |
| 9. Чрезмерный нагрев контактов силовой цепи | Недостаточное усилие нажатия контактов Чрезмерный износ контактов | Отрегулировать нажатие контактов Проверить износ контактов и при необходимости заменить новыми |  |  |  |
| 10. Чрезмерный нагрев всего контактора | Токоприемник не соответствует пускателю Плохо затянуты винты, гайки, крепящие токоведущие части | Заменить пускатель в соответствии с нагрузкой токоприемника Подтянуть крепежные элементы |  |  |  |
| 11. Нет напряжения 36 В в цепи питания светильника местного освещения (системы автоматики) | Сгорел предохранитель в цепи освещения (автоматики) вторичной обмотки понижающего трансформатора пускателя | Заменить предохранитель |  |  |  |
| 12. При включении контактора привариваются силовые контакты контактора | Неисправность в системе форсировки включения контактора Чрезмерное или ослабленное нажатие силовых контактов Низкое напряжение в сети в момент замыкания силовых контактов контактора (для пускателей ПВИ-1140) | Отрегулировать нажатие контактов. Замерить напряжение и принять меры к обеспечению нормируемой величины напряжения на за жимах пускателя Проверить работу системы форсировки включения контактора |  |  |  |

Для того чтобы аппараты служили долго и безотказно, необходимо проводить регулярно в условиях эксплуатации следующие мероприятия: Визуальный осмотр. При нем выявляются явные повреждения и деформации кожуха. Сняв крышку, можно осмотреть состояние внутренних частей. В рабочем состоянии проверяется, нет ли вибраций и постороннего шума. Если контактор гудит при работе, проверяется плотность прилегания якоря и надежность механических соединений; Контролирование хода якоря. Нажатием вручную можно проверить плавность его перемещения, отсутствие помех, четкость работы пружины; Проверка и чистка контактов. Если на контактах отсутствует «нагар», то чистка не нужна из-за возможности разрушения тонкого покрытия. Контакты должны быть выровнены и одновременно соприкасаться всеми полюсами как можно большей частью поверхности. В противном случае производится регулировка; На катушке не должно быть видно потемнения, оплавления, трещин, иначе она подлежит замене; Если есть термореле, надо проконтролировать правильность выставленной установки.

- Выполнить таблицу №1 Характерные неисправности контакторов

- Выполнить технологическую карту по сборке схемы реверсивного пуска двигателя

| Энергосистема предприятие | Типовая технологическая карта. | ______________________ ______________________ ФИО |
| --- | --- | --- |
| Состав бригады. | Условия труда и меры безопасности. | Трудозатраты. (чел/час) |
| Инструмент. | Приборы и приспособления. | Материалы и запасные части. |
| Последовательность операций. |  | Примечание. |
| 1. |  |  |

- Выполнить сборку схемы реверсивного пуска двигателя

Критерии оценок на практическую часть

| № п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Установка и крепление аппаратов управления и защиты согласно схемы. | 15 | Нарушение технологии при установке и креплении аппаратов управления и защиты | 8 |
| 4 | Разделка проводов и крепление жил к контактным площадкам аппаратов управления и защиты | 25 | Нарушение технологии при выполнении разделки проводов и крепления жил к контактным площадкам аппаратов управления и защиты | 10 |
| 5 | Прокладка и крепление проводов | 15 | Нарушение технологии при прокладке и креплении проводов | 5 |
| 6 | Проверка мультиметром собранной схемы | 15 | Неумение пользоваться мультиметром | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего                     100

Баллы: 90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; до 65 –неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №3

| Тема занятия |  |  |  | Эксплуатация схемы с тепловым реле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  |  | Практическая работа |
| Цель занятия |  |  |  | Обучающая – Сформировать у обучающихся умения по эксплуатации схемы с тепловым реле, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  |  | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки ПК 1.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
|  |  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  |  | Должны знать | Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; Требования безопасности выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |
|  |  |  | Должны уметь | Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия Выполнять слесарную и механическую обработку |  |
| Показатели оценки результата |  |  |  | - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи |  | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  |  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ. 02 Проверка и наладка электрооборудования МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образец схемы с тепловым реле 2.Инструмент – измерительная линейка, пассатижи, плоскогубцы, нож монтерский, отвертки 3.Материал – провод ПВ 1*1,5 – 5м, наждачная бумага, 3 фазный автоматический выключатель – 1шт, 2х кнопочный пост – 1шт, клеммная колодка – 1шт, тепловое реле – 1шт, контактор КМИ – 1шт,саморезы – 8шт, динрейка – 2шт, хомуты для крепления проводов – 10шт, мультиметр – 1шт 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2014. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 02.01 и ЛПЗ - охрана труда при эксплуатации схемы с тепловым реле - использование инструмента при эксплуатации схемы с тепловым реле - какие дефекты могут быть при эксплуатации схемы с тепловым реле | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 2.5 | Изучение нового материала: 1.Инструмент применяемый при эксплуатации схемы с тепловым реле 2.Технологический процесс по эксплуатации схемы с тепловым реле 3.Охрана труда при выполнении работ по эксплуатации схемы с тепловым реле Закрепление нового материала: - опрос обучающихся устно - предложить обучающимся воспроизвести практические приемы перед всей группой Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - обход рабочих мест с целью оказания помощи слабоуспевающимся обучающимся - при обнаружении типичных ошибок в выполнении задания, приостановить работу, разобрать данную ситуацию с привлечением всех обучающихся - проверка выполнения нормы времени на данное задание - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Эксплуатация схемы с тепловым реле» | 13 2 |

Дидактические материалы к занятию № 3

Эксплуатация схемы с тепловым реле

Тепловое реле – это аппарат защиты, отключающий электродвигатели при длительных перегрузках, а также при обрыве одной из фаз от сети. Тепловое реле, как правило, устанавливается после магнитного пускателя, для того, чтобы обесточить электродвигатель, отключая питание с катушки магнитного пускателя своим размыкающим контактом в цепях управления.

Чаще всего на предприятиях используются тепловые реле серии ТРЛ, РТЛ, РТТ и другие. В этой статье рассмотрим устройство и принцип действия реле РТТ-111 УХЛ 4, которое используется с магнитными пускателями серии ПМЕ.

Технические характеристики теплового реле РТТ-111 УХЛ4

-номинальный ток теплового расцепителя – 10 А;

-напряжение силовой цепи – 220 В, 400 В, 660 В;

-один нормально замкнутый контакт 95-96;

-уставка тока срабатывания от 5,35 А до 7,35 А.

Устройство и принцип действия теплового реле

Тепловые реле устроены аналогично друг другу и состоят из следующих основных деталей. Главным чувствительным элементом является биметаллическая пластина, состоящая из двух металлов: сплавов железа с никелем и латуни, соединенных пайкой и имеющих разные по величине коэффициенты линейного теплового расширения. Этот коэффициент характеризует то, насколько может удлиняться, в данном случае, металлическая пластина при ее нагревании. Для сравнения, коэффициент линейного теплового расширения латуни составляет 18,7 ()  по сравнению с сплавом железа и никеля 1,5 (), поэтому при нагреве латунь будет быстрее увеличиваться в длине, изгибая, тем самым, биметаллическую пластину в свою сторону. Это свойство и используется в тепловом реле!

1-корпус теплового реле;

2-биметаллическая пластина с нагревательным элементом;

3-толкатель;

4-исполнительная пластина;

5-пружина замыкающего контакта;

6-винт регулировки пластины температурного компенсатора;

7- пластина температурного компенсатора;

8-контакты;

9-эксцентрик с движком уставки тока срабатывания;

10- кнопка возврата реле в рабочее состояние.

По закону Джоуля-Ленца электрический ток, протекающий по проводнику вызывает его нагрев, то есть часть электрической энергии уходит на тепловые потери. И чем больше по значению сила тока в проводника одного и того же поперечного сечения, тем больше он нагревается (перегрузка). Но в тепловых реле биметаллическая пластина нагревается непосредственно от нагревательного элемента-проводника, по которому протекает электрический ток к электродвигателю. Нагретая и изогнутая биметаллическая пластина воздействует через толкатель на исполнительную пластину температурного компенсатора, которая, в свою очередь, выводит из зацепления замкнутые контакты в цепи катушки магнитного пускателя и кнопку включения реле в рабочее состояние(наиболее наглядно изображено на этом рисунке).

Так как на работу теплового реле влияет температура окружающей среды (дополнительный нагрев), то в качестве «противовеса» используется также биметаллическая пластина температурного компенсатора, которая изгибается в противоположную сторону и регулируется специальным винтом.

На эксцентрике или регуляторе тока срабатывания есть шкала с 5 делениями влево(уменьшение тока) и с 5 делениями вправо (увеличение тока) от начальной риски. Ток срабатывания регулируется путем изменения зазора между толкателем и исполнительной пластиной с помощью воздействия движка эксцентрика на пластину температурного компенсатора.

При обрыве питания одной из фаз трехфазного электродвигателя нагрузка переходит на две другие фазы, что приводит к возрастанию в них электрического тока, нагреву обмоток и срабатыванию, в итоге, теплового реле- защита от неполнофазного режима!

Рекомендации:

-при срабатывании теплового реле, необходимо дать время для остывания тепловому расцепителю и обязательно найти причину его срабатывания (произвести тщательный осмотр  электродигателя);

— в зависимости от температурных условий эксплуатации электродвигателей советую регулировать эксцентрик влево или вправо;

-периодически производить технический осмотр и ремонт теплового реле во избежание преждевременного выхода из строя!

Сущность технического обслуживания теплового реле заключается в периодических внешних осмотрах реле, в проверке затяжки винтов крепления реле и винтов контактных зажимов главной и вспомогательной цепей.

Периодически проводите проверку работоспособности реле, для чего необходимо выполнить следующие операции:

нажмите на кнопку «стоп возврат» размыкающий и замыкающий контакт должны быть разомкнуты;

произведите фиктивное срабатывание реле, нажав через отверстие с правой стороны корпуса концы отвертки на биметаллическую пластину в направлении плоскости крепления реле. Размыкающий контакт должен быть разомкнут, замыкающий замкнут. В момент срабатывания должен быть слышен щелчек;

произведите возврат реле, нажав кнопку «стоп возврат».

Размыкающий контакт должен быть замкнут, размыкающий разомкнут. Реле не ремонтопригодно, поэтому при обнаружении неисправностей его следует заменить новым.

Как видно из схемы на силовые контакты теплового реле подключаются только две фазы, а третья идет напрямую на двигатель. В современных тепловых реле задействованы все три фазы. Также используется дополнительный нормально-замкнутый контакт реле. При перегрузки двигателя он разомкнется и разорвет цепь питания катушки контактора.

При срабатывании теплового реле не стоит сразу же пытаться включать его снова, необходимо выждать время пока биметаллические пластины не остынут. Кроме того стоит определить причину срабатывания — проверить всю схему подключения, подтянуть контакты, проверить температуру двигателя, потребление тока по каждой фазе двигателя.

Рис. 1                                                                           Рис. 2

- Выполнить технологическую карту по сборке схем нереверсивного пуска двигателя

| Энергосистема предприятие | Типовая технологическая карта. | ______________________ ______________________ ФИО |
| --- | --- | --- |
| Состав бригады. | Условия труда и меры безопасности. | Трудозатраты. (чел/час) |
| Инструмент. | Приборы и приспособления. | Материалы и запасные части. |
| Последовательность операций. |  | Примечание. |
| 1. |  |  |

- Выполнить сборку нереверсивного пуска двигателя  по рис. 1,рис.2.

Критерии оценок на практическую часть

| № п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Установка и крепление аппаратов управления и защиты согласно схемы. | 15 | Нарушение технологии при установке и креплении аппаратов управления и защиты | 8 |
| 4 | Разделка проводов и крепление жил к контактным площадкам аппаратов управления и защиты | 25 | Нарушение технологии при выполнении разделки проводов и крепления жил к контактным площадкам аппаратов управления и защиты | 10 |
| 5 | Прокладка и крепление проводов | 15 | Нарушение технологии при прокладке и креплении проводов | 5 |
| 6 | Проверка мультиметром собранной схемы | 15 | Неумение пользоваться мультиметром | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего                     100

Баллы: 90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; до 65 –неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №4

| Тема занятия |  |  |  | Эксплуатация схемы с однофазным счетчиком электроэнергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  |  | Практическая работа |
| Цель занятия |  |  |  | Обучающая – Сформировать у обучающихся умения по эксплуатации схемы с однофазным счетчиком электроэнергии, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  |  | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки ПК 1.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
|  |  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  |  | Должны знать | Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; Требования безопасности выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |
|  |  |  | Должны уметь | Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия Выполнять слесарную и механическую обработку |  |
| Показатели оценки результата |  |  |  | - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи |  | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  |  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образец схемы с однофазным счетчиком электроэнергии 2.Инструмент – измерительная линейка, пассатижи, плоскогубцы, нож монтерский, отвертки 3.Материал – ВВГ3*1,5 – 5м, наждачная бумага, 2 фазный автоматический выключатель – 1шт, 1 фазный счетчик – 1шт, патрон настенный – 2шт, 1 фазный автоматический выключатель – 4шт, розетка – 2шт, УЗО – 1шт, шина – 2шт,саморезы -12шт, динрейка – 1шт, скобы – 15шт, мультиметр – 1шт 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2014. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 02.01 и ЛПЗ - охрана труда при эксплуатации схемы с однофазным счетчиком электроэнергии - использование инструмента при эксплуатации схемы с однофазным счетчиком электроэнергии - какие дефекты могут быть при эксплуатации схемы с однофазным счетчиком электроэнергии | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 2.5 | Изучение нового материала: 1.Инструмент применяемый при эксплуатации схемы с однофазным счетчиком электроэнергии 2.Технологический процесс по эксплуатации схемы с однофазным счетчиком электроэнергии 3.Охрана труда при выполнении работ по эксплуатации схемы с однофазным счетчиком электроэнергии Закрепление нового материала: - опрос обучающихся устно - предложить обучающимся воспроизвести практические приемы перед всей группой Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - обход рабочих мест с целью оказания помощи слабоуспевающимся обучающимся - при обнаружении типичных ошибок в выполнении задания, приостановить работу, разобрать данную ситуацию с привлечением всех обучающихся - проверка выполнения нормы времени на данное задание - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Эксплуатация схемы с однофазным счетчиком электроэнергии» | 13 2 |

Дидактический материал к занятию №4

Эксплуатация  схемы с однофазным счетчиком электроэнергии

Прибор учета электроэнергии индукционной системы имеет вращающуюся подвижную часть, и расход потребляемой энергии можно определить по показанию счётного механизма. Вращающийся диск движется посредством вихревых токов от магнитного поля катушки счётчика. Взаимодействуют два магнитных поля - вихревых токов и катушки счётчика.

Классификация

Классификация электросчётчиков может производиться следующим образом: 1. Тип подключения. Сюда входят электросчётчики прямого включения непосредственно в силовую цепь и электросчётчики трансформаторного подключения, которым при подключении необходимы измерительные трансформаторы. 2. Измеряемые величины. Здесь различаются однофазные электросчётчики, которые измеряют переменный ток в 220 вольт, 50 герц, и трёхфазные - на 380 вольт и 50 герц. Электронные трёхфазные электросчётчики могут поддерживать и однофазный учёт. 3. Конструкция. По конструкции различаются три вида электросчётчиков.

Основные требования

Главных требований три: класс точности, межповерочный интервал и тарифность.

1. Класс точности. Электросчётчики, установленные в домах, до середины девяностых имели очень низкий класс точности - с уровнем погрешности 2,5. С новым стандартом после 1996 года каждый индивидуальный прибор учета электроэнергии был заменён на более точный - с погрешностью максимум 2,0.

2. О долготе межповерочного интервала было сказано выше. Со временем детали счётчика изнашиваются, и погрешность неминуемо возрастает. Класс точности меняется. Появляется необходимость повторной проверки показаний на точность. Период от первой проверки (дата изготовления) до следующей и есть МПИ, то есть межповерочный интервал. Исчисляется он в годах и фиксируется в паспорте электросчётчика. Электронные приборы сильно уступают индукционным в длительности МПИ.

Основания для замены счётчика

1. Электросчётчик вышел из строя: диск не вращается, счётный механизм не переключает цифры либо неисправен так называемый самоход, где показания электросчётчика накручиваются без потребления электроэнергии.

2. Прибор учёта утрачен (потерян, украден).

3. Истёк срок эксплуатации.

4. Класс электросчётчика точности 2,5 подлежит обязательной замене на счётчик повышенного класса точности - 2,0 или же 1.0.

5. Истёк срок государственной поверки.

6. Прибор учёта имеет механические повреждения.

7. Нарушена пломба государственной поверки.

8. Поступило предписание от энергоснабжающей или сетевой организации.

9. Шаг навстречу желанию потребителя

| Схема подключения однофазного счетчика электроэнергии | Подсоединение прибора учета электроэнергии |
| --- | --- |

- Выполнить технологическую карту по сборке схемы подключения прибора учета электроэнергии

| Энергосистема предприятие | Типовая технологическая карта. | ______________________ ______________________ ФИО |
| --- | --- | --- |
| Состав бригады. | Условия труда и меры безопасности. | Трудозатраты. (чел/час) |
| Инструмент. | Приборы и приспособления. | Материалы и запасные части. |
| Последовательность операций. |  | Примечание. |
| 1. |  |  |

- Выполнить сборку схемы подключения прибора учета электроэнергии

Критерии оценок на практическую часть

| № п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Установка и крепление аппаратов управления и защиты согласно схемы. | 15 | Нарушение технологии при установке и креплении аппаратов управления и защиты | 8 |
| 4 | Разделка проводов и крепление жил к контактным площадкам аппаратов управления и защиты | 25 | Нарушение технологии при выполнении разделки проводов и крепления жил к контактным площадкам аппаратов управления и защиты | 10 |
| 5 | Прокладка и крепление проводов | 15 | Нарушение технологии при прокладке и креплении проводов | 5 |
| 6 | Проверка мультиметром собранной схемы | 15 | Неумение пользоваться мультиметром | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего                     100

Баллы: 90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; до 65 –неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №5

| Тема занятия |  |  |  | Эксплуатация схемы с трехфазным счетчиком электроэнергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  |  | Практическая работа |
| Цель занятия |  |  |  | Обучающая – Сформировать у обучающихся умения по эксплуатации схемы с трехфазным счетчиком электроэнергии, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  |  | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки ПК 1.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
|  |  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  |  | Должны знать | Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; Требования безопасности выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |
|  |  |  | Должны уметь | Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия Выполнять слесарную и механическую обработку |  |
| Показатели оценки результата |  |  |  | - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи |  | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  |  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образец схемы с трехфазным счетчиком электроэнергии 2.Инструмент – измерительная линейка, пассатижи, плоскогубцы, нож монтерский, отвертки 3.Материал – ВВГ3*1,5 – 5м, наждачная бумага, 3 фазный автоматический выключатель – 1шт, 3фазный счетчик – 1шт, распредкоробка – 2шт, патрон настенный – 2шт, выключатель – 2шт, розетка – 3шт, саморезы – 18шт, динрейка – 1шт, скобы – 20шт, мультиметр – 1шт 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2014. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 02.01 и ЛПЗ - охрана труда при эксплуатации схемы с трехфазным счетчиком электроэнергии - использование инструмента при эксплуатации схемы с трехфазным счетчиком электроэнергии - какие дефекты могут быть при эксплуатации схемы с трехфазным счетчиком электроэнергии | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 2.5 | Изучение нового материала: 1.Инструмент применяемый при эксплуатации схемы с трехфазным счетчиком электроэнергии 2.Технологический процесс по эксплуатации схемы с трехфазным счетчиком электроэнергии 3.Охрана труда при выполнении работ по эксплуатации схемы с трехфазным счетчиком электроэнергии Закрепление нового материала: - опрос обучающихся устно - предложить обучающимся воспроизвести практические приемы перед всей группой Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - обход рабочих мест с целью оказания помощи слабоуспевающимся обучающимся - при обнаружении типичных ошибок в выполнении задания, приостановить работу, разобрать данную ситуацию с привлечением всех обучающихся - проверка выполнения нормы времени на данное задание - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Эксплуатация схемы с трехфазным счетчиком электроэнергии» | 13 2 |

Дидактический материал к занятию №5

Эксплуатация  схемы с трехфазным счетчиком электроэнергии

Преимущества трехфазного электропитания

Существует множество электрических бытовых устройств, которые функционируют только от 380 В. Чрезмерная нагрузка на однофазный ввод может послужить основанием для перепадов напряжения как для вашего дома или квартиры, так и для ваших соседей. Это, в свою очередь, может уменьшить срок службы бытовых приборов. Отсутствует необходимость монтажа кабеля или провода большого сечения. Ведь по закону Ома при одинаковой нагрузке в 380 Вольт подается большая электрическая мощность. При условии что трехфазный и однофазный электродвигатель будут потреблять одинаковую энергию, механическая мощность последнего будет значительно меньше.

Схема подключения

В электрический щит заводится кабель с пятью проводниками, состоящий из трех фаз, заземляющего проводника и ноля. К первому контакту подключается фаза «А», к третьему контакту – «В», к пятому – «С». Из счетчика с контактов 2, 4, и 6 фазы выходят на автоматы к электрическим потребителям. Ноль подходит к седьмому контакту и выходит из восьмого. К шине заземления электрического щита подключается заземляющий провод. Старый индукционный счетчик трехфазный подключается по другой схеме. На 1 и 2 контакты устанавливается перемычка, фаза подключается к первому контакту и с 3 контакта выходит к нагрузке. Аналогично следует поступить и с остальными фазами, подключаемыми перемычками на контактах 4-5 и 7-8. Входит фаза на контакты 4 и 7 и выходит с контактов 6 и 9. После чего подключаются ноли.

Монтаж и эксплуатация

Включение трехфазного счетчика должно производиться в соответствии с ПУЭ (Правила устройства электроустановок). Эксплуатация осуществляется с учетом «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» ТКП 181-2009. Включать прибор учета необходимо в соответствии с его схемой и номинальными данными, которые располагаются на внутренней стороне зажимной колодки. Установку, демонтаж, поверку, ремонт, вскрытие и клеймение должно производиться только уполномоченными организациями и лицами, согласно действующим нормативным документам и с соблюдением последовательности фаз. Трехфазный счетчик (цена зависит от завода-изготовителя) учитывает электрическую энергию в кВт/час. Коэффициенты трансформации, которые не учитываются прибором, указываются на добавочном щите, закрепленном на крышке клеммной колодки. На первичной обмотке трансформатора значение энергии в таком случае определяется путем умножения показания прибора и коэффициента K. Окно прибора учета, в котором указаны десятые доли кВт/час, отделено запятой и окаймлено черным цветом. В счетчиках 10-40A и 50-100A отсутствуют доли кВт/час. Счетчик "Меркурий" трехфазный или любой другой прибор должен в обязательном порядке раз в 4 года проходить государственную поверку по СТБ 8003-93. Поверка осуществляется по ГОСТ 8.259-2004. Присутствие на приборе учета показаний не является свидетельством его эксплуатации, это всего лишь результат поверки устройства на заводе.

Требования к измерительным трансформаторам

Класс точности трансформаторов тока и напряжение для присоединения расчетных счетчиков электроэнергии должен быть не более 0,5.

Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке — не менее 5 %.Присоединение токовых обмоток счетчиков к вторичным обмоткам трансформаторов тока следует проводить, отдельно от цепей защиты и совместно с электроизмерительными приборами.

Использование промежуточных трансформаторов тока для включения расчетных счетчиков запрещается.

Нагрузка вторичных обмоток измерительных трансформаторов, к которым присоединяются счетчики, не должна превышать номинальных значений.

Сечение и длина проводов и кабелей в цепях напряжения расчетных счетчиков должны выбираться такими, чтобы потери напряжения в этих цепях составляли не более 0,25 % номинального напряжения при питании от трансформаторов напряжения класса точности 0,5. Для обеспечения этого требования допускается применение отдельных кабелей от трансформаторов напряжения до счетчиков.

Трансформаторы напряжения, используемые только для учета и защищенные на стороне высшего напряжения предохранителями, должны иметь контроль целости предохранителей.

При нескольких системах шин и присоединении каждого трансформатора напряжения только к своей системе шин должно быть предусмотрено устройство для переключения цепей счетчиков каждого присоединения на трансформаторы напряжения соответствующих систем шин.

На подстанциях потребителей конструкция решеток и дверей камер, в которых установлены предохранители на стороне высшего напряжения трансформаторов напряжения, используемых для расчетного учета, должна обеспечивать возможность их пломбирования. Рукоятки приводов разъединителей трансформаторов напряжения, используемых для расчетного учета, должны иметь приспособления для их пломбирования.

- Выполнить технологическую карту по сборке схемы подключения прибора учета электроэнергии

| Энергосистема предприятие | Типовая технологическая карта. | ______________________ ______________________ ФИО |
| --- | --- | --- |
| Состав бригады. | Условия труда и меры безопасности. | Трудозатраты. (чел/час) |
| Инструмент. | Приборы и приспособления. | Материалы и запасные части. |
| Последовательность операций. |  | Примечание. |
| 1. |  |  |

- Выполнить сборку схемы подключения прибора учета электроэнергии

Критерии оценок на практическую часть

| № п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Установка и крепление аппаратов управления и защиты согласно схемы. | 15 | Нарушение технологии при установке и креплении аппаратов управления и защиты | 8 |
| 4 | Разделка проводов и крепление жил к контактным площадкам аппаратов управления и защиты | 25 | Нарушение технологии при выполнении разделки проводов и крепления жил к контактным площадкам аппаратов управления и защиты | 10 |
| 5 | Прокладка и крепление проводов | 15 | Нарушение технологии при прокладке и креплении проводов | 5 |
| 6 | Проверка мультиметром собранной схемы | 15 | Неумение пользоваться мультиметром | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего                     100

Баллы: 90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; до 65 –неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №6

| Тема занятия |  |  |  | Эксплуатация схемы с датчиком движения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  |  | Практическая работа |
| Цель занятия |  |  |  | Обучающая – Сформировать у обучающихся умения по эксплуатации схемы с датчиком движения, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  |  | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки ПК 1.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
|  |  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  |  | Должны знать | Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; Требования безопасности выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |
|  |  |  | Должны уметь | Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия Выполнять слесарную и механическую обработку |  |
| Показатели оценки результата |  |  |  | - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи |  | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  |  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образец схемы с датчиком движения 2.Инструмент – измерительная линейка, пассатижи, плоскогубцы, нож монтерский, отвертки 3.Материал – ВВГ3*1,5 – 5м, наждачная бумага, 2 фазный автоматический выключатель – 1шт, 1 фазный счетчик – 1шт, распредкоробка – 1шт, патрон настенный – 1шт, выключатель – 1шт, розетка – 1шт, датчик движения – 1шт, саморезы -14шт, динрейка – 1шт, скобы -15шт, мультиметр – 1шт 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2014. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 02.01 и ЛПЗ - охрана труда при эксплуатации схемы с датчиком движения - использование инструмента при эксплуатации схемы с датчиком движения - какие дефекты могут быть при эксплуатации схемы с датчиком движения | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 2.5 | Изучение нового материала: 1.Инструмент применяемый при эксплуатации схемы с датчиком движения 2.Технологический процесс по эксплуатации схемы с датчиком движения 3.Охрана труда при выполнении работ по эксплуатации схемы с датчиком движения Закрепление нового материала: - опрос обучающихся устно - предложить обучающимся воспроизвести практические приемы перед всей группой Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - обход рабочих мест с целью оказания помощи слабоуспевающимся обучающимся - при обнаружении типичных ошибок в выполнении задания, приостановить работу, разобрать данную ситуацию с привлечением всех обучающихся - проверка выполнения нормы времени на данное задание - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Эксплуатация схемы с датчиком движения» | 13 2 |

Дидактический материал к занятию №6

Эксплуатация  схемы с датчиком движения

Датчиком движения называется электронное инфракрасное устройство, обнаруживающее перемещение живых существ и включающее питание освещения и других электронных устройств. Чаще всего такие датчики монтируют для освещения, но могут применяться для других целей, например, включения звуковой сигнализации.

Датчик движения функционирует по принципу электрического выключателя. Обычный электрический выключатель мы включаем и выключаем механически рукой, а датчик движения включается автоматически, реагируя на движение, и выключается автоматически при прекращении движения.

Датчик движения используют совместно с освещением, а также на включение звуковой сигнализации, на открытие дверей, как например, двери супермаркета, и т.п.

Типы датчиков движения

По месту расположения:

- Периметрические, используются на улице.

- Периферийные.

- Внутренние.

По принципу действия:

- Ультразвуковые – реакция на волны звука повышенной частоты.

- Микроволновые – реагируют на радиоволны высокой частоты.

- Инфракрасные – используют излучение теплоты.

- Активные – оснащены приемником и передатчиком.

- Пассивные – без передатчика.

По виду срабатывания:

- Тепловые – срабатывают при изменении температуры.

- Звуковые – действуют на колебания воздуха.

- Колебательные – срабатывают на действие магнитного поля.

По конструкции:

- 1-позиционные – оснащены передатчиком и приемником в одном корпусе.

- 2-позиционные – приемник и передатчик в разных корпусах.

- Многопозиционные – оснащены несколькими блоками.

По типу монтажа:

- Многофункциональные.

- Комнатные.

- Наружные.

- Накладные (настенные).

- Потолочные (для подвесного потолка).

- Врезные (для офисов).

Принцип действия

Принцип работы не вызывает трудностей для понимания, и является простым.  Детектор обнаруживает объект, выдает сигнал на реле, которое замыкает цепь, лампочка загорается.

Подключение датчиков движения на примере

Чтобы лучше понять, как работает датчик движения, проведем опыт с подключением к лампочке. Для этого нам понадобится:

- Датчик движения.

- Электрическая вилка.

- Отвертка индикаторная для поиска фазы.

- Электрический патрон.

- Лампочка.

- Винтовой зажим.

- Провод.

- Зачистной инструмент.

Сначала сделаем подключение лампочки напрямую в розетку, а потом в разрыв цепи подключим датчик движения для того, чтобы понять работу датчика.

Берем электрический провод и подключаем концы к вилке. Для зачистки провода используем специальный зачистной инструмент, которым удобно пользоваться. С противоположной стороны устанавливаем патрон. Вкручиваем лампочку.

С помощью индикаторной отвертки определяем, где в розетке фаза. Вставляем вилку в розетку и убеждаемся, что лампочка горит. Теперь нужно в разрыв провода установить датчик движения. Отключаем электропитание и разрезаем обе жилы. Зачищаем концы проводов.

Теперь наша задача установить датчик в разрыв питающего провода. Нужно подвести к датчику согласно инструкции, ноль для его питания, и фазу пропустить через датчик на лампочку. Фаза зайдет в коричневый провод, выйдет из красного провода и зайдет на лампочку. Соединяем по этой схеме. Берем винтовой зажим и соединяем.

На самом датчике есть два реостата. Один реостат отвечает за время суток. Его можно использовать не только на освещение, но и на включение других устройств. На левом регуляторе слева от него нарисовано солнце, а справа нарисована луна. То есть, для того, чтобы использовать датчик в светлое время суток, переключатель ставим в режим, где обозначено солнце. Если мы датчик будем использовать ночью для освещения, то датчик переключаем в режим темного времени суток.

Для нашего опыта проверки включим в режим светлого времени суток, так как делаем проверку при свете. Второй датчик отвечает за время отключения. Мы можем установить его на минимум, и он будет выключаться через 5 секунд, либо установить на максимум, то есть, увеличить время с момента прекращения движения. Теперь включаем вилку в розетку, согласно ранее установленной полярности. Производим движение рукой, датчик включает лампу. Теперь не совершаем никаких движений, проходит несколько секунд, датчик выключается. Подключение датчиков движения происходит подобным образом.

Схемы подключения

Подключение датчиков движения осуществляется по обычной схеме замыкания и размыкания цепи лампочек. Если необходимо постоянное освещение, но при этом ничего не двигается, то в схему включают параллельно датчику движения обычный выключатель. При включении выключателя свет будет гореть за счет обходной цепи. При отключении выключателя контроль освещения перейдет к датчику движения.

Рис.1

Подключение датчиков движения (несколько)

Чаще всего бывает, что форма помещения не позволяет охватить все его пространство одним датчиком, например, за поворотом в коридоре. В этом случае располагают несколько датчиков, и подключают их по параллельной схеме. В результате срабатывания любого датчика, цепь замыкается, и напряжение подается к приборам освещения. При таком способе соединения нельзя забывать о том, что лампы освещения и датчики необходимо подключать от одной фазы. В противном случае произойдет короткое замыкание.

Рис.2

Датчики движения располагают таким образом, чтобы угол обзора образовался наибольшей величины по направлению на предполагаемую область движения объектов. При этом окна, двери и интерьер помещения не должны экранировать и мешать работе датчика.

Рис.3

Датчики движения имеют свойство допустимой длительной величины мощности от 500 до 1000 ватт. Поэтому они имеют ограничение по использованию с высокой нагрузкой.

Рис.4

При необходимости включения многих мощных приборов освещения, подключение датчиков движения производится через магнитный пускатель.

При приобретении датчика, в его комплекте смотрите инструкцию по установке и настройке. Обычно на корпусе указывают схему устройства. Под крышкой датчика есть колодка для подключения, и видны три контакта по цветам. Провода подключают с помощью зажимов. Если кабель многожильный, то используют втулочные наконечники.

Особенности подключения

Электрический ток поступает на датчик по двум проводникам: коричневый – фаза, и синий – ноль. Из датчика фаза идет на один контакт лампочки. Другой конец лампы подключается к клемме ноля.

При возникновении движения в контрольном месте датчик срабатывает и замыкает контакты реле, которое подает фазу на светильник.

Рис.5

В клеммной колодке есть винтовые зажимы, поэтому провода подключают с наконечниками. Провод фазы рекомендуется подключать по схеме, указанной в инструкции.

Подключение датчиков движения сопровождается некоторыми особенностями:

- После соединения проводки закрывают крышку и переходят к подключению проводов в распредкоробке.

- В коробку подводится 9 проводов: 2 – от лампы, 3 – от датчика, 2 — от выключателя, 2 – ноль и фаза.

- Провода на датчике: коричневый (белый) – фаза, синий (зеленый) – ноль, красный – подключение к сети.

- Соединение проводов производят следующим образом: провод фазы (коричневый) соединяют с коричневым (белым) проводом фазы датчика и проводом от выключателя. Провод нуля питающего кабеля соединяют с нулем датчика и нулем лампы освещения.

- Остались три провода – красный от датчика, коричневый от лампы и второй провод от выключателя. Их соединяют.

Датчик подключен к освещению. После подачи питания датчик показывает свою реакцию на движение, тем самым замыкая цепь освещения.

Инструкция по монтажу

Мы разобрались со схемой подключения и принципом действия. Теперь остался важный и последний этап работы —  разобраться с монтажом датчика движения.

Чтобы самостоятельно осуществить монтаж и подключение датчиков движения к питающей сети, необходимо следовать по определенному порядку:

- Выбрать схему подключения (один датчик, либо несколько, с выключателем или без него и т.д.).

- Определить самое подходящее место и направление для монтажа датчика движения. Обычно датчик закрепляют на потолке, либо в углу помещения. При уличном монтаже нужно смотреть по обстановке. Основным параметром является угол обзора датчика. Необходимо выбрать самое подходящее место для расположения корпуса датчика таким образом, чтобы не было мертвых зон (места, которые датчик не охватывает своим действием). Для этого рекомендуется применить опоры фонарей или несущую стену здания.

- В распределительном щите отключить электричество для того, чтобы обеспечить безопасность при подключении проводов.

- По выбранному варианту схемы выполнить подключение трех проводов к контактам корпуса датчика и в корпусе прибора освещения. При этом не нужно забывать о соблюдении маркировки по цветам проводов и обозначениях разъемов, во избежание путаницы. При неправильном подключении ноля и фазы вы подвергаете себя опасности, а также навредите электропроводке, поэтому при подключении нужно работать аккуратно и осторожно.

- На корпусе датчика нужно настроить регуляторы, выбрать их оптимальные настройки. На корпусе датчика могут быть несколько распространенных регуляторов: Lux – уровень света для срабатывания, Time – задержка по времени выключения освещения, Sens – чувствительность сенсора датчика, Mic – уровень шума для срабатывания датчика. Эти настройки в каждом случае индивидуальны.

Рис.6

Подать питание в распределительном щите и протестировать работу датчика движения. Если необходимо, то изменить расположение датчика, или перенастроить чувствительность и другие настройки.

Корпус датчика рекомендуется располагать как можно дальше от приборов, испускающих электромагнитные волны, так как они отрицательно действуют на работу датчика, и могут создать условия для его ложных срабатываний.

При подключении датчика на садовом участке, лучше расположить его дальше от кустов, деревьев и других объектов, создающих помехи.

- Выполнить технологическую карту по сборке схем с датчиком движения

| Энергосистема предприятие | Типовая технологическая карта. | ______________________ ______________________ ФИО |
| --- | --- | --- |
| Состав бригады. | Условия труда и меры безопасности. | Трудозатраты.(чел/час) |
| Инструмент. | Приборы и приспособления. | Материалы и запасные части. |
| Последовательность операций. |  | Примечание. |
| 1. |  |  |

- Выполнить сборку схем с датчиком движения по рис.4, рис.5

Критерии оценок на практическую часть

| № п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Установка и крепление аппаратов управления и защиты согласно схемы. | 15 | Нарушение технологии при установке и креплении аппаратов управления и защиты | 8 |
| 4 | Разделка проводов и крепление жил к контактным площадкам аппаратов управления и защиты | 25 | Нарушение технологии при выполнении разделки проводов и крепления жил к контактным площадкам аппаратов управления и защиты | 10 |
| 5 | Прокладка и крепление проводов | 15 | Нарушение технологии при прокладке и креплении проводов | 5 |
| 6 | Проверка мультиметром собранной схемы | 15 | Неумение пользоваться мультиметром | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего                     100

Баллы: 90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; до 65 –неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №7

| Тема занятия |  |  |  | Эксплуатация схемы с автоматическими выключателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  |  | Практическая работа |
| Цель занятия |  |  |  | Обучающая – Сформировать у обучающихся умения по эксплуатации схемы с автоматическими выключателями, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  |  | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки ПК 1.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
|  |  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  |  | Должны знать | Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; Требования безопасности выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |
|  |  |  | Должны уметь | Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия Выполнять слесарную и механическую обработку |  |
| Показатели оценки результата |  |  |  | - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи |  | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  |  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образец схемы с автоматическими выключателями 2.Инструмент – измерительная линейка, пассатижи, плоскогубцы, нож монтерский, отвертки 3.Материал – ПВ1*1,5 – 5м, наждачная бумага, однофазный автоматический выключатель – 4шт, 1 фазный счетчик – 1шт, автоматический выключатель УЗО – 1шт, патрон настенный – 2шт, автоматические выключатели – 4шт, розетка – 2шт, саморезы -14шт, динрейка – 2шт,хомуты для крепления проводов – 10шт, мультиметр – 1шт 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2014. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 02.01 и ЛПЗ - охрана труда при эксплуатации схемы с автоматическими выключателями - использование инструмента при эксплуатации схемы с автоматическими выключателями - какие дефекты могут быть при эксплуатации схемы с автоматическими выключателями | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 2.5 | Изучение нового материала: 1.Инструмент применяемый при эксплуатации схемы с автоматическими выключателями 2.Технологический процесс по эксплуатации схемы с автоматическими выключателями 3.Охрана труда при выполнении работ по эксплуатации схемы с автоматическими выключателями Закрепление нового материала: - опрос обучающихся устно - предложить обучающимся воспроизвести практические приемы перед всей группой Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - обход рабочих мест с целью оказания помощи слабоуспевающимся обучающимся - при обнаружении типичных ошибок в выполнении задания, приостановить работу, разобрать данную ситуацию с привлечением всех обучающихся - проверка выполнения нормы времени на данное задание - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Эксплуатация схемы с автоматическими выключателями » | 13 2 |

Дидактический материал к занятию №7

Эксплуатация  схемы с  автоматическими выключателями

Автоматические выключатели (выключатели, автоматы) являются коммутационными электрическими аппаратами, предназначенными для проведения тока цепи в нормальных режимах и для автоматической защиты электрических сетей и оборудования от аварийных режимов (токов короткого замыкания, токов перегрузки, снижения или исчезновения напряжения, изменения направления тока, возникновения магнитного поля мощных генераторов в аварийных условиях и др.), а также для нечастой коммутации номинальных токов (6-30 раз в сутки).

Благодаря простоте, удобству, безопасности обслуживания и надежности защиты от токов короткого замыкания эти аппараты широко применяются в электрических установках малой и большой мощности.

Автоматические выключатели относятся к коммутационным аппаратам ручного управления, однако многие типы имеют электромагнитный или электродвигательный привод, что дает возможность управлять ими на расстоянии.

Принцип действия

Выключаются автоматы обычно вручную (приводом или дистанционно), а при нарушении нормального режима эксплуатации (появление сверхтоков или снижение напряжения) - автоматически. При этом каждый автомат снабжается расцепителем максимального, а в некоторых типах расцепителем минимального напряжения.

Для коммутации цепи без тока или для редких коммутаций номинального тока могут применяться автоматы без расцепителей.

Выпускаемые промышленностью серии автоматических выключателей рассчитаны на применение в различных климатических поясах, размещение в местах с разными условиями эксплуатации, на работу в условиях, различных по механическим воздействиям и по взрывоопасности среды, и обладают разной степенью защиты от прикосновения и от внешних воздействий.

Информация о конкретных типах аппаратов, их типоисполнениях и типоразмерах приведена в нормативно-технических документах.

Обслуживание

Техническое обслуживание автоматических выключателей должно проводиться регулярно, независимо от условий их эксплуатации. Техническое обслуживание это определенный комплекс работ, которые проводятся с целью поддержания работоспособности автоматического выключателя. Стандартное техническое обслуживание предполагает очистку устройства от грязи и пыли, смазку его отдельных частей в случае необходимости, устранение видимых повреждений.

Также обязательным пунктом обслуживания является затяжка крепежных деталей. Ее рекомендуется проводить в обязательном порядке через месяц после ввода автоматического выключателя в эксплуатацию.

В рамках технического обслуживания проводится очистка контактов от возможной грязи и наплывов, а также проверка исправности отдельных деталей устройства, таких как кожухи, оболочки, корпуса и ручки. Также проверяется нагрев контактов подшипников и катушек. В обязательном порядке во время технических осмотров проверяется наличие соответствующих надписей на электрических щитах, где размещены автоматические выключатели.

Проверка и испытание автоматических выключателей включает в себя внешний осмотр устройств на предмет правильной маркировки и видимых повреждений. Также измеряется сопротивление изоляции. В случае необходимости изоляции испытывается при помощи напряжения промышленной частоты. В обязательном порядке проверяется работоспособность автоматических выключателей при номинальном и пониженном напряжении электрического тока.

Последовательность технологических операций технического обслуживания и ремонта автоматических аппаратов защиты представим в таблице 1.

Таблица 1- Техническое обслуживание автоматических аппаратов защиты

| Операция технического обслуживания | Последовательность выполнения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Очистка автоматического выключателя | Очистить кожух выключателя от пыли сухим обтирочным материалом. Отвернуть винты и снять крышку автоматического выключателя Расцепить рычаг (собачку) с удерживающей рейкой, для чего повернуть осторожно рейку до момента расцепления ее с собачкой. Вынуть дугогасительные камеры. Удалить копоть и пятна обтирочным материалом, смоченным растворителем. Протереть выключатель сухим Обтирочным материалом. Осмотреть автоматический выключатель и убедиться в целости пластмассового основания и крышки |
| Проверка механической системы выключателя | Несколько раз включить и отключить выключатель вручную. Скорость включения и отключения выключателя не должна зависеть от скорости движения рукоятки или кнопки (выключатель АП-50). Смазать шарнирные соединения приборным маслом У пускателей А3700 при наличии дистанционного привода необходимо: а) отвернуть винты крепления крышки дистанционного привода и снять крышку; б) осмотреть дистанционный привод и смазать шарнир привода приборным мелом; в) закрыть крышку дистанционного привода и плотно затянуть ее винтами; г) проверить надежность заземления дистанционного привода |
| Проверка состояния дугогасительных камер | Проверить состояние дугогасительных камер. Следы копоти удалить обтирочным материалом, смоченным ацетоном, и вытереть насухо |
| Проверка состояния контактов | Осмотреть подвижные и неподвижные контакты. Контакты, имеющие нагар на рабочей поверхности, очистить обтирочным материалом, смоченным бензином и вытереть насухо Измерить толщину металлокерамического слоя контактов штангенциркулем, Толщина металлокерамического слоя должна быть не менее О,Б мм |
| Проверка состояния контактных соединений | Осмотреть контакты в месте присоединения проводов или шин. При обнаружении следов перегрева контакты разобрать, зачистить контактные поверхности до металлического блеска, смазать техническим вазелином, собрать и затянуть |
| Измерение сопротивления изоляции | При отключенном положении выключателя мегомметром измерить сопротивление изоляции между подвижным и неподвижным контактами каждой фазы. При включенном положении выключателя измерить сопротивление изоляции между фазами автоматического выключателя. Сопротивление изоляции должно быть не менее 10 мОм |
| Проверка работы автоматического выключателя | Собрать автоматический выключатель. Включить и выключить выключатель 3--5 раз при снятом напряжении и убедиться в четкости его работы |

Во время эксплуатации повреждаются чаще всего контакты, пружины и отключающие механизмы. Дефекты деталей выражаются в износе и оплавлении поверхностей контактов, ослаблении или поломке пружин; нарушении регулировки механизма автоматов. Ремонт автоматов начинают со снятия дугогасительных камер с соблюдением осторожности, чтобы не повредить находящиеся внутри камер пластины решетки дугогасительного устройства. Стальные омедненные пластины осторожно очищают от нагара деревянной палочкой или мягкой стальной щеткой, промывают ветошью, смоченной в растворителе, и протирают чистыми тряпками. Трещины и поломки дугогасительных камер и решеток склеивают клеем БФ-2, а щели с наружной стороны дугогасительных камер заклеивают тонким электрокартоиом (во время склеивания необходимо следить за тем, чтобы подтеки клея не оставались на внутренней поверхности изоляционного материала дугогасительных камер). Неисправные решетки заменяют новыми. Дугогасительные контакты автоматов при ремонте промывают, опиливают напильником, стараясь снять наименьшее количество меди; при их сильном повреждении (более 30% размера контактов) - заменяют новыми.

Регулировку работы контактной системы автомата проводят путем одновременного касания главных, а затем промежуточных и дугогасительных контактов. При регулировке контакты перемещают так, чтобы возросло контактное нажатие. Необходимо следить в этом случае за тем, чтобы растворы и провалы оставались в допустимых пределах. Раствор контактов - это кратчайшее расстояние между неподвижным и подвижным контактами при их разомкнутом положении. Провал контакта - расстояние, на которое может сместиться место касания подвижного контакта с неподвижным из положения полного замыкания.

Контактная система регулируется таким образом, чтобы в момент касания дугогасительных контактов 3 (рисунок 2) зазор между подвижным и неподвижным промежуточными контактами был не менее 5 мм, а в момент касания промежуточных контактов зазор между подвижным о и неподвижным 7 главными контактами был не менее 2,5 мм. Провал главных контактов должен быть не менее 2 мм во включенном положении автомата. В отключенном положении автомата раствор дугогасительных контактов должен быть не менее 65 мм.

От качества регулировки на одновременное замыкание контактов зависит электрический износ контактных поверхностей. При ремонте автоматов проверяют начальное и конечное нажатие контактной системы. Начальным нажатием является усилие, создаваемое контактной пружиной в точке первоначального касания. При недостаточном начальном нажатии может произойти приваривание контактов, а при увеличенном - нарушится четкость срабатывания аппарата. Нажатие должно быть в пределах 50 - 60 кН. Конечным нажатием является усилие, создаваемое контактной пружиной в точке конечного касания при полностью включенном контакторе. Эта величина должна быть в пределах 90-100 кН.

Начальное и конечное контактное нажатие у автоматов измеряют динамометром. С помощью петли и динамометра оттягивают контакт 7 от контактодержателя 10. О начале деформации пружины судят по перемещению полоски тонкой бумаги, предварительно заложенной между контактодержателем и контактом. В некоторых случаях, когда способом вытягивания полоски по каким-либо причинам пользоваться неудобно, используют другие приемы для определения момента отсчета показания динамометра.

При ремонте автоматов проверяют правильность расположения рычагов на отключающем валике и зазор между рычагом валика и бойком расцепителя, который должен быть 2--3 мм. Проверяют и ремонтируют также и другие детали автомата: плавкую вставку предохранителя, сохранность резисторов, состояние блок-контактов, качество подсоединения проводов или кабелей и др. После ремонта проверяют легкость хода подвижных контактов, отсутствие касания подвижными контактами стенок дугогасительных камер. Для проверки взаимодействия деталей автомат медленно включают и отключают вручную 10--15 раз, а затем под напряжением (без нагрузки) 5--10 раз. После этого проверяют и устанавливают требуемые токи уставок максимальных расцепителей и испытывают при номинальной нагрузке по нормам, рекомендованным заводом-изготовителем.

Схема с автоматическими выключателями

Рис.1

  - Выполнить технологическую карту по сборке схемы с автоматическими выключателями

| Энергосистема предприятие | Типовая технологическая карта. | ______________________ ______________________ ФИО |
| --- | --- | --- |
| Состав бригады. | Условия труда и меры безопасности. | Трудозатраты. (чел/час) |
| Инструмент. | Приборы и приспособления. | Материалы и запасные части. |
| Последовательность операций. |  | Примечание. |
| 1. |  |  |

  - Техническое обслуживание автоматических выключателей

| Операция ремонта и регулировки | Последовательность выполнения |
| --- | --- |

  - Выполнить сборку схемы с автоматическими выключателями по рис.1

Критерии оценок на практическую часть

| № п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Установка и крепление аппаратов управления и защиты согласно схемы. | 15 | Нарушение технологии при установке и креплении аппаратов управления и защиты | 8 |
| 4 | Разделка проводов и крепление жил к контактным площадкам аппаратов управления и защиты | 25 | Нарушение технологии при выполнении разделки проводов и крепления жил к контактным площадкам аппаратов управления и защиты | 10 |
| 5 | Прокладка и крепление проводов | 15 | Нарушение технологии при прокладке и креплении проводов | 5 |
| 6 | Проверка мультиметром собранной схемы | 15 | Неумение пользоваться мультиметром | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего                     100

Баллы: 90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; до 65 –неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №8

| Тема занятия |  |  |  | Испытания схемы управления электродвигателем с двух мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  |  | Практическая работа |
| Цель занятия |  |  |  | Обучающая – Сформировать у обучающихся умения по испытанию схемы управления электродвигателем с двух мест, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  |  | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки ПК 1.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
|  |  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  |  | Должны знать | Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; Требования безопасности выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |
|  |  |  | Должны уметь | Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия Выполнять слесарную и механическую обработку |  |
| Показатели оценки результата |  |  |  | - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи |  | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  |  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образец схемы управления электродвигателем с двух мест 2.Инструмент – измерительная линейка, пассатижи, плоскогубцы, нож монтерский, отвертки 3.Материал – ПВ1*1,5 – 5м, наждачная бумага, двухфазный автоматический выключатель – 1шт, контактор КМИ– 1шт, двухкнопочный пост – 2шт, клеммная колодка, , саморезы -14шт, динрейка – 2шт,хомуты для крепления проводов – 10шт, мультиметр – 1шт 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2014. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 02.01 и ЛПЗ - охрана труда при испытании схемы управления электродвигателем с двух мест - использование инструмента при испытании схемы управления электродвигателем с двух мест - какие дефекты могут быть при испытании схемы управления электродвигателем с двух мест | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 2.5 | Изучение нового материала: 1.Инструмент применяемый при испытании схемы управления электродвигателем с двух мест 2.Технологический процесс по испытанию схемы управления электродвигателем с двух мест 3.Охрана труда при выполнении работ по испытанию схемы управления электродвигателем с двух мест Закрепление нового материала: - опрос обучающихся устно - предложить обучающимся воспроизвести практические приемы перед всей группой Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - обход рабочих мест с целью оказания помощи слабоуспевающимся обучающимся - при обнаружении типичных ошибок в выполнении задания, приостановить работу, разобрать данную ситуацию с привлечением всех обучающихся - проверка выполнения нормы времени на данное задание - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Испытания схемы управления электродвигателем с двух мест» | 13 2 |

Дидактический материал к занятию №8

Испытания схемы управления электродвигателем с двух мест

Порой возникает необходимость дистанционного управления электродвигателем с двух разных точек, особенно это актуально для производства, где большой цех или много разных помещений. Причем это относится не только к двигателям, но и к другим электротехническим устройствам. В этой статье рассмотрим особенности схемы такого подключения.

На самом деле схема управления двигателем с помощью двух постов дистанционного управления мало отличается от обычной схемы управления двигателем с одного места.

Рис.1 Принципиальная электрическая схема

Как видно из схемы при управлении с двух мест просто добавляются еще две кнопки — Пуск и Стоп. Кнопка Стоп SB1.1 первого поста подключается последовательно с кнопкой Стоп SB2.1 второго поста, а кнопки Пуск SB2.1 и SB2.2 включена параллельно в цепь.

При нажатии кнопки Пуск с любого поста замыкается цепь питания катушки контактора, при отпускании кнопки питание на катушку поступает через доп.контакт КМ, который выполняет функцию самоподхвата. Все работает также, как при обычной схеме подключения магнитного пускателя.

Останов двигателя осуществляется нажатием любой из последовательно соединенных кнопок Стоп.

Соответственно, если необходимо управление двигателем с трех мест или более, в схему точно также добавляются еще кнопки Стоп — последовательно и Пуск — параллельно.

Рис.2 Монтажная схема

Как видно из схемы, в неё лишь добавлены дополнительные кнопки «Пуск» и «Стоп» (посты отмечены красным и зеленым). Причем, кнопки "Стоп" подключаются последовательно в цепь управления (между собой), а кнопки "Пуск" — параллельно между собой.

Таким образом, при нажатии кнопки "Пуск" с любого поста цепь катушки замыкается, катушка втягивается, а при отпускании кнопки питающее напряжение катушки будет идти через блок-контакт КМ.

Прерывание цепи управления обеспечивается нажатием любой из последовательно соединенных кнопок "Стоп".

Рис.3 Схема пуска двигателя с двух мест с контактором (магнитным пускателем)

Состояние токоведущих частей и их контактных соединений кроме визуального контроля проверяют измерением сопротивления постоянному току обмоток, отдельных контактов, токоведущих участков в местах их соединений (сборных шин и шинопроводов). При наличии короткозамкнутых витков измеренное сопротивление постоянному току, как правило, меньше, а при обрыве, неудовлетворительном соединении или нарушении контактных соединений оно превышает паспортные значения или нормируемые величины. Отклонение одного из измерений от заводских данных является признаком того, что дефект находится в соединении обмотки с переключателем или в пайке обмоток.

При плохой регулироке контактов выключателей значительно увеличиваются переходное сопротивление постоянному току силовых контактов по сравнению с нормативными значениями и расхождение сопротивлений по фазам.

Состояние заземляющих проводок и качество их контактных соединений определяют внешним осмотром и по результатам специальных измерений, выполняемых с помощью измерителей заземления. Диапазон сопротивлений, который приходится измерять, очень велик — от 10+5 (переходные сопротивления контактов) до 105 Ом (сопротивления обмоток реле, резисторов). Следовательно, методы и приборный парк, необходимые при выполнении этих работ, разнообразны.

Результаты измерений сопротивления постоянному току не являются единственным критерием состояния токоведущих частей. Качество ответственных контактных соединений может проверяться специальными испытаниями.

Проверка схем соединений включает первичные (силовые) и вторичные цепи (как внутренние, так и внешние) и требует особого внимания и строгой последовательности операций с условной отметкой проверенных участков в принципиальной схеме электроустановки. Эта проверка состоит из внешнего осмотра, прозвонки цепей, определения полярностей выводов обмоток, измерения сопротивления изоляции и ее испытания, контроля работы схемы от временного источника напряжения.

При внешнем осмотре проверяют соответствие монтажа проекту, состояние контактных соединений, соблюдение расстояний между токоведущими и между токоведущими и заземленными частями, маркировку и расцветку шин, кабелей и их жил, проводов, аппаратов и оборудования, соблюдение необходимого чередования фаз, правильности технологического монтажа и т. д.

Дальнейшую проверку осуществляют прозвонкой, которую выполняют с помощью различных вспомогательных устройств. Наибольшее распространение получило элементарное устройство — пробник, состоящий из батарейки типа 3336, лампочки для карманного фонаря 3,5 В, гибких медных изолированных проводников и зажимов «Крокодил» (рис. 4).

Рис.4  Схема пробника

Выпускаются специальные устройства (пробники) УП-71 и ПУ-82, полупроводниковые схемы которых позволяют проверять (прозванивать) цепи, имеющие сопротивление до 10 Ом и 10 кОм Эти пробники сигнализируют о наличии напряжения на элементах схемы, к которым прикасаются щупами устройств. Кроме того, устройство ПУ-82 имеет встроенную лампочку для подсветки места, куда направляется щуп. Оба устройства получают питание от элементов типа 332.

Для проверки внешних связей (силовых и контрольных кабелей) используют телефонные трубки, телефонные гарнитуры, переговорные устройства (ПУ-82), портативные радиостанции (например, «Кактус»), с помощью которых два человека поддерживают постоянную связь друг с другом; жилы кабеля прозванивают приборами и приспособлениями, указанными выше. Прозвонка с помощью телефонных трубок жил кабеля, концы которого расположены в разных помещениях, показана на рис. 5. Жилы кабеля отсоединяют от клеммных зажимов. Один провод от телефонных трубок подсоединяют к «Земле» (металлической оболочке кабеля), а другим проводом «прощупывают» все жилы кабеля поочередно, пока не услышат сигнал в трубке, сверяют маркировку жил кабеля, по которым устанавливается связь, и переходят к поиску следующей жилы кабеля.

Необходимость проверки полярности выводов может возникнуть при контроле подключения: трансформаторов тока и напряжения (когда к ним подключают счетчики, фазометры, реле мощности),

Рис. 5  Проверка маркировки жил кабеля «прозвонкой»

1—6 маркировка жил кабеля, МТ - телефонные трубки, HL — лампочка 2,5 В.

GB — батарея 3336 электродвигателей, имеющих много выводов (многоскоростные двигатели)

Полярность выводов трехфазной машины (двигателя, генератора) определяют по схеме, показанной на рис. 25, предварительно установив прозвонкой выводы каждой из обмоток. Так как обмотки трехфазной машины сдвинуты в пространстве на 120 эл. град, по отношению друг к другу, то при подключении «-)-» батарейки к началу первой обмотки и «+»гальванометра поочередно к началам второй и третьей обмоток батареи стрелка гальванометра в момент замыкания цепи должна отклоняться влево.

Рис. 6 Схема проверки полярности обмоток трехфазного электродвигателя

Измерение сопротивления изоляции полностью собранной схемы со всеми присоединенными аппаратами (реле, катушки и контакты контакторов и электромагнитов, зажимы, провода и кабели) выполняют относительно «земли» (оболочек кабелей, корпусов панелей, шкафов, щитов). С помощью мегаомметра проверяют сопротивления изоляции цепей управления, учета, защиты, сигнализации.

После этого испытывают изоляцию повышенным напряжением промышленной частоты. Испытательное напряжение для вторичных цепей схем защиты, управления, сигнализации и измерения со всеми присоединенными аппаратами (автоматические выключатели, магнитные пускатели, контакторы, реле, приборы и т. п.) составляет 1 кВ, продолжительность его приложения — 1 мин. Источником для него может быть специальный аппарат для испытания повышенным напряжением вторичных цепей. При отсутствии необходимого оборудования испытание повышенным напряжением промышленной частоты осуществляется мегаомметром на 2500 В в течение I мин.

После выполнения перечисленных операций на схему можно подавать рабочее напряжение от временного источника для проверки взаимодействия всех ее элементов, но предварительно надо проверить и настроить все аппараты, входящие в данную схему.

1.Выполнить технологическую карту по сборке управления двигателем с двух мест

| Энергосистема предприятие | Типовая технологическая карта. | ______________________ ______________________ ФИО |
| --- | --- | --- |
| Состав бригады. | Условия труда и меры безопасности. | Трудозатраты. (чел/час) |
| Инструмент. | Приборы и приспособления. | Материалы и запасные части. |
| Последовательность операций. |  | Примечание. |
| 1. |  |  |

2.Выполнить таблицу проводов по монтажной схеме

| Позиционные обозначения | Выход провода | Вход провода | Длина провода |
| --- | --- | --- | --- |

3.Выполнить сборку схемы управления двигателем с двух мест

Критерии оценок на практическую часть

| № п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Установка и крепление аппаратов управления и защиты согласно схемы. | 15 | Нарушение технологии при установке и креплении аппаратов управления и защиты | 8 |
| 4 | Разделка проводов и крепление жил к контактным площадкам аппаратов управления и защиты | 25 | Нарушение технологии при выполнении разделки проводов и крепления жил к контактным площадкам аппаратов управления и защиты | 10 |
| 5 | Прокладка и крепление проводов | 15 | Нарушение технологии при прокладке и креплении проводов | 5 |
| 6 | Проверка мультиметром собранной схемы | 15 | Неумение пользоваться мультиметром | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего                     100

Баллы: 90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; до 65 –неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №9

| Тема занятия |  |  |  | Испытания нереверсивного пуска асинхронного двигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  |  | Практическая работа |
| Цель занятия |  |  |  | Обучающая – Сформировать у обучающихся умения по испытанию нереверсивного пуска асинхронного двигателя, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  |  | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки ПК 1.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
|  |  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  |  | Должны знать | Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; Требования безопасности выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |
|  |  |  | Должны уметь | Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия Выполнять слесарную и механическую обработку |  |
| Показатели оценки результата |  |  |  | - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи |  | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  |  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образец схемы нереверсивного пуска асинхронного двигателя 2.Инструмент – измерительная линейка, пассатижи, плоскогубцы, нож монтерский, отвертки 3.Материал – ПВ1*1,5 – 5м, наждачная бумага, трехфазный автоматический выключатель – 1шт, контактор КМИ– 1шт, тепловое реле – 1шт, двухкнопочный пост – 1шт, клеммная колодка, , саморезы -14шт, динрейка – 2шт,хомуты для крепления проводов – 10шт, мультиметр – 1шт 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2014. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 02.01 и ЛПЗ - охрана труда при испытании нереверсивного пуска асинхронного двигателя - использование инструмента при испытании нереверсивного пуска асинхронного двигателя - какие дефекты могут быть при испытании нереверсивного пуска асинхронного двигателя | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 2.5 | Изучение нового материала: 1.Инструмент применяемый при испытании нереверсивного пуска асинхронного двигателя 2.Технологический процесс по испытанию нереверсивного пуска асинхронного двигателя 3.Охрана труда при выполнении работ по испытанию нереверсивного пуска асинхронного двигателя Закрепление нового материала: - опрос обучающихся устно - предложить обучающимся воспроизвести практические приемы перед всей группой Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - обход рабочих мест с целью оказания помощи слабоуспевающимся обучающимся - при обнаружении типичных ошибок в выполнении задания, приостановить работу, разобрать данную ситуацию с привлечением всех обучающихся - проверка выполнения нормы времени на данное задание - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Испытания нереверсивного пуска асинхронного двигателя » | 13 2 |

Дидактический материал к занятию №9

Испытания нереверсивного  пуска асинхронного двигателя

Первый пробный пуск смонтированного электродвигателя производится после окончаний наладочных работ по настройке схемы управления и после испытания неподвижной машины. Для установления полной исправности и надежности двигателя желательно предварительно испытать его в режиме холостого хода при отсоединенном механизме и редукторе. Пробный пуск без механизма обусловливается, как правило, не проверкой исправности двигателя, а необходимостью произвести настройку схемы управления.

В практике наладочных работ принято предварительно испытывать без механизмом все крупные и средние двигатели постоянного тока, синхронные и асинхронные двигатели с фазным ротором, а также двигатели приводов, имеющих тяжелый запуск (насосы, компрессоры).  Пуск двигателя без нагрузки или с механизмом должен быть тщательно подготовлен и произведен с максимальной осторожностью.

Подготовка  пробного пуска. Перед подачей на схему рабочего напряжения должны быть выполнены следующие подготовительные операции:

- осмотр внутренней части машины для проверки положения щеток, отсутствия посторонних предметов, контроля соединений между обмотками и др.

- проверка состояния подшипников и наличия в них масла

- проверка надежности заземления корпуса машины

- проверка свободного хода ротора электродвигателя

- реле максимальной защиты временно устанавливаются на ток срабатывания, не превышающий 200% номинального тока двигателя

- при ступенчатом пуске реле ускорения временно исключается из схемы

- мегомметром проверяется изоляция силовых цепей

- в цепь обмоток включается амперметр для контроля пусковых токов.

Следует предусмотреть аварийное снятие напряжения в случае отказа действия схемы управления. Для этого рекомендуется обеспечить быстрое отключение автомата ввода.
В некоторых случаях необходимо предусмотреть возможность осуществления электрического или механического торможения.
Необходимо принять меры защиты персонала: установить ограждения, вывесить плакаты, пользоваться резиновым ковриком, перчатками и т. п.
Первое включение электродвигателя производится толчком продолжительностью 1-2 сек. Двигатель разгоняется и тормозится на выбеге. При толчке двигателя проверяются: а) направление вращения; б) состояние ходовой части; в) величина пускового тока и надежность действия отключающих устройств; г) действие максимальной защиты и других элементов схемы управления.

Толчок двигателя целесообразно повторить 2-3 раза, постепенно увеличивая длительность включения.
Кратковременное включение и разгон до полной скорости. Убедившись в надежности пусковых устройств и исправности механической части, можно произвести включение двигателя на более продолжительное время. Двигатель разгоняется и достигает установившейся скорости вращения, соответствующей введенному пусковому сопротивлению. Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором при этом разгоняются полностью, а синхронные – входят в синхронизм. После достижения установившейся скорости двигатель отключается.

За время включения двигателя нужно убедиться в хорошем состоянии ходовой части: отсутствии вибрации, у машин постоянного тока оценивается коммутация щеток. Если состояние двигателя и работа схемы управления оказывается стабильными, производятся повторные включения. В дальнейшем ходе испытаний двигателей, для которых схемой управления предусмотрено регулирование скорости вращения, проверяется их работа на повышенных скоростях.

Длительное включение двигателя и обкатка совместно с механизмом. При удовлетворительных результатах пробных пусков двигатель включается на 20-30 мин. Проверяется нагревание подшипников, обмоток и железа. За это время детали даже небольшой машины не успевают нагреться до установившейся температуры, но по характеру ее нарастания можно судить, нет ли в какой-либо части машины избыточного выделения тепла. Повреждение обмоток машины проявляется также характерным запахом горелой изоляции, который во многих случаях обнаруживается раньше, чем обмотка успевает заметно нагреться.

Если двигатель соединен с механизмом, работающим продолжительное время, например, с транспортером или вентилятором с закрытой задвижкой, то пуск и проверка его работы выполняются аналогично испытанию двигателя без механизма.

После пробного включения на 20-30 мин производится длительное включение двигателя с механизмом на обкатку. Обкатка, производимая в течение 8 ч или более служит для прошлифовки подвижных связей механизмов, определения слабых мест схемы управления и проверки электрооборудования на нагревание.

Помимо проверки состояния механических элементов и смазки, при капитальных и текущих ремонтах электромоторов переменного тока производятся их электрические испытания, измеряются электрические характеристики.

Объем этих испытаний, условия их проведения, а также нормируемые предельные значения измеренных величин зависят от:

- номинального напряжения;

- мощности;

- конструктивного исполнения и типа двигателей.

Рассмотрим по порядку, какие испытания проводятся, и ознакомимся с критериями исправности электродвигателей.

Измерение сопротивления изоляции электродвигателей

Такие измерения производятся не только при ремонте. Например, если в процессе эксплуатации требуется провести диагностику электродвигателя и питающего кабеля в случае отключения от защит. Также требуется измерять этот параметр перед пуском аппарата после его длительного простоя, особенно в неблагоприятных рабочих условиях.

Для измерения используется мегаомметр, напряжение которого зависит от номинального для испытуемого электродвигателя. Для аппаратов до 500 В используется мегаомметр на 500 В. Для номинала 500 — 1000 В — соответственно на 1000 В. Для высоковольтных электродвигателей используется мегаомметр, вырабатывающий напряжение 2500 В.

Для статоров низковольтных двигателей норма составляет 1 МОм, при этом температура испытуемого объекта находится в пределах 10-30˚С. При температуре 60˚С допустимая величина снижается до 0,5 МОм.

Аппараты напряжением выше 1000 В разделяются на две категории. Для мощностей обмотки статора 1 — 5 МВт предельные значения указаны в таблице.
Для более мощных, свыше 5 МВт, моторов, подход к процессу более ответственный. Измерения производятся в строгом соответствии с инструкциями изготовителя.

У асинхронных машин с фазным ротором, в том числе синхронных, имеющих обмотку возбуждения, тестируется и изоляция обмотки ротора. Но только у высоковольтных движков, имеющих мощность свыше 1 МВт. Используется мегаомметр на 1000 В. Предельное значение — 0,2 МОм.

Мощные электродвигатели для предотвращения появления паразитных токов в валах, замыкающихся на установочной раме, имеют изоляцию опор с подшипниками. Также подшипники изолируются от маслопроводов, осуществляющих их смазку при работе. Состояние этого вида изоляции проверяется мегаомметром на 1000 В.

Этот параметр контролируется после капитальных ремонтов, связанных с выемкой ротора. Сопротивление должно иметь значение, отличное от нуля, и не снизиться резко относительно ранее полученных результатов. Более точного значения правилами не предусмотрено.

Измерение коэффициента абсорбции

Параметр характеризует степень увлажненности изоляции электродвигателей. Он измеряется только у высоковольтных аппаратов. Для этого на обмотку статора подключают испытательное напряжение от мегаомметра, держат его в течение минуты, засекая значения через 15 и 60 секунд. Разделив шестидесятисекундное значение на пятнадцатисекундное, получают искомую величину.

Нормативы зависят от материала изоляции двигателя. Если она термореактивная, то коэффициент не должен быть ниже 1,3. Для микалентной компаундированной – ниже 1,2.

Малый коэффициент абсорбции, особенно – близкий к единице, указывает на влажную изоляцию. Обмотку требуется просушить.

Испытание повышенным напряжением

Испытание проводится после окончания капитального ремонта двигателя, а для аппаратов до 1000 В может не проводиться вовсе. Решение принимает технический руководитель, что закрепляется соответствующим приказом.

Схема состоит аналогично, так же, как на не реверсивной схеме, единственно добавилась кнопка реверса и магнитный пускатель.

Принцип работы схемы немного сложнее, рассмотрим в динамике. Что требуется от схемы, реверс двигателя за счет переворачивания местами двух фаз. При этом нужна блокировка, которая не давала бы включиться второму пускателю, если первый находится в работе и наоборот. Если включить два пускателя одновременно то произойдет КЗ – короткое замыкание на силовых контактах пускателя.

Включаем QF – автоматический выключатель, давим кнопку «Пуск[1]» подаем напряжение на КМ1 катушку пускателя, пускатель срабатывает. Силовыми контактами включает двигатель, при этом шунтируется пусковая кнопка «Пуск [1]».

Блокировка второго пускателя - КМ2 осуществляется, нормально замкнутым КМ1 - блок контактом. При срабатывании КМ1 - пускателя, размыкается КМ1 - блок контакт тем самым размыкает подготовленную цепочку катушки второго КМ2 - магнитного пускателя.

Чтобы осуществить реверс двигателя, его необходимо отключить. Отключаем двигатель, нажатием кнопку «С - стоп», снимается напряжение с катушки, которая находилась в работе. Пускатель и блок контакты под действием пружин возвращаются в исходное положение.

Схема готова к реверсу, нажимаем кнопку «Пуск[2]», подаем напряжение на катушку - КМ2, пускатель - КМ2 срабатывает и включает двигатель в противоположном вращение. Кнопка «Пуск[2]» шунтируется блок контактом - КМ2, а нормально замкнутый блок контакт КМ2 размыкается и блокирует готовность катушки магнитного пускателя - КМ1.

При срабатывании теплового реле - «Р», размыкается нормально замкнутый контакт «Р», отключение происходит аналогично.

Принцип работы схемы магнитного пускателя с катушкой на 220В тот же, что и с катушкой на 380В.

Не реверсивная схема магнитного пускателя с катушкой 220В

| Энергосистема предприятие | Типовая технологическая карта. | ______________________ ______________________ ФИО |
| --- | --- | --- |
| Состав бригады. | Условия труда и меры безопасности. | Трудозатраты. (чел/час) |
| Инструмент. | Приборы и приспособления. | Материалы и запасные части. |
| Последовательность операций. |  | Примечание. |
| 1. |  |  |

2.Выполнить таблицу проводов

| Позиционные обозначения | Выход провода | Вход провода | Длина провода |
| --- | --- | --- | --- |

3.Выполнить сборку схемы не реверсивного пуска двигателя

Критерии оценок на практическую часть

| № п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Установка и крепление аппаратов управления и защиты согласно схемы. | 15 | Нарушение технологии при установке и креплении аппаратов управления и защиты | 8 |
| 4 | Разделка проводов и крепление жил к контактным площадкам аппаратов управления и защиты | 25 | Нарушение технологии при выполнении разделки проводов и крепления жил к контактным площадкам аппаратов управления и защиты | 10 |
| 5 | Прокладка и крепление проводов | 15 | Нарушение технологии при прокладке и креплении проводов | 5 |
| 6 | Проверка мультиметром собранной схемы | 15 | Неумение пользоваться мультиметром | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего                     100

Баллы: 90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; до 65 –неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №10

| Тема занятия |  |  |  | Испытания реверсивного пуска асинхронного двигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  |  | Практическая работа |
| Цель занятия |  |  |  | Обучающая – Сформировать у обучающихся умения по испытанию реверсивного пуска асинхронного двигателя, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  |  | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки ПК 1.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
|  |  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  |  | Должны знать | Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; Требования безопасности выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |
|  |  |  | Должны уметь | Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия Выполнять слесарную и механическую обработку |  |
| Показатели оценки результата |  |  |  | - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи |  | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  |  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образец схемы реверсивного пуска асинхронного двигателя 2.Инструмент – измерительная линейка, пассатижи, плоскогубцы, нож монтерский, отвертки 3.Материал – ПВ1*1,5 – 5м, наждачная бумага, трехфазный автоматический выключатель – 1шт, контактор КМИ– 2шт, тепловое реле – 1шт, трехкнопочный пост – 1шт, клеммная колодка – 1шт, саморезы -16шт, динрейка – 2шт,хомуты для крепления проводов – 10шт, мультиметр – 1шт 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2014. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 02.01 и ЛПЗ - охрана труда при испытании реверсивного пуска асинхронного двигателя - использование инструмента при испытании реверсивного пуска асинхронного двигателя - какие дефекты могут быть при испытании реверсивного пуска асинхронного двигателя | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 2.5 | Изучение нового материала: 1.Инструмент применяемый при испытании реверсивного пуска асинхронного двигателя 2.Технологический процесс по испытанию реверсивного пуска асинхронного двигателя 3.Охрана труда при выполнении работ по испытанию реверсивного пуска асинхронного двигателя Закрепление нового материала: - опрос обучающихся устно - предложить обучающимся воспроизвести практические приемы перед всей группой Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - обход рабочих мест с целью оказания помощи слабоуспевающимся обучающимся - при обнаружении типичных ошибок в выполнении задания, приостановить работу, разобрать данную ситуацию с привлечением всех обучающихся - проверка выполнения нормы времени на данное задание - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Испытания реверсивного пуска асинхронного двигателя » | 13 2 |

Дидактический материал к занятию №10

Испытания реверсивного пуска асинхронного двигателя

Схема состоит аналогично, так же, как на не реверсивной схеме, единственно добавилась кнопка реверса и магнитный пускатель.

Принцип работы схемы немного сложнее, рассмотрим в динамике. Что требуется от схемы, реверс двигателя за счет переворачивания местами двух фаз. При этом нужна блокировка, которая не давала бы включиться второму пускателю, если первый находится в работе и наоборот. Если включить два пускателя одновременно то произойдет КЗ – короткое замыкание на силовых контактах пускателя.

Включаем QF – автоматический выключатель, давим кнопку «Пуск[1]» подаем напряжение на КМ1 катушку пускателя, пускатель срабатывает. Силовыми контактами включает двигатель, при этом шунтируется пусковая кнопка «Пуск [1]».

Блокировка второго пускателя - КМ2 осуществляется, нормально замкнутым КМ1 - блок контактом. При срабатывании КМ1 - пускателя, размыкается КМ1 - блок контакт тем самым размыкает подготовленную цепочку катушки второго КМ2 - магнитного пускателя.

Чтобы осуществить реверс двигателя, его необходимо отключить. Отключаем двигатель, нажатием кнопку «С - стоп», снимается напряжение с катушки, которая находилась в работе. Пускатель и блок контакты под действием пружин возвращаются в исходное положение.

Схема готова к реверсу, нажимаем кнопку «Пуск[2]», подаем напряжение на катушку - КМ2, пускатель - КМ2 срабатывает и включает двигатель в противоположном вращение. Кнопка «Пуск[2]» шунтируется блок контактом - КМ2, а нормально замкнутый блок контакт КМ2 размыкается и блокирует готовность катушки магнитного пускателя - КМ1.

При срабатывании теплового реле - «Р», размыкается нормально замкнутый контакт «Р», отключение происходит аналогично.

Реверсивная схема магнитного пускателя с катушкой 380В.

Монтажная схема магнитного пускателя с катушками управления на 380В. Маркировка выполнена в свободном формате. Маркировка это вещь относительная, так что пользуюсь тем, что мне понятно и удобно, надеюсь, что и вам станет понятно.

В чем преимущества маркировки монтажных проводов при сборке схемы, во первых монтаж схемы получается быстрее и вероятность ошибиться меньше, в дальнейшем при обслуживании эл. установки облегчает нахождения неисправностей и тестировании схемы.

Для удобства чтения смонтированной схемы, ее можно от маркировать, ПВХ кембриком написав на нем маркером соответствующие записи.

Имеется провод, необходимо его отмаркировать по обоим концам, например, возьмем отрезок от предохранителя «ПК» до стоповой кнопки пульта управления «1ПУ».

Смысл маркировки заключается, сделать запись, куда подключается провод, и откуда он пришел, в данном случаи подключаем провод на вторую клемму предохранителя «ПК/2», а второй конец провода должен уйти, судя по записи «1ПУ/01» на пульт управления, на номер контакта «01».

Для удобства чтения и тестирования схемы указываем № провода «В81» что означает фаза - «В» с номером - 81, к номеру прибавляется единичка, проходя через элемент схемы – контакт, катушки и т.п.

Аналогично сделана запись на втором конце провода, откуда пришел провод, и куда должен быть подключен.

Вся маркировки монтажной схемы, выполняется подобным способом.

Маркировка провода ПВХ кембриком

Схема реверсивного пуска двигателя

1.Выполнить таблицу проводов по  монтажной схеме реверсивного пуска двигателя и схеме пускателя

| Наименование и маркировка аппаратов управления и защиты | Откуда выходит провод | Куда подходит провод | Длина проводов |
| --- | --- | --- | --- |

2.Выполнить сборку схемы  реверсивного пуска двигателя

Критерии оценок на практическую часть

| № п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Установка и крепление аппаратов управления и защиты согласно схемы. | 15 | Нарушение технологии при установке и креплении аппаратов управления и защиты | 8 |
| 4 | Разделка проводов и крепление жил к контактным площадкам аппаратов управления и защиты | 25 | Нарушение технологии при выполнении разделки проводов и крепления жил к контактным площадкам аппаратов управления и защиты | 10 |
| 5 | Прокладка и крепление проводов | 15 | Нарушение технологии при прокладке и креплении проводов | 5 |
| 6 | Проверка мультиметром собранной схемы | 15 | Неумение пользоваться мультиметром | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего                     100

Баллы: 90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; до 65 –неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №11

| Тема занятия |  |  |  | Испытания схемы с однофазным двигателем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  |  | Практическая работа |
| Цель занятия |  |  |  | Обучающая – Сформировать у обучающихся умения по испытанию схемы с однофазным двигателем, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  |  | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки ПК 1.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
|  |  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  |  | Должны знать | Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; Требования безопасности выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |
|  |  |  | Должны уметь | Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия Выполнять слесарную и механическую обработку |  |
| Показатели оценки результата |  |  |  | - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи |  | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  |  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образец схемы с однофазным двигателем 2.Инструмент – измерительная линейка, пассатижи, плоскогубцы, нож монтерский, отвертки 3.Материал – ПВ1*1,5 – 5м, наждачная бумага, двухфазный автоматический выключатель – 1шт, контактор КМИ– 1шт, тепловое реле – 1шт, двухкнопочный пост – 1шт, клеммная колодка – 1 шт, конденсатор – 1шт , саморезы -16шт, динрейка – 2шт,хомуты для крепления проводов – 10шт, мультиметр – 1шт 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2014. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 02.01 и ЛПЗ - охрана труда при испытании схемы с однофазным двигателем - использование инструмента при испытании схемы с однофазным двигателем - какие дефекты могут быть при испытании схемы с однофазным двигателем | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 2.5 | Изучение нового материала: 1.Инструмент применяемый при испытании схемы с однофазным двигателем 2.Технологический процесс по испытанию схемы с однофазным двигателем 3.Охрана труда при выполнении работ по испытанию схемы с однофазным двигателем Закрепление нового материала: - опрос обучающихся устно - предложить обучающимся воспроизвести практические приемы перед всей группой Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - обход рабочих мест с целью оказания помощи слабоуспевающимся обучающимся - при обнаружении типичных ошибок в выполнении задания, приостановить работу, разобрать данную ситуацию с привлечением всех обучающихся - проверка выполнения нормы времени на данное задание - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Испытания схемы с однофазным двигателем» | 13 2 |

Дидактический материал к занятию №11

Испытания схемы с однофазным двигателем

Электродвигатель может комплектоваться двумя разновидностями конденсаторов. Наличие емкости, включаемой последовательно спусковой обмоткой и пропускающей через себя ток для сдвига фазы, является обязательным. Ее значение заимствуется из паспортных данных электродвигателя и дублируется на его шильдике.

Схема подключения однофазных конденсаторных двигателей: а – с рабочей емкостью Ср, б – с рабочей емкостью Ср и пусковой емкостью Сп.

При отсутствии конденсатора нужной емкости допустимо применять любой другой с близким номиналом. При слишком сильном отклонении в меньшую сторону двигатель может не начать вращаться без ручной прокрутки его вала, а затем не будет развивать нужную мощность. При значительном превышении емкости начнется сильный нагрев.

Емкость дополнительного пускового компонента выбирается в два-три раза выше по сравнению с основным. Такая величина обеспечивает максимальный стартовый момент.

Косвенное включение

Подключение однофазного двигателя

Основным компонентом схемы косвенного включения является магнитный пускатель, который включается в разрыв между выходом силовой сети и электродвигателем.

Силовые контакты этого блока выполнены как нормально разомкнутые. Магнитный пускатель по величине максимального протекающего через него тока относится к одной из семи нормированных групп. Из-за небольшой мощности однофазных электродвигателей обычно достаточно устройства первой группы, максимальное значение коммутируемого тока которого составляет 10 А.

Управляющая часть катушки предназначена для подключения к сетям с различным напряжением. Наиболее удобным является магнитный пускатель с управлением от 220в переменного тока.

Особенности применения магнитного пускателя

В управляющей части устройства предусмотрено несколько пар контактов, на которых собирается схема релейной автоматики. Один из них всегда является нормально замкнутым, а второй – нормально разомкнутым.

У кнопки «Пуск» рабочим считается нормально разомкнутый контакт, а у кнопки «Стоп» задействован нормально замкнутый элемент.

При выполнении подключения рассматриваемого устройства осуществляются соединения нескольких типов.

Схема подключения однофазного двигателя

Фаза, наряду с входной клеммой, подключается также к входу контакта кнопки «Стоп», а ноль соединяется с входной клеммой катушки, что обеспечивает протекание через нее управляющего тока.

Активный контакт кнопки «Пуск» при работающем двигателе шунтируется аналогичным элементом катушки. Для формирования этой цепи выполняются два дополнительных соединения, схема которых показана на рисунке выше:

- выход рабочего контакта кнопки «Стоп» параллельно соединяется с контактами выхода кнопки «Пуск» и входа управляющей катушки;

- выход нормально разомкнутого контакта управляющей катушки параллельно соединяется с ее выходной клеммой и с входом рабочего контакта кнопки «Пуск».

Процесс подключения однофазного электромотора к сети 220в не отличается большой сложностью и фактически требует только желания, минимального набора простейших инструментов, наличия схемы соединений и аккуратности в работе.

Перед началом испытаний должен быть проведен внешний осмотр электродвигателя. При этом проверяют состояние и целостность изоляции, отсутствие вмятин на корпусе, затяжку контактных соединений, а также комплектность машины (наличие всех деталей, паспортного и клеммного щитков и необходимых указаний на них; заполнение подшипников  до заданного уровня и отсутствие течи масла; состояние коллектора, токосъемных колец, щеткодержателей и щеток; наличие заземляющей проводки и качество соединения ее с электродвигателем).

Измерение сопротивления изоляции.

Для измерения сопротивления изоляции применяются мегаомметры на 250, 500, 1000 и 2500 В.

Измерение сопротивления изоляции вспомогательных измерительных цепей производят мегаомметром на 250 В.

Сопротивление изоляции измеряется при номинальном напряжении обмотки до 0,5 кВ включительно мегаомметром на напряжение 500 В, при номинальном напряжении обмотки свыше 0,5 кВ до 1 кВ мегаомметром на напряжение 1000 В, а при номинальном напряжении обмотки выше 1 кВ – мегаомметром на напряжение 2500 В.

Во время подключения прибора испытываемое оборудование должно быть заземлено. Отсчет производится через 15 и 60 секунд после нажатия кнопки «Высокое напряжение», или начала вращения рукоятки мегаомметра со скоростью 120 оборотов в минуту.

Измерение сопротивления изоляции производят при отсутствии электрического напряжения на обмотках машины по методике испытания изоляции.

После измерений сохранившийся на обмотке потенциал следует разделить на корпус проводником, предварительно соединенным с корпусом. Продолжительность разряда для обмоток с номинальным напряжением 3000 В и выше должна быть не менее 15 сек для машин до 1000 кВт и 60 сек для машин мощностью больше 1000 кВт.

Измерение сопротивления изоляции обмоток относительно корпуса машины и между обмотками производит поочередно для каждой электрически независимой цепи при соединении всех прочих цепей с корпусом машины.

Показания мегаомметра зависят от времени приложения напряжения к проверяемой обмотке. Чем больше время, предшествующее от момента приложения напряжения к изоляции до момента отчета (15 и 60с), тем больше получается измеренное значение сопротивления изоляции.

При измерении сопротивления изоляции необходимо измерять и температуру обмотки. С повышением температуры сопротивление изоляции уменьшается. Измерение изоляции следует выполнять при температуре обмотки, соответствующей номинальному режиму работы машины или привести к температуре 75°С. Температура обмотки, при которой производят измерения , не должна быть ниже 10°С. Если температура ниже указанной, то обмотку перед измерением необходимо подогреть.

Наименьшее значение сопротивления изоляции при рабочей температуре обмоток и через 60 сек. после приложения напряжения определяется по формуле:

R60 = Uн / (1000 + Pн / 100)

где      Uн – номинальное напряжение обмотки, В;

Pн – номинальная мощность, кВт, для машин переменного тока, кВА.

О степени влажности изоляции судят по величине коэффициента абсорбции, который представляет собой отношение показаний мегаомметра после приложения напряжения через 15 и 60 сек:

Ка = R60 / R15

Следует учесть, что величина Ка даже при хорошем состоянии изоляции в значительной степени зависит от температуры машины и вида применяемых изоляционных материалов. С повышением температуры коэффициент абсорбции для машин, имеющих неувлажненную изоляцию, уменьшается. Для неувлажненной обмотки при температуре 10-30 °С коэффициент абсорбции Ка = 1,3¸2,0, для увлажненной обмотки коэффициент абсорбции близок к единице.

1.Выполнить технологическую карту по сборке схемы с однофазным двигателем

| Энергосистема предприятие | Типовая технологическая карта. | ______________________ ______________________ ФИО |
| --- | --- | --- |
| Состав бригады. | Условия труда и меры безопасности. | Трудозатраты. (чел/час) |
| Инструмент. | Приборы и приспособления. | Материалы и запасные части. |
| Последовательность операций. |  | Примечание. |
| 1. |  |  |

2.Выполнить сборку схемы с однофазным двигателем.

Критерии оценок на практическую часть

| № п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Установка и крепление аппаратов управления и защиты согласно схемы. | 15 | Нарушение технологии при установке и креплении аппаратов управления и защиты | 8 |
| 4 | Разделка проводов и крепление жил к контактным площадкам аппаратов управления и защиты | 25 | Нарушение технологии при выполнении разделки проводов и крепления жил к контактным площадкам аппаратов управления и защиты | 10 |
| 5 | Прокладка и крепление проводов | 15 | Нарушение технологии при прокладке и креплении проводов | 5 |
| 6 | Проверка мультиметром собранной схемы | 15 | Неумение пользоваться мультиметром | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего                     100

Баллы: 90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; до 65 –неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №12

| Тема занятия |  |  |  | Испытания схемы с трансформатором тока |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  |  | Практическая работа |
| Цель занятия |  |  |  | Обучающая – Сформировать у обучающихся умения по испытанию схемы с трансформатором тока, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  |  | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки ПК 1.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
|  |  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  |  | Должны знать | Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; Требования безопасности выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |
|  |  |  | Должны уметь | Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия Выполнять слесарную и механическую обработку |  |
| Показатели оценки результата |  |  |  | - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи |  | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  |  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образец схемы с трансформатором тока 2.Инструмент – измерительная линейка, пассатижи, плоскогубцы, нож монтерский, отвертки 3.Материал – ПВ1*1,5 – 5м, наждачная бумага, двухфазный автоматический выключатель – 1шт, трансформатор тока– 1шт, однофазный счетчик – 1шт,выключатель – 1шт, розетка – 1шт, распредкоробка – 1шт, саморезы -16шт, динрейка – 2шт, скобы для крепления проводов – 10шт, мультиметр – 1шт 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2014. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 02.01 и ЛПЗ - охрана труда при испытании схемы с трансформатором тока - использование инструмента при испытании схемы с трансформатором тока - какие дефекты могут быть при испытании схемы с трансформатором тока | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 2.5 | Изучение нового материала: 1.Инструмент применяемый при испытании схемы с трансформатором тока 2.Технологический процесс по испытанию схемы с трансформатором тока 3.Охрана труда при выполнении работ по испытанию схемы с трансформатором тока Закрепление нового материала: - опрос обучающихся устно - предложить обучающимся воспроизвести практические приемы перед всей группой Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - обход рабочих мест с целью оказания помощи слабоуспевающимся обучающимся - при обнаружении типичных ошибок в выполнении задания, приостановить работу, разобрать данную ситуацию с привлечением всех обучающихся - проверка выполнения нормы времени на данное задание - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Испытания схемы с трансформатором тока» | 13 2 |

Дидактический материал к занятию №12

Испытания схемы с трансформатором тока

Трансформаторы тока (ТТ) - электрические устройства, обеспечивающие в определенных рабочих режимах пропорциональную зависимость вторичного тока от первичного при практическом их совпадении по фазе. Первичная обмотка ТТ включается последовательно в измеряемую цепь (в рассечку токопровода), вторичная замыкается на нагрузку (токовые обмотки измерительных приборов, устройств, реле и т.д.).

Трансформаторы тока классифицируются по следующим основным признакам:

- по роду установки - для работы на открытом воздухе, в закрытых помещениях, для встраивания в электроустановки;

- по принципу конструкции — опорные, проходные, шинные, втулочные, встроенные, разъемные;

- по числу ступеней трансформации - одноступенчатые, каскадные;

- по числу вторичных обмоток — с одной или несколькими вторичными обмотками;

- по назначению вторичных обмоток — для измерения, для защиты, для измерения и защиты;

- по количеству коэффициентов трансформации — с одним или несколькими значениями коэффициента.

Выпускаемые промышленностью трансформаторы тока выполняются на номинальные напряжения Uном 0,66; 6; 10; 15; 20; 24; 27; 35; 110; 150; 220; 330; 500; 750 кВ и номинальные первичные токи 1ном от 1 до 40 000 А и характеризуются следующими номинальными данными: I — номинальный вторичный ток 1 или 5 А; K2ном=I1ном/I2ном—номинальный коэффициент трансформации трансформатора тока; S2ном или Z2ном - номинальная вторичная нагрузка, ВА или Ом:

Обозначение выводов первичных и вторичных обмоток выполняется в соответствии с рис. 6.21.

Условное обозначение трансформатора тока состоит из букв и цифр. Цифры соответствуют номинальному напряжению ТТ в киловольтах.

Для трансформаторов тока продолжительность испытания 1 мин, если основная изоляция фарфоровая, жидкая или бумажно-масляная, и 5 мин, если основная изоляция состоит из органических твердых материалов или кабельных масс; для трансформаторов напряжения продолжительность испытания 1 мин.

Трансформаторы напряжения с ослабленной изоляцией одного из выводов испытанию не подвергаются. Допускается испытывать измерительные трансформаторы совместно с ошиновкой. В этом случае испытательное напряжение принимается по нормам для электрооборудования с самым низким уровнем испытательного напряжения. Испытание повышенным напряжением трансформаторов тока, соединенных с силовыми кабелями 6—10 кВ, производится без расшиновки вместе с кабелями по нормам, принятым для силовых кабелей. Испытание повышенным напряжением без расшиновки электрооборудования производится для каждой фазы в отдельности при двух других заземленных фазах.

Кроме того, производится испытание повышенным напряжением изоляции вторичных обмоток и доступных стяжных болтов. Испытательное напряжение 1000 В прикладывается в течение 1 мин. Такие испытания проводятся только при вскрытии измерительных трансформаторов.

При удовлетворительных результатах испытания повышенным напряжением выносится окончательное суждение об удовлетворительном состоянии изоляции. В противном случае должны производиться ремонт или замена трансформатора.

Проверка полярности выводов обмоток.

Данная проверка проводится обязательно для трансформаторов с поврежденными заводскими обозначениям выводов, для трансформаторов, подвергавшихся ремонту с отсоединением обмоток или не имеющих заводских паспортных данных, для измерительных трансформаторов напряжения (ТН), используемых в устройствах релейной защиты и автоматики с фазочувствительными элементами, для измерительных трансформаторов тока (ТТ), предназначенных для установки во вводы выключателей.

Проверка полярности выводов вторичных обмоток однофазных измерительных ТТ производится обычно методом гальванометра по схеме на рис. 6.22. При этом источник постоянного тока присоединяется положительным полюсом к началу первичной обмотки (Л1). Началом вторичной обмотки И1 считается тот вывод, при присоединении к которому положительного зажима гальванометра стрелка отклоняется вправо в момент включения рубильника S. В тех случаях, когда источником тока является аккумуляторная батарея напряжением 6—12 В, необходимо включать добавочный балластный резистор (Rдо6), ограничивающий ток в цепи.

При определении однополярных выводов ТТ с большими номинальными токами на выводах вторичных обмоток может кратковременно появляться высокое напряжение, поэтому при таких проверках недопустимо проводить еще какие-либо работы в токовых цепях проверяемых трансформаторов тока. В момент замыкания и размыкания рубильника Sне следует касаться измерительного прибора и токоведущих цепей вторичных обмоток.

Проверку полярности обмоток однофазных измерительных трансформаторов напряжения рекомендуется производить импульсами постоянного тока по схеме. Некоторые особенности имеет проверка полярности выводов у трехфазных трансформаторов напряжения. При проверке измерительных ТН с соединением обмоток Ун/Ун по схеме, приведенной на рис. 6.23 а, при замыкании цепи стрелка прибора отклоняется вправо, если плюс прибора подключен к выводу вторичной обмотки, однополярному с выводом первичной обмотки, к которому подключен источника тока.

При подключении плюса прибора к другим выводам вторичной обмотки и замыкании цепи без изменения схемы подключения к выводам ВН стрелка отклоняется влево.

Схема соединения счетчика с применением двух трансформаторов тока

1.Выполнить технологическую карту по сборке схемы с трансформатором тока

| Энергосистема предприятие | Типовая технологическая карта. | ______________________ ______________________ ФИО |
| --- | --- | --- |
| Состав бригады. | Условия труда и меры безопасности. | Трудозатраты. (чел/час) |
| Инструмент. | Приборы и приспособления. | Материалы и запасные части. |
| Последовательность операций. |  | Примечание. |
| 1. |  |  |

2.Выполнить сборку схемы с трансформатором тока

Критерии оценок на практическую часть

| № п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Установка и крепление аппаратов управления и защиты согласно схемы. | 15 | Нарушение технологии при установке и креплении аппаратов управления и защиты | 8 |
| 4 | Разделка проводов и крепление жил к контактным площадкам аппаратов управления и защиты | 25 | Нарушение технологии при выполнении разделки проводов и крепления жил к контактным площадкам аппаратов управления и защиты | 10 |
| 5 | Прокладка и крепление проводов | 15 | Нарушение технологии при прокладке и креплении проводов | 5 |
| 6 | Проверка мультиметром собранной схемы | 15 | Неумение пользоваться мультиметром | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего                     100

Баллы: 90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; до 65 –неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №13

| Тема занятия |  |  |  | Испытания схемы с трансформатором напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  |  | Практическая работа |
| Цель занятия |  |  |  | Обучающая – Сформировать у обучающихся умения по испытанию схемы с трансформатором напряжения, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  |  | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки ПК 1.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
|  |  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  |  | Должны знать | Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; Требования безопасности выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |
|  |  |  | Должны уметь | Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия Выполнять слесарную и механическую обработку |  |
| Показатели оценки результата |  |  |  | - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи |  | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  |  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образец схемы с трансформатором напряжения 2.Инструмент – измерительная линейка, пассатижи, плоскогубцы, нож монтерский, отвертки 3.Материал – ПВ1*1,5 – 5м, наждачная бумага, двухфазный автоматический выключатель – 1шт, трансформатор тока– 1шт, однофазный счетчик – 1шт,выключатель – 1шт, розетка – 1шт, распредкоробка – 1шт, саморезы -16шт, динрейка – 2шт, скобы для крепления проводов – 10шт, мультиметр – 1шт 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2014. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 02.01 и ЛПЗ - охрана труда при испытании схемы с трансформатором напряжения - использование инструмента при испытании схемы с трансформатором напряжения - какие дефекты могут быть при испытании схемы с трансформатором напряжения | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 2.5 | Изучение нового материала: 1.Инструмент применяемый при испытании схемы с трансформатором напряжения 2.Технологический процесс по испытанию схемы с трансформатором напряжения 3.Охрана труда при выполнении работ по испытанию схемы с трансформатором напряжения Закрепление нового материала: - опрос обучающихся устно - предложить обучающимся воспроизвести практические приемы перед всей группой Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - обход рабочих мест с целью оказания помощи слабоуспевающимся обучающимся - при обнаружении типичных ошибок в выполнении задания, приостановить работу, разобрать данную ситуацию с привлечением всех обучающихся - проверка выполнения нормы времени на данное задание - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Испытания схемы с трансформатором напряжения» | 13 2 |

Дидактический материал к занятию №13

Испытания схемы с трансформатором напряжения

Подготовка рабочего места и основные меры безопасности при проведении испытаний и измерений:

- ознакомление со схемой и документацией (тех. документация предприятия изготовителя, проект, согласованный с УТЭН, протоколы предыдущих испытаний и т.п.);

- выполнение организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках;

- проверка средств защиты и устройств (приспособлений) для снятия емкостного заряда.

Примечание:

- Работы по испытанию трансформаторов напряжения производятся со снятием напряжения, по наряду - допуску.

4. Подготовка приборов к работе.

Подготовка прибора MIC-2500 к работе:

- проверка клейма поверки СИ и отсутствия видимых повреждений корпуса и измерительных проводов;

- проверка напряжения источника питания.

Подготовка прибора УИВ-100 к работе:

- расположить аппарат и объект испытаний на испытательном поле согласно.

- надежно заземлить делитель высоковольтный, трансформатор ИОГ и пульт управления при помощи проводов заземления (ПЩ-4,0мм2), прилагаемых к аппарату;

- удалить делитель напряжения от пульта управления на расстояние не менее трех метров;

- на вывод делителя напряжения наложить заземляющую штангу;

- пульт управления  подключить к питающей сети;

- подключить объект испытаний к выводу делителя напряжения.

5. Проведение испытаний.

1 Перед началом испытаний должен быть проведен внешний осмотр трансформатора напряжения. При этом проверяют состояние и целостность фарфора и литой изоляции, отсутствие следов перекрытия, уровень масла, цвет индикаторного силикагеля в воздухоосушительном фильтре (при наличии),  отсутствие вмятин на корпусе трансформатора, целостность масломерного стекла, затяжку контактных соединений, наличие и надежность заземления корпуса трансформатора.

2 Отсоединить заземляющий проводник вывода «Х» первичной обмотки (при наличии), выводы всех первичных и вторичных цепей. Выводы всех обмоток трансформатора закоротить и  заземлить.

3 Измерение сопротивления изоляции обмоток ВН проводится прибором MIC-2500. Проверить исправность прибора MIC-2500  (по п.4. методики).  Перед измерением снять остаточный заряд обмоток трансформатора путем заземления на  время не менее 2 минут. Измерение сопротивления изоляции производить, присоединив измерительные провода, к зажимам 1 и 2 (рис.2.). Провод от зажима 1присоединить к первичной обмотке трансформатора напряжения, а провод от зажима 2 к корпусу трансформатора.  При этом поворотный переключатель функций7 поставить в положение RISO/IL,  клавишей 8 – UISO задать значение напряжение измерения 2500В. Запуск функции измерений происходит после нажатия  и удержания клавиши 6-START. Удерживать клавишу необходимо в течение одной минуты, что соответствует времени испытания. При отпускании клавиши 6-START измерение заканчивается. После окончания измерений происходит замыкание  зажимов 1 UR и 2 COM (рис.2.), через сопротивление 100кОм. Замер выполнить не менее трех раз, вычислить среднее арифметическое значение. Испытанную обмотку заземлить и закоротить. Сопротивление изоляции первичной обмотки должно быть не менее значения предыдущего или заводского испытания.

Измеренные значения сопротивления изоляции должны быть не менее приведенных в таблице 1.

Таблица 1.Сопротивление изоляции  трансформаторов напряжения.

| Класс напряжения, кВ. | Допустимое сопротивление изоляции, Мом, не менее |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основная изоляция. | Вторичные обмотки* |
| 3-35 | 100 | 50 (1) |

Сопротивления изоляции вторичных обмоток приведены: без скобок - при отключенных вторичных цепях, в скобках – с подключенными вторичными цепями.

Отсоединить заземление вторичных  обмоток трансформатора напряжения. Аналогичным порядком, но при помощи клавиши 8 – UISO,  задав значение напряжение измерения 1000В, выполнить измерение сопротивления изоляции вторичных обмоток (каждой в отдельности, включая и неиспользуемые) вместе с присоединенными к ним  вторичными цепями. Восстановить заземление вторичных обмоток.

6.4 Испытание повышенным напряжением промышленной частоты проводится для трансформаторов напряжения с изоляцией всех выводов обмотки ВН этих трансформаторов на номинальное напряжение. Значения испытательного напряжения основной изоляции приведены в таблице 2. Длительность испытания трансформаторов напряжения – 1 мин.

Таблица 2. Испытательные напряжения промышленной частоты для трансформаторов напряжения, напряжением до 35кВ с нормальной и облегченной изоляцией.

| Класс напряжения, кВ. | Испытательное напряжение, кВ. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нормальная керамическая | нормальная органическая | облегченная керамическая | облегченная органическая |
| 3 | 24 | 21,6 | 13 | 11,7 |
| 6 | 32 | 28,8 | 21 | 18,9 |
| 10 | 42 | 37,8 | 32 | 28,8 |
| 15 | 55 | 49,5 | 48 | 43,2 |
| 20 | 65 | 58,5 | - | - |
| 35 | 95 | 85,5 | - | - |

Перед началом испытаний необходимо собрать схему испытательной установкиУИВ-100.

Наложить  переносное  заземление на  высоковольтный вывод генератора. Заземленный  высоковольтный вывод генератора соединить  с выводом первичной обмотки трансформатора напряжения.

Для начала испытаний снять заземление с высоковольтного вывода делителя напряжения. Включить его в работу, подключив, к источнику электропитания и включив, сетевой выключатель на пульте управления. Проверить «нулевое» положение ручки  регулятора высокого напряжения. Установить переключатель режимов в  режим переменного тока. Включить высокое напряжение. Плавно, с произвольной скоростью, поднять испытательное напряжение до значений приведенных в таблице 2, вращением ручки регулятора высокого напряжения . Во время испытаний следует постоянно следить за показаниями киловольтметра.

После окончания испытаний, для отключения высокого напряжения, ручку регулятора высокого напряжения  плавно повернуть против часовой стрелки до упора, дождаться снижения выходного напряжения до нуля и кнопкой отключить высокое напряжение. После этого, выключить сетевой выключатель, затем отключить кабель электропитания от питающей сети. Наложить с помощью штанги заземление на высоковольтный вывод делителя напряжения, установить заземление на испытанную обмотку трансформатора. Отсоединить  установку от вывода первичной обмотки трансформатора. Изоляция считается выдержавшей испытания, если в течении испытания не было перекрытий, разрядов, запаха дыма и гари, снижения напряжения, а также местных нагревов изоляции (проверяется сразу после  окончания испытаний, отключения установки и наложения заземления).

6.5 Испытание повышенным напряжением промышленной частоты, вторичных обмоток трансформаторов тока, проводят напряжением 1,0кВ. Испытания производятся прибором MIC-2500. Перед испытанием проверить исправность прибора MIC-2500 (по п.4. методики) и отсоединить заземление вторичных обмоток трансформаторов тока. Испытания производить, присоединив измерительные провода, к зажимам 1 и 2 (рис.2.). При этом поворотный переключатель функций 7 поставить в положение RISO/IL, клавишей 8 – UISO  задать значение напряжение измерения (1000 В.). Запуск функции измерений происходит после нажатия  и удержания клавиши 6-START. Удерживать клавишу необходимо в течение одной минуты, что соответствует времени испытания вторичных обмоток трансформаторов тока. При отпускании клавиши 6-START измерение заканчивается. После окончания измерений происходит замыкание  зажимов 1 UR и 2 COM (рис.2.), через сопротивление 100кОм. Испытание  обмоток проводят вместе с присоединенными к ним вторичными цепями. Испытывается каждая обмотка в отдельности, включая и неиспользуемые. Изоляция считается выдержавшей испытания, если в течении испытания не было перекрытий, разрядов, запаха дыма и гари,  снижения напряжения,  а также местных нагревов изоляции (проверяется сразу после окончания испытаний, отключения установки и наложения заземления). После окончания испытаний восстановить заземление вторичных обмоток.

6.6 Испытание трансформаторного масла.

Отбор проб масла производится в сухую погоду при температуре не ниже 5 оС. Подставить ведро, тщательно протереть кран чистой салфеткой, открыть его, слить не менее двух литров масла в ведро, чтобы промыть кран и удалить отстой. Для отбора проб масла применять только чистые сухие стеклянные банки с притертыми пробками емкостью 1л, температура которых не должна отличаться от температуры масла более чем на 5 оС. Банку дважды ополоснуть маслом из крана, слить, заполнить доверху и тщательно закрыть кран и банку. Проба масла, отобранная для химического анализа, должна быть доставлена в лабораторию не позднее, чем через семь суток после отбора. На сосуд закрепляют этикетку с указанием электроустановки, номера трансформатора, его мощности, номинального напряжения, причины отбора масла, даты и фамилии лица, отобравшего пробу. Испытание трансформаторного масла проводится на стационарной испытательной установке по методике для этих испытаний.

7.Оформление результатов измерений.

Результаты измерений оформляются протоколом в соответствии ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.

Протокол должен отражать все вопросы, предписанные ГОСТ Р 50571.16-2007 приложением G.

8. Оформление заключения о состоянии электроустановки и соответствии или несоответствии ее требованиям НТД.

Заключение о соответствии или не соответствии результатов измерений принимается на основании анализа измеренного значения с требованиями ПУЭ гл.1.8. , ПТЭЭП приложение 3, а также  с данными предприятия изготовителя.

Методы испытания изоляции трансформаторов

Электрическая прочность изоляции трансформаторов проверяется на воздействие как напряжением промышленной частоты ,так и грозовыми и коммутационными импульсами напряжения.

Каждый выпускаемый с завода трансформатор  подвергается приемо-сдаточным испытаниям, в программу которых как обязательное входит испытание прочности изоляции напряжением промышленной частоты. Существует два вида испытаний внутренней изоляции: приложенным от постороннего источника напряжением (при отсутствии возбуждения магнитопровода) и возбуждением трансформатора индуктированным напряжением.

Схема испытания изоляции приложенным напряжением показана на рисунке, где 1-испытательный трансформатор;2 — резистор; 3— испытуемый трансформатор;

4— вводы испытуемой обмотки; 5— вводы другой обмотки трансформатора; И -искровой промежуток. При испытании приложенным напряжением испытательное напряжение Uисп, прикладывается к испытуемой обмотке, в то время как все вводы других обмоток соединяют между собой и заземляют вместе с баком трансформатора. Испытание обычно начинают с обмотки низкого напряжения. При этом испытывается главная изоляция трансформатора, т. е. изоляция каждой из обмоток и их отводов от заземленных частей и других обмоток. При испытании индуктированным напряжением трансформатор возбуждается повышенным

(обычно двойным против номинального) напряжением. Так как при этом будет увеличиваться пропорционально напряжению индукция главного магнитного потока, то во избежание опасного для питающей обмотки повышения намагничивающего тока индукцию снижают повышением частоты (до 100—250 Гц).

При испытании индуктированным напряжением испытывается так называемая продольная изоляция обмоток, т. е. их межвитковая, межслойная и межкатушечная изоляция. Схема испытания индуктированным напряжением показана на рисунке. Испытания на импульсную прочность изоляции ввиду их сложности и большой стоимости проводятся лишь как приемочные, имеющие целью проверку новой конструкции изоляции.

Трансформаторы всех классов напряжения подвергаются испытаниям стандартным полным грозовым импульсом 1,2/50 мкс и стандартным срезанным грозовым импульсом (при предразрядном времени) 2- 5 мкс, а по требованию заказчика стандартным коммутационным импульсом 250/2500 мкс. Трансформаторы 500, 750 и 1150 кВ   подвергаются одночасовым испытаниям с измерением интенсивности частичных разрядов. Применение ограничителей перенапряжений (ОПН) позволяет снизить испытательное напряжение, дает возможность уменьшить изоляционные расстояния и массу трансформаторов.

1. Выполнить подключение схемы электропроводки к автотрансформатору  напряжением на 36В и 220В

1.Выполнить технологическую карту по сборке схемы с трансформатором напряжения

| Энергосистема предприятие | Типовая технологическая карта. | ______________________ ______________________ ФИО |
| --- | --- | --- |
| Состав бригады. | Условия труда и меры безопасности. | Трудозатраты. (чел/час) |
| Инструмент. | Приборы и приспособления. | Материалы и запасные части. |
| Последовательность операций. |  | Примечание. |
| 1. |  |  |

2.Выполнить сборку схемы с трансформатором напряжения

Критерии оценок на практическую часть

| № п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Установка и крепление аппаратов управления и защиты согласно схемы. | 15 | Нарушение технологии при установке и креплении аппаратов управления и защиты | 8 |
| 4 | Разделка проводов и крепление жил к контактным площадкам аппаратов управления и защиты | 25 | Нарушение технологии при выполнении разделки проводов и крепления жил к контактным площадкам аппаратов управления и защиты | 10 |
| 5 | Прокладка и крепление проводов | 15 | Нарушение технологии при прокладке и креплении проводов | 5 |
| 6 | Проверка мультиметром собранной схемы | 15 | Неумение пользоваться мультиметром | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего                     100

Баллы: 90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; до 65 –неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №14

| Тема занятия |  |  |  | Регулировка схемы с ЭИП для измерения напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  |  | Практическая работа |
| Цель занятия |  |  |  | Обучающая – Сформировать у обучающихся умения по регулированию схемы с ЭИП для измерения напряжения обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  |  | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки ПК 1.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
|  |  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  |  | Должны знать | Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; Требования безопасности выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |
|  |  |  | Должны уметь | Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия Выполнять слесарную и механическую обработку |  |
| Показатели оценки результата |  |  |  | - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи |  | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  |  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования МДК.02.02. Контрольно-измерительные приборы |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образец схемы с ЭИП для измерения напряжения 2.Инструмент – измерительная линейка, пассатижи, плоскогубцы, нож монтерский, отвертки 3.Материал – ПВ1*1,5 – 5м, наждачная бумага, двухфазный автоматический выключатель – 1шт, трансформатор напряжения – 1шт, однофазный счетчик – 1шт,выключатель – 1шт, розетка – 1шт, распредкоробка – 1шт, саморезы -16шт, динрейка – 2шт,скобы для крепления проводов – 10шт, мультиметр – 1шт, вольтметр – 1шт. 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2014. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 02.02 и ЛПЗ - охрана труда при регулировке схемы с ЭИП для измерения напряжения - использование инструмента при регулировке схемы с ЭИП для измерения напряжения - какие дефекты могут быть при регулировке схемы с ЭИП для измерения напряжения | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 2.5 | Изучение нового материала: 1.Инструмент применяемый при регулировке схемы с ЭИП для измерения напряжения 2.Технологический процесс по регулировке схемы с ЭИП для измерения напряжения 3.Охрана труда при выполнении работ по регулировке схемы с ЭИП для измерения напряжения Закрепление нового материала: - опрос обучающихся устно - предложить обучающимся воспроизвести практические приемы перед всей группой Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - обход рабочих мест с целью оказания помощи слабоуспевающимся обучающимся - при обнаружении типичных ошибок в выполнении задания, приостановить работу, разобрать данную ситуацию с привлечением всех обучающихся - проверка выполнения нормы времени на данное задание - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Регулировка схемы с ЭИП для измерения напряжения» | 13 2 |

Дидактический материал к занятию №14

Регулировка схемы  с ЭИП для измерения  напряжения

Измерение напряжения. Виды и принцип измерений. Особенности

Измерение напряжения на практике приходится выполнять довольно часто. Напряжение измеряют в радиотехнических, электротехнических устройствах и цепях и т.д. Вид переменного тока может быть импульсным или синусоидальным. Источниками напряжения являются химические элементы или генераторы тока.

Виды измерения напряжения

Напряжение импульсного тока имеет параметры амплитудного и среднего напряжения. Источниками такого напряжения могут быть импульсные генераторы. Напряжение измеряется в вольтах, имеет обозначение «В» или «V». Если напряжение переменное, то впереди ставится символ «~», для постоянного напряжения указывается символ «-». Переменное напряжение в домашней бытовой сети маркируют ~220 В.

На аккумуляторах и гальванических элементах при указании напряжения знак «-» не используют, а ставят только цифры, например, «1,5 В». На корпусе гальванического элемента обязательно присутствует обозначение «+» возле положительного полюса. В практических электротехнических измерениях применяются кратные единицы: милливольты, киловольты и т.д.

Переменное напряжение имеет полярность, которая изменяется с течением времени. В бытовой сети напряжение изменяет полярность 50 раз за секунду, что означает частоту 50 герц. Постоянное напряжение имеет неизменную полярность. Поэтому для замеров напряжений переменного и постоянного тока применяют измерительные приборы, имеющие отличие в устройстве – вольтметры. Они могут быть цифровыми или аналоговыми (стрелочные). Однако существуют универсальные приборы, которые способны измерить постоянное и переменное напряжение, не переключая режимы.

Для начала измерений измерительный прибор соединяют параллельно с выводами источника питания или нагрузки специальными щупами.

Мультиметр РЕСАНТАDT 830B

Это приборы, предназначенные для измерения и контроля характеристик электрических сигналов. Осциллографы работают на принципе отклонения электронного луча, который выдает изображение значений переменных величин на дисплее.

Измерение напряжения в сети переменного тока

Согласно нормативным документам величина напряжения в бытовой сети должна быть равной 220 вольт с точностью отклонений 10%, то есть напряжение может меняться в интервале 198-242 вольта. Если в вашем доме освещение стало более тусклым, лампы стали часто выходить из строя, либо бытовые устройства стали работать нестабильно, то для выяснения и устранения этих проблем для начала необходимо измерение напряжения в сети.

Перед измерением следует подготовить имеющийся измерительный прибор к работе:

- Проверить целостность изоляции контрольных проводов со щупами и наконечниками.

- Установить переключатель на переменное напряжение, с верхним пределом 250 вольт или выше.

- Вставить наконечники контрольных проводов в гнезда измерительного прибора, например,мультиметра. Чтобы не ошибиться, лучше смотреть на обозначения гнезд на корпусе.

- Включить прибор.

На мультиметре выбрана граница измерений 700 вольт. Некоторые приборы требуют для измерения напряжения устанавливать в нужное положение несколько разных переключателей: вид тока, вид измерений, а также вставить наконечники проводов в определенные гнезда. Конец черного наконечника в мультиметре воткнут в гнездо СОМ (общее гнездо), красный наконечник вставлен в гнездо с обозначением «V». Это гнездо является общим для измерения любого вида напряжения. Гнездо с маркировкой «ma» применяется для замеров небольших токов. Гнездо с обозначением «10 А» служит для измерения значительной величины тока, который может достичь 10 ампер.

Если измерять напряжение со вставленным проводом в гнездо «10 А», то прибор выйдет из строя, или сгорит предохранитель. Поэтому при выполнении измерительных работ следует быть внимательным. Наиболее часто ошибки возникают в случаях, когда сначала измеряли сопротивление, а затем, забыв переключить на другой режим, начинают измерение напряжения. При этом внутри прибора сгорает резистор, отвечающий за измерение сопротивления.

Мультиметр-мегаомметрeliks.ru

После подготовки прибора, можно начинать измерения. Если при включении мультиметра на индикаторе ничего не появляется, это означает, что элемент питания, расположенный внутри прибора, отслужил свой срок и требует замены. Чаще всего в мультиметрах стоит «Крона», выдающая напряжение 9 вольт. Срок ее службы составляет около года, в зависимости от производителя. Если мультиметром долго не пользовались, то крона все равно может быть неисправной. Если батарейка исправна, то мультиметр должен показать единицу.

Щупы проводов необходимо вставить в розетку или прикоснуться ими к оголенным проводам.

На дисплее мультиметра сразу появится величина напряжения сети в цифровом виде. На стрелочном приборе стрелка отклонится на некоторый угол. Стрелочный тестер имеет несколько градуированных шкал. Если их внимательно рассмотреть, то все становится понятным. Каждая шкала предназначена для определенных измерений: тока, напряжения или сопротивления.

Граница измерений на приборе была выставлена на 300 вольт, поэтому нужно отсчитывать по второй шкале, имеющий предел 3, при этом показания прибора необходимо умножить на 100. Шкала имеет цену деления, равной 0,1 вольта, поэтому получаем результат, изображенный на рисунке, около 235 вольт. Этот результат находится в допустимых пределах. Если при измерении показания прибора постоянно меняются, возможно, плохой контакт в соединениях электрической проводки, что может привести к искрению и неисправностям в сети.

Измерение постоянного напряжения

Источниками постоянного напряжения являются аккумуляторы, низковольтные блоки питания или батарейки, напряжение которых не более 24 вольт. Поэтому прикосновение к полюсам батарейки не опасно, и нет необходимости в специальных мерах безопасности.

Для оценки работоспособности батарейки или другого источника, необходимо измерение напряжения на его полюсах. У пальчиковых батареек полюсы питания расположены на торцах корпуса. Положительный полюс маркируется «+».

Постоянный ток измеряется аналогичным образом, как и переменный. Отличие заключается только в настройке прибора на соответствующий режим и соблюдении полярности выводов.

Напряжение батарейки обычно обозначено на корпусе. Но результат измерения еще не говорит об исправности батарейки, так как при этом измеряется электродвижущая сила батарейки. Продолжительность эксплуатации прибора, в котором будет установлен элемент питания, зависит от его емкости.

Для точной оценки работоспособности батарейки, необходимо проводить измерение напряжения при подключенной нагрузке. Для пальчиковой батарейки в качестве нагрузки подойдет обычная лампочка для фонарика на 1,5 вольта. Если напряжение при включенной лампочке снижается незначительно, то есть, не более, чем на 15%, следовательно, батарейка пригодна для работы. Если напряжение падает значительно сильнее, то такая батарейка может еще послужить только в настенных часах, которые расходуют очень мало энергии.

Измерение постоянного и переменного напряжения

Измерение как постоянного, так и переменного напряжения может производиться непосредственно вольтметрами, рассчитанными для работы соответствующего типа напряжения. В тех случаях, когда необходимо измерить напряжение больше того, на которое рассчитан вольтметр, необходимо последовательно с ним включить добавочный резистор. Тогда часть измеряемого напряжения будет падать на добавочный резистор, а часть — на прибор. Подбирая величину сопротивления добавочного резистора, можно в широких пределах расширять возможности измерения больших напряжений. Известно сопротивление вольтметра Rпp и выбран коэффициент расширения пределов расширения:

n = Ux/Uпp

где Ux — максимальное напряжение на входе схемы, подлежащее измерению; Uпp — максимальные пределы измерения непосредственно вольтметром.

Величина сопротивления добавочного резистора может быть найдена по следующей формуле:

Rдоб = Rпр(n-1)

Обычно для удобства производства отсчетов коэффициент п выбирают кратным 2, 5 или 10.

Для измерения высоких значений переменных напряжений могут быть использованы так называемые измерительные трансформаторы напряжения.

Они представляют собой понижающие трансформаторы, т. е. такие, у которых число витков вторичной обмотки W2, к которой подключается вольтметр, меньше числа витков W1 первичной обмотки. Коэффициент расширения пределов измерения n = W1/W2. Схемы подключения вольтметров для измерения напряжения приведены на рис. 1.

Рис. 1. Схемы измерения напряжения

1.Выполнить таблицу проводов по схеме не реверсивного пуска двигателя

| Позиционные обозначения | Выход провода | Вход провода | Длина провода |
| --- | --- | --- | --- |

2.Выполнить технологическую карту по сборке схемы не реверсивного пуска двигателя

| Энергосистема предприятие | Типовая технологическая карта. | ______________________ ______________________ ФИО |
| --- | --- | --- |
| Состав бригады. | Условия труда и меры безопасности. | Трудозатраты. (чел/час) |
| Инструмент. | Приборы и приспособления. | Материалы и запасные части. |
| Последовательность операций. |  | Примечание. |
| 1. |  |  |

3.Выполнить сборку схемы не реверсивного пуска двигателя с подключением электроизмерительного прибора вольтметра

Критерии оценок на практическую часть

| № п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Установка и крепление аппаратов управления и защиты согласно схемы. | 15 | Нарушение технологии при установке и креплении аппаратов управления и защиты | 8 |
| 4 | Разделка проводов и крепление жил к контактным площадкам аппаратов управления и защиты | 25 | Нарушение технологии при выполнении разделки проводов и крепления жил к контактным площадкам аппаратов управления и защиты | 10 |
| 5 | Прокладка и крепление проводов | 15 | Нарушение технологии при прокладке и креплении проводов | 5 |
| 6 | Проверка мультиметром собранной схемы | 15 | Неумение пользоваться мультиметром | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего                     100

Баллы: 90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; до 65 –неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №15

| Тема занятия |  |  |  | Регулировка схемы с ЭИП для измерения силы тока |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  |  | Практическая работа |
| Цель занятия |  |  |  | Обучающая – Сформировать у обучающихся умения по регулированию схемы с ЭИП для измерения силы тока обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  |  | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки ПК 1.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
|  |  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  |  | Должны знать | Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; Требования безопасности выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |
|  |  |  | Должны уметь | Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия Выполнять слесарную и механическую обработку |  |
| Показатели оценки результата |  |  |  | - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи |  | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  |  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования МДК.02.02. Контрольно-измерительные приборы |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образец схемы с ЭИП для измерения силы тока 2.Инструмент – измерительная линейка, пассатижи, плоскогубцы, нож монтерский, отвертки 3.Материал – ПВ1*1,5 – 5м, наждачная бумага, двухфазный автоматический выключатель – 1шт, однофазный счетчик – 1шт,выключатель – 1шт, розетка – 1шт, распредкоробка – 1шт, саморезы -16шт, динрейка – 2шт,скобы для крепления проводов – 10шт, мультиметр – 1шт, амперметр– 1шт. 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2014. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 02.02 и ЛПЗ - охрана труда при регулировке схемы с ЭИП для измерения силы тока - использование инструмента при регулировке схемы с ЭИП для измерения силы тока - какие дефекты могут быть при регулировке схемы с ЭИП для измерения силы тока | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 2.5 | Изучение нового материала: 1.Инструмент применяемый при регулировке схемы с ЭИП для измерения силы тока 2.Технологический процесс по регулировке схемы с ЭИП для измерения силы тока 3.Охрана труда при выполнении работ по регулировке схемы с ЭИП для измерения силы тока Закрепление нового материала: - опрос обучающихся устно - предложить обучающимся воспроизвести практические приемы перед всей группой Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - обход рабочих мест с целью оказания помощи слабоуспевающимся обучающимся - при обнаружении типичных ошибок в выполнении задания, приостановить работу, разобрать данную ситуацию с привлечением всех обучающихся - проверка выполнения нормы времени на данное задание - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Регулировка схемы с ЭИП для измерения силы тока» | 13 2 |

Дидактический материал к занятию №15

Регулировка схемы  с ЭИП для измерения  силы тока

Измерение тока

Можно производить измерение тока непосредственно амперметром, включенным в разрыв измеряемой цепи (рис. 1, а).

Рис. 1 Схемы измерения силы тока

При необходимости расширить пределы измерения амперметра необходимо параллельно амперметру включить резистор (рис. 1, б), который чаще всего называют шунтом. Тогда через амперметр будет проходить только часть тока, а остальная — через шунт. Так как сопротивление амперметров обычно небольшое, то для существенного расширения пределов измерения сопротивление шунта должно быть очень небольшим. Существуют формулы для расчета сопротивления шунта, но обычно на практике приходится вручную подгонять его сопротивление, контролируя ток эталонным амперметром.

Для измерения больших переменных токов часто используют измерительные трансформаторы токов (рис. 1, в). У них первичная обмотка, включаемая в разрыв измеряемой цепи, имеет число витков W1 меньшее, чем число витков W2вторичной обмотки, т. е. трансформатор является повышающим по напряжению, но по току он понижающий. Амперметр подключается к выходу вторичной обмотки трансформатора тока. Часто лабораторные трансформаторы тока вообще не имеют изготовленной заранее первичной обмотки, а в их корпусе имеется широкое сквозное отверстие, через которое сам экспериментатор наматывает необходимое число витков (рис. 1, г). Зная число витков вторичной обмотки (оно обычно указано на корпусе трансформатора тока), можно выбрать коэффициент трансформации n = W1/W2 и определить измеряемый ток Iх по показаниям амперметра Iпр по следующей формуле:

Iх = Iпр/n

Совершенно по-иному производят измерение токов в электронных схемах, которые обычно спаяны, изготовлены на печатных платах; произвести какой-либо разрыв в них практически невозможно. Для измерения токов в этих случаях используют вольтметры (обычно электронные с большим внутренним сопротивлением для устранения влияния прибора на работу электронной схемы), подключая их к резисторам схемы, величины которых либо известны, либо могут быть предварительно измерены. Воспользовавшись законом Ома, можно определить силу тока:
I = U/R

Измерение тока. Виды и приборы. Принцип измерений и особенности

Нагрузка в электрической цепи характеризуется силой тока, измерение тока в амперах. Силу тока иногда приходится измерять для проверки допустимой величины нагрузки на кабель. Для прокладки электрической линии применяются кабели разного сечения. Если кабель работает с нагрузкой выше допустимой величины, то он нагревается, а изоляция постепенно разрушается. В результате это приводит к короткому замыканию и замене кабеля.

Измерение тока рекомендуется делать в следующих случаях:

- После прокладки нового кабеля необходимо измерить проходящий через него ток при всех работающих электрических устройствах.

- Если к старой электропроводке подключена дополнительная нагрузка, то также следует проверить величину тока, которая не должна превышать допустимые пределы.

- При нагрузке, равной верхнему допустимому пределу, проверяется соответствие тока, протекающего через электрические автоматы. Его величина не должна превышать номинальное значение рабочего тока автоматов. В противном случае автоматический выключатель обесточит сеть из-за перегрузки.

- Измерение тока также необходимо для определения режимов эксплуатации электрических устройств. Измерение токовой нагрузки электродвигателей выполняется не только для проверки их работоспособности, но и для выявления превышения нагрузки выше допустимой, которая может возникнуть из-за большого механического усилия при работе устройства.

- Если измерить ток в цепи работающего обогревателя, то он покажет исправность нагревательных элементов.

- Работоспособность теплого пола в квартире также проверяется измерением тока.

Мощность тока

Кроме силы тока, существует понятие мощности тока. Этот параметр определяет работу тока, выполненную в единицу времени. Мощность тока равна отношению выполненной работы к промежутку времени, за которое эта работа была выполнена. Обозначают буквой «Р» и измеряют в ваттах.

Мощность рассчитывается путем перемножения напряжения сети на силу тока, потребляемого подключенными электрическими устройствами: Р = U х I. Обычно на электроприборах указывают потребляемую мощность, с помощью которой можно определить ток. Если ваш телевизор имеет мощность 140 Вт, то для определения тока делим эту величину на 220 В, в результате получаем 0,64 ампера. Это значение максимального тока, на практике ток может быть меньше при снижении яркости экрана или других изменениях настроек.

Измерение тока приборами

Для определения потребления электрической энергии с учетом эксплуатации потребителей в разных режимах, необходимы электрические измерительные приборы, способные выполнить измерение параметров тока.

- Амперметр. Для измерения величины тока в цепи используют специальные приборы, называемые амперметрами. Они включаются в измеряемую цепь по последовательной схеме. Внутреннее сопротивление амперметра очень мало, поэтому он не влияет на параметры работы цепи. Шкала амперметра может быть размечена в амперах или других долях ампера: микроамперах, миллиамперах и т.д. Существует несколько видов амперметров: электронные, механические и т.д.

- Мультиметр является электронным измерительным прибором, способным измерить различные параметры электрической цепи (сопротивление, напряжение, обрыв проводника, пригодность батарейки и т.д.), в том числе и силу тока. Существуют два вида мультиметров: цифровой и аналоговый. В мультиметре имеются различные настройки измерений.

Порядок измерения силы тока мультиметром:

  - Выяснить, какой интервал измерения вашего мультиметра. Каждый прибор рассчитан на измерение тока в некотором интервале, который должен соответствовать измеряемой электрической цепи. Наибольший допустимый ток измерения должен быть указан в инструкции.

  - Выбрать соответствующий режим измерений. Многие мультиметры способны работать в разных режимах, и измерять разные величины. Для замеров силы тока нужно переключиться на соответствующий режим, учитывая вид тока (постоянный или переменный).

  - Установить на приборе необходимый интервал измерений. Лучше установить верхний предел силы тока несколько выше предполагаемой величины. Снизить этот предел можно в любое время. Зато будет гарантия, что вы не выведете прибор из строя.

  - Вставить измерительные штекеры проводов в гнезда. В комплекте прибора имеются два провода со щупами и разъемами. Гнезда должны быть отмечены на приборе или изображены в паспорте.

  - Для начала измерения необходимо подключить мультиметр в цепь. При этом следует соблюдать правила безопасности и не касаться токоведущих частей незащищенными частями тела. Нельзя проводить измерения во влажной среде, так как влага проводит электрический ток. На руки следует надеть резиновые перчатки. Чтобы разорвать цепь для проведения измерений, следует разрезать проводник и зачистить изоляцию на обоих концах. Затем подсоединить щупы мультиметра к зачищенным концам провода и убедиться в хорошем контакте.

  - Включить питание цепи и зафиксировать показания прибора. В случае необходимости откорректировать верхний предел измерений.

  - Отключить питание цепи и отсоединить мультиметр.

- Измерительные клещи. Если необходимо произвести измерение тока без разрыва электрической цепи, то измерительные клещи будут отличным вариантом для выполнения этой задачи. Этот прибор выпускают нескольких видов, и разной конструкции. Некоторые модели могут измерять и другие параметры цепи. Пользоваться измерительными токовыми клещами очень удобно.

Измерение тока. Виды и приборы. Принцип измерений и особенности

Нагрузка в электрической цепи характеризуется силой тока, измерение тока в амперах. Силу тока иногда приходится измерять для проверки допустимой величины нагрузки на кабель. Для прокладки электрической линии применяются кабели разного сечения. Если кабель работает с нагрузкой выше допустимой величины, то он нагревается, а изоляция постепенно разрушается. В результате это приводит к короткому замыканию и замене кабеля.

Измерение тока рекомендуется делать в следующих случаях:

- После прокладки нового кабеля необходимо измерить проходящий через него ток при всех работающих электрических устройствах.

- Если к старой электропроводке подключена дополнительная нагрузка, то также следует проверить величину тока, которая не должна превышать допустимые пределы.

- При нагрузке, равной верхнему допустимому пределу, проверяется соответствие тока, протекающего через электрические автоматы. Его величина не должна превышать номинальное значение рабочего тока автоматов. В противном случае автоматический выключатель обесточит сеть из-за перегрузки.

- Измерение тока также необходимо для определения режимов эксплуатации электрических устройств. Измерение токовой нагрузки электродвигателей выполняется не только для проверки их работоспособности, но и для выявления превышения нагрузки выше допустимой, которая может возникнуть из-за большого механического усилия при работе устройства.

- Если измерить ток в цепи работающего обогревателя, то он покажет исправность нагревательных элементов.

- Работоспособность теплого пола в квартире также проверяется измерением тока.

Мощность тока

Кроме силы тока, существует понятие мощности тока. Этот параметр определяет работу тока, выполненную в единицу времени. Мощность тока равна отношению выполненной работы к промежутку времени, за которое эта работа была выполнена. Обозначают буквой «Р» и измеряют в ваттах.

Мощность рассчитывается путем перемножения напряжения сети на силу тока, потребляемого подключенными электрическими устройствами: Р = U х I. Обычно на электроприборах указывают потребляемую мощность, с помощью которой можно определить ток. Если ваш телевизор имеет мощность 140 Вт, то для определения тока делим эту величину на 220 В, в результате получаем 0,64 ампера. Это значение максимального тока, на практике ток может быть меньше при снижении яркости экрана или других изменениях настроек.

- Измерительные клещи. Если необходимо произвести измерение тока без разрыва электрической цепи, то измерительные клещи будут отличным вариантом для выполнения этой задачи. Этот прибор выпускают нескольких видов, и разной конструкции. Некоторые модели могут измерять и другие параметры цепи. Пользоваться измерительными токовыми клещами очень удобно.

1.Выполнить технологическую карту по сборке схемы пуска асинхронного двигателя

| Энергосистема предприятие | Типовая технологическая карта. | ______________________ ______________________ ФИО |
| --- | --- | --- |
| Состав бригады. | Условия труда и меры безопасности. | Трудозатраты. (чел/час) |
| Инструмент. | Приборы и приспособления. | Материалы и запасные части. |
| Последовательность операций. |  | Примечание. |
| 1. |  |  |

2.Выполнить таблицу проводов по схеме пуска асинхронного двигателя

| Позиционные обозначения | Выход провода | Вход провода | Длина провода |
| --- | --- | --- | --- |

3.Выполнить сборку схемы пуска асинхронного двигателя с подключением электроизмерительного прибора амперметра

Критерии оценок на практическую часть

| № п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Установка и крепление аппаратов управления и защиты согласно схемы. | 15 | Нарушение технологии при установке и креплении аппаратов управления и защиты | 8 |
| 4 | Разделка проводов и крепление жил к контактным площадкам аппаратов управления и защиты | 25 | Нарушение технологии при выполнении разделки проводов и крепления жил к контактным площадкам аппаратов управления и защиты | 10 |
| 5 | Прокладка и крепление проводов | 15 | Нарушение технологии при прокладке и креплении проводов | 5 |
| 6 | Проверка мультиметром собранной схемы | 15 | Неумение пользоваться мультиметром | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего                     100

Баллы: 90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; до 65 –неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №16

| Тема занятия |  |  |  | Регулировка схемы с ЭИП для измерения мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  |  | Практическая работа |
| Цель занятия |  |  |  | Обучающая – Сформировать у обучающихся умения по регулированию схемы с ЭИП для измерения мощности обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  |  | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки ПК 1.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
|  |  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  |  | Должны знать | Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; Требования безопасности выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |
|  |  |  | Должны уметь | Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия Выполнять слесарную и механическую обработку |  |
| Показатели оценки результата |  |  |  | - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи |  | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  |  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования МДК.02.02. Контрольно-измерительные приборы |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образец схемы с ЭИП для измерения мощности 2.Инструмент – измерительная линейка, пассатижи, плоскогубцы, нож монтерский, отвертки 3.Материал – ПВ1*1,5 – 5м, наждачная бумага, двухфазный автоматический выключатель – 1шт, однофазный счетчик – 1шт,выключатель – 1шт, розетка – 1шт, распредкоробка – 1шт, саморезы -16шт, динрейка – 2шт,скобы для крепления проводов – 10шт, мультиметр – 1шт, амперметр – 1шт, вольтметр – 1шт 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2014. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 02.02 и ЛПЗ - охрана труда при регулировке схемы с ЭИП для измерения мощности - использование инструмента при регулировке схемы с ЭИП для измерения мощности - какие дефекты могут быть при регулировке схемы с ЭИП для измерения мощности | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 2.5 | Изучение нового материала: 1.Инструмент применяемый при регулировке схемы с ЭИП для измерения мощности 2.Технологический процесс по регулировке схемы с ЭИП для измерения мощности 3.Охрана труда при выполнении работ по регулировке схемы с ЭИП для измерения мощности Закрепление нового материала: - опрос обучающихся устно - предложить обучающимся воспроизвести практические приемы перед всей группой Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - обход рабочих мест с целью оказания помощи слабоуспевающимся обучающимся - при обнаружении типичных ошибок в выполнении задания, приостановить работу, разобрать данную ситуацию с привлечением всех обучающихся - проверка выполнения нормы времени на данное задание - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Регулировка схемы с ЭИП для измерения мощности» | 13 2 |

Дидактический материал к занятию №16

Регулировка схемы  с ЭИП для измерения  мощности

Для непосредственного измерения мощности цепи постоянного тока применяется ваттметр. Неподвижная последовательная катушка или катушка тока ваттметра соединяется последовательно с приемниками электрической энергии. Подвижная параллельная катушка или катушка напряжения, соединенная последовательно с добавочным сопротивлением, образует параллельную цепь ваттметра, которая присоединяется параллельно приемникам энергии.

Угол поворота подвижной части ваттметра:

α = k2IIu = k2U/Ru

где I — ток последовательной катушки; Iи — ток параллельной катушки ваттметра.

Рис. 1. Схема устройства и соединений ваттметра

Так как в результате применения добавочного сопротивления параллельная цепь ваттметра имеет практически постоянное сопротивление ru, то α = (k2/Ru)IU = k2IU = k3P

Таким образом, по углу поворота подвижной части ваттметра можно судить о мощности цепи.

Шкала ваттметраравномерна. При работе с ваттметром необходимо иметь в виду, что изменение направления тока в одной из катушек вызывает изменение направления вращающего момента и направления поворота подвижной катушки, а так как обычно шкала ваттметра делаетсяодносторонней, т. е. деления шкалы расположены от нуля вправо, то при неправильном направлении тока в одной из катушек определение измеряемой величины по ваттметру будет невозможно.

По указанным причинам следует всегда различать зажимы ваттметра. Зажим последовательной обмотки, соединяемый с источником питания, называется генераторным и отмечается на приборах и схемах звездочкой. Зажим параллельной цепи, присоединяемый к проводу, соединенному с последовательной катушкой, также называется генераторным и отмечается звездочкой.

Таким образом, при правильной схеме включения ваттметра токи в катушках ваттметра направлены от генераторных зажимов к негенераторным. Могут иметь место две схемы включения ваттметра (см. рис. 2 и рис. 3).

Рис. 2. Правильная схема включения ваттметра

Рис. 3. Правильная схема включения ваттметра

В схеме, данной на рис. 2, ток последовательной обмотки ваттметра равен току приемников энергии, мощность которых измеряется, а параллельная цепь ваттметра находится под напряжением U'большим, чем напряжение приемников, на величину падения напряжения в последовательной катушке. Следовательно, Рв = IU' = I(U+U1) = IU = IU1, т. е. мощность, измеряемая ваттметром, равна мощности приемников энергии, подлежащей измерению, и мощности последовательной обмотки ваттметра.

В схеме, данной на рис. 3, напряжение на параллельной цепи ваттметра равно напряжению на приемниках, а ток в последовательной обмотке больше тока, потребляемого приемником, на величину тока параллельной цепи ваттметра. Следовательно, Pв = U(I+Iu) = UI+ UIu, т. е. мощность, измеряемая ваттметром, равна мощности приемников энергии, подлежащей измерению, и мощности параллельной цепи ваттметра.

При измерениях, в которых мощностью обмоток ваттметра можно пренебречь, предпочтительнее пользоваться схемой, показанной на рис. 2, так как обычно мощность последовательной обмотки меньше, чем параллельной, а следовательно, показания ваттметра будут более точными.

При точных измерениях необходимо вводить поправки в показания ваттметра, обусловленные мощностью его обмотки, и в таких случаях можно рекомендовать схему на рис.3, так как поправка легко вычисляется по формуле U2/Ru, где Ru обычно известно, а поправка остается неизменной при различных значениях тока, если U постоянно.

При включении ваттметра по схеме на рис. 2 потенциалы концов катушек разнятся только на величину падения напряжения в подвижной катушке, так как генераторные зажимы катушек соединены вместе. Падение напряжения в подвижной катушке незначительно по сравнению с напряжением на параллельной цепи, так как сопротивление этой катушки незначительно по сравнению с сопротивлением параллельной цепи.

Рис. 4. Неправильная схема включения ваттметра

На рис. 4 дана неправильная схема включения параллельной цепи ваттметра. Здесь генераторные зажимы катушек соединены через добавочное сопротивление, вследствие чего разность потенциалов между концами катушек равна напряжению цепи (иногда весьма значительному 240 - 600 В), а так как неподвижная и подвижная катушки находятся в непосредственной близости одна от другой, то создаются условия, благоприятные для пробоя изоляции катушек. Кроме того, между катушками, имеющими весьма различные потенциалы, будет наблюдаться электростатическое взаимодействие, могущее вызвать дополнительную погрешность при измерении мощности в электрической цепи

Измерение мощности сети ваттметром

Для измерения мощности постоянного тока достаточно измерить напряжение вольтметром и ток амперметром (метод амперметра и вольтметра). Чаще всего измерение мощности осуществляется одним прибором – ваттметром.

Для измерения мощности постоянного тока достаточно измерить напряжение вольтметром и ток амперметром. Результат определяется по формуле

P = U·I.

Метод амперметра и вольтметра пригоден и для измерения полной мощности S = U·I, а также активной мощности переменного тока, если cosφ = 1

P = U·I·cosφ = UV·IA.

Чаще всего измерение мощности осуществляется одним прибором – ваттметром. Для измерения мощности лучшей является электродинамическая система.

Эта система представляет собой две катушки (рисунок 5), одна из которых неподвижная, а другая – подвижная. Обе катушки подключаются к сети, и взаимодействие их магнитных полей приводит к повороту подвижной катушки относительно неподвижной.

Рисунок 5 – Электродинамическая система измерения мощности

Из уравнения α = k'·I1·I2 видно, что шкала электродинамической системы имеет квадратичный характер. Для устранения этого недостатка подбирают геометрические размеры катушек таким образом, чтобы подучить шкалу, близкую к равномерной.

Ваттметр снабжен двумя измерительными элементами в виде двух катушек: последовательной и параллельной. По первой катушке течет ток, пропорциональный нагрузке, а по второй – пропорциональный напряжению в сети.

Угол поворота подвижной части электродинамического ваттметра пропорционален произведению тока и напряжения в измерительных катушках:

α = k·U·I = k·P.

На рисунке 6 показана схема включения ваттметра в однофазную сеть.

Рисунок 6 – Схема включения ваттметра в однофазную сеть (точками обозначены генераторные зажимы ваттметра)

Рисунок устройства ваттметра электродинамической системы и схема включения ваттметра в сеть представлена на рисунке 7.

Рисунок 7 – Рисунок обмоток ваттметра электродинамической системы и схема включения ваттметра в сеть: Н – нагрузка; 1 – обмотка для измерения тока нагрузки; 2 – обмотка для измерения напряжения на нагрузке

В трехфазных сетях для измерения мощности используют один, два и три ваттметра. Если нагрузка симметричная и включена «звездой», то достаточно одного ваттметра (рисунок 8, а). Если в этой же схеме нагрузка несимметрична по фазам, то используются три ваттметра (рисунок 8, б). В схеме соединения потребителей «треугольником» измерение мощности производится двумя ваттметрами (рисунок 8, в).

Рисунок 8 – Измерение мощности в трехфазных сетях: а) измерение мощности симметричной трехфазной нагрузки, включенной по схеме звезда с нулевым проводом (четырехпроводная сеть), одним ваттметром; б) измерение мощности трехфазной нагрузки, включенной по схеме звезда с нулевым проводом (четырехпроводная сеть), методом трех ваттметров; в) измерение мощности трехфазной нагрузки, включенной в трехпроводную сеть, методом двух ваттметров

Основным достоинством ваттметра является высокая точность измерения. К недостаткам относятся малая перегрузочная способность, низкая чувствительность к малым сигналам, заметное влияние внешних магнитных полей.

1.Выполнить технологическую карту сборки схемы с подключением электроизмерительного прибора для измерения мощности

| Энергосистема предприятие | Типовая технологическая карта. | ______________________ ______________________ ФИО |
| --- | --- | --- |
| Состав бригады. | Условия труда и меры безопасности. | Трудозатраты. (чел/час) |
| Инструмент. | Приборы и приспособления. | Материалы и запасные части. |
| Последовательность операций. |  | Примечание. |
| 1. |  |  |

2.Выполнить сборку схемы с электроизмерительным прибором для измерения мощности

Критерии оценок на практическую часть

| № п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Установка и крепление аппаратов управления и защиты согласно схемы. | 15 | Нарушение технологии при установке и креплении аппаратов управления и защиты | 8 |
| 4 | Разделка проводов и крепление жил к контактным площадкам аппаратов управления и защиты | 25 | Нарушение технологии при выполнении разделки проводов и крепления жил к контактным площадкам аппаратов управления и защиты | 10 |
| 5 | Прокладка и крепление проводов | 15 | Нарушение технологии при прокладке и креплении проводов | 5 |
| 6 | Проверка мультиметром собранной схемы | 15 | Неумение пользоваться мультиметром | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего                     100

Баллы: 90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; до 65 –неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №17

| Тема занятия |  |  |  | Регулировка схемы с ЭИП для измерения сопротивления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  |  | Практическая работа |
| Цель занятия |  |  |  | Обучающая – Сформировать у обучающихся умения по регулированию схемы с ЭИП для измерения сопротивления обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  |  | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки ПК 1.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
|  |  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  |  | Должны знать | Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; Требования безопасности выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |
|  |  |  | Должны уметь | Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия Выполнять слесарную и механическую обработку |  |
| Показатели оценки результата |  |  |  | - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи |  | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  |  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования МДК.02.02. Контрольно-измерительные приборы |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образец схемы с ЭИП для измерения сопротивления 2.Инструмент – измерительная линейка, пассатижи, плоскогубцы, нож монтерский, отвертки 3.Материал – ПВ1*1,5 – 5м, наждачная бумага, двухфазный автоматический выключатель – 1шт, однофазный счетчик – 1шт,выключатель – 1шт, розетка – 1шт, распредкоробка – 1шт, саморезы -16шт, динрейка – 2шт,скобы для крепления проводов – 10шт, мультиметр – 1шт, амперметр – 1шт, вольтметр – 1шт 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2014. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 02.02 и ЛПЗ - охрана труда при регулировке схемы с ЭИП для измерения сопротивления - использование инструмента при регулировке схемы с ЭИП для измерения сопротивления - какие дефекты могут быть при регулировке схемы с ЭИП для измерения сопротивления | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 2.5 | Изучение нового материала: 1.Инструмент применяемый при регулировке схемы с ЭИП для измерения сопротивления 2.Технологический процесс по регулировке схемы с ЭИП для измерения сопротивления 3.Охрана труда при выполнении работ по регулировке схемы с ЭИП для измерения сопротивления Закрепление нового материала: - опрос обучающихся устно - предложить обучающимся воспроизвести практические приемы перед всей группой Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - обход рабочих мест с целью оказания помощи слабоуспевающимся обучающимся - при обнаружении типичных ошибок в выполнении задания, приостановить работу, разобрать данную ситуацию с привлечением всех обучающихся - проверка выполнения нормы времени на данное задание - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Регулировка схемы с ЭИП для измерения сопротивления» | 13 2 |

Дидактический материал к занятию №17

Регулировка схемы  с ЭИП для измерения  сопротивления

Выбор метода измерений зависит от ожидаемого значения измеряемого сопротивления и требуемой точности. Основными методами измерения сопротивлений постоянному току являются косвенный, метод непосредственной оценки и мостовой.

Рисунок 1. Схемы пробников для измерения больших (а) и малых (б) сопротивлений

Рисунок 2. Схемы измерения больших (а) и малых (б) сопротивлений методом амперметра — вольтметра

В основных схемах косвенного метода применяют измерители напряжения и тока.

На рисунке 1, а представлена схема, пригодная для измерения сопротивлений одного порядка со входным сопротивлением Rв вольтметра Rн. Измерив при короткозамкнутом Rx напряжение U0, сопротивление Rх определяют по формуле Rx = Rи(U0/Ux-1).

При измерении по схеме рис. 5.1, б резисторы большого сопротивления включают последовательно с измерителем, а малого - параллельно.

Для первого случая Rx = (Rи + Rд)(Iи/Ix-1), где Iи - ток через измеритель при короткозамкнутом Rx; для второго случая

где Iи - ток через измеритель при отсутствии Rх, Rд — добавочный резистор.

Более универсален метод амперметра - вольтметра, позволяющий измерять сопротивления при определенных режимах их работы, что важно при измерении нелинейных сопротивлений (см. рис. 2).

Для схемы рис. 2, а

Относительная методическая погрешность измерения:

Для схемы рис. 2, б

Относительная методическая погрешность измерения:

Ra и Rв - сопротивления амперметра и вольтметра.

Рис. 3. Схемы омметров с последовательной (а) и параллельной (б) схемами измерения

Рис. 4. Мостовые схемы измерения сопротивлений: а - одинарный мост, б - двойной.

Из выражений для относительной погрешности видно, что схема на рис. 2, а обеспечивает меньшую погрешность при измерении больших сопротивлений, а схема на рис. 2, б - при измерении малых.

Погрешность измерения по методу амперметра-вольтметра рассчитывается по формуле

где gв, gа - классы точности вольтметра и амперметра; Uп, Iп - пределы измерений вольтметра и амперметра.

Непосредственное измерение сопротивлений постоянному току выполняется омметрами. Если значения сопротивлений более 1 Ом, применяют омметры с последовательной схемой измерения, а для измерения малых сопротивлений - с параллельной схемой. При пользовании омметром с целью компенсации изменения напряжения питания необходимо произвести установку стрелки прибора. Для последовательной схемы стрелка устанавливается на нуль при шунтированном измеряемом сопротивлений. (Шунтирование производится, как правило, специально предусмотренной в приборе кнопкой). Для параллельной схемы перед началом измерения стрелку устанавливают на отметку "бесконечность".

Чтобы охватить диапазон малых и больших сопротивлений, строят омметры по параллельно-последовательной схеме. В этом случае имеются две шкалы отсчета Rх.

Наиболее высокая точность может быть достигнута при использовании мостового метода измерения. Средние сопротивления (10 Ом - 1 МОм) измеряют с помощью одинарного моста, а малые - с помощью двойного.

Измеряемое сопротивление Rx включают в одно из плеч моста, диагонали которого подключают соответственно к источнику питания и нуль-индикатору; в качестве последнего могут быть использованы гальвано-метр, микроамперметр с нулем посередине шкалы и др.

Рис 5. Схемы измерения больших (а) и малых (б) сопротивлений переменному току

Условие равновесия обоих мостов определяется выражением

Плечи R1 и R3 обычно выполняют в виде магазинов сопротивлений (магазинный мост). С помощью R3 устанавливают ряд значений отношений R3/R2, обычно кратных 10, а с помощью R1 уравновешивают мост. Отсчет измеряемого сопротивления производится по значению, установленному ручками магазинов сопротивлений. Уравновешивание моста может также производиться плавным изменением отношения резисторов R3/R2, выполненных в виде реохорда, при определенном значении R1 (линейный мост).

Для многократных измерений степени соответствия сопротивлений некоторому заданному значению Rн применяют неуравновешенные мосты. Они уравновешиваются при Rx=Rн. По шкале индикатора можно определить отклонение Rх от Rн в процентах.

На принципе самоуравновешивания работают автоматические мосты. Напряжение, возникающее при разбалансе на концах диагонали моста, после усиления воздействует на электродвигатель, перемешивающий движок реохорда. При уравновешивании моста движок останавливается, а положение реохорда определяет значение измеряемого сопротивления.

1.Выполнить технологическую карту по выполнению сборки схемы с электроизмерительным прибором для измерения сопротивления

| Энергосистема предприятие | Типовая технологическая карта. | ______________________ ______________________ ФИО |
| --- | --- | --- |
| Состав бригады. | Условия труда и меры безопасности. | Трудозатраты. (чел/час) |
| Инструмент. | Приборы и приспособления. | Материалы и запасные части. |
| Последовательность операций. |  | Примечание. |
| 1. |  |  |

2.Выполнить сборку схемы пуска двигателя с подключением электроизмерительных приборов

Критерии оценок на практическую часть

| № п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Установка и крепление аппаратов управления и защиты согласно схемы. | 15 | Нарушение технологии при установке и креплении аппаратов управления и защиты | 8 |
| 4 | Разделка проводов и крепление жил к контактным площадкам аппаратов управления и защиты | 25 | Нарушение технологии при выполнении разделки проводов и крепления жил к контактным площадкам аппаратов управления и защиты | 10 |
| 5 | Прокладка и крепление проводов | 15 | Нарушение технологии при прокладке и креплении проводов | 5 |
| 6 | Проверка мультиметром собранной схемы | 15 | Неумение пользоваться мультиметром | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего                     100

Баллы: 90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; до 65 –неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №18

| Тема занятия |  |  |  | Регулировка схемы с ЭИП для учета электроэнергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  |  | Практическая работа |
| Цель занятия |  |  |  | Обучающая – Сформировать у обучающихся умения по регулированию схемы с ЭИП для учета электроэнергии обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  |  | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки ПК 1.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
|  |  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  |  | Должны знать | Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; Требования безопасности выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |
|  |  |  | Должны уметь | Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия Выполнять слесарную и механическую обработку |  |
| Показатели оценки результата |  |  |  | - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи |  | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  |  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования МДК.02.02. Контрольно-измерительные приборы |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образец схемы с ЭИП для учета электроэнергии 2.Инструмент – измерительная линейка, пассатижи, плоскогубцы, нож монтерский, отвертки 3.Материал – ПВ1*1,5 – 5м, наждачная бумага, двухфазный автоматический выключатель – 1шт, однофазный счетчик – 1шт,выключатель – 1шт, розетка – 1шт, распредкоробка – 1шт, саморезы -16шт, динрейка – 2шт,скобы для крепления проводов – 10шт, мультиметр – 1шт, 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2014. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 02.02 и ЛПЗ - охрана труда при регулировке схемы с ЭИП для учета электроэнергии - использование инструмента при регулировке схемы с ЭИП для учета электроэнергии - какие дефекты могут быть при регулировке схемы с ЭИП для учета электроэнергии | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 2.5 | Изучение нового материала: 1.Инструмент применяемый при регулировке схемы с ЭИП для учета электроэнергии 2.Технологический процесс по регулировке схемы с ЭИП для учета электроэнергии 3.Охрана труда при выполнении работ по регулировке схемы с ЭИП для учета электроэнергии Закрепление нового материала: - опрос обучающихся устно - предложить обучающимся воспроизвести практические приемы перед всей группой Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - обход рабочих мест с целью оказания помощи слабоуспевающимся обучающимся - при обнаружении типичных ошибок в выполнении задания, приостановить работу, разобрать данную ситуацию с привлечением всех обучающихся - проверка выполнения нормы времени на данное задание - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Регулировка схемы с ЭИП для учета электроэнергии» | 13 2 |

Дидактический материал к занятию №18

Регулировка схемы  с ЭИП для учета электроэнергии

Прямая схема подключения однофазного электросчетчика

Данная схема подключения электросчетчика (однофазного и трехфазного) называется прямой. Эта схема является наиболее простой и довольно распространенной в своем использовании на практике в быту. Схемы представлены нарис.1 и рис.2.

Это интересно знать!

Если ток счетчика лежит в нормальных приделах реально потребляемого тока, то подключают в этом случае счетчики прямым способом (без дополнительных трансформаторов тока).

Рис.1. Демонстрационная схема подключения однофазного счетчика

Несмотря на огромное разнообразие выпускаемых электросчетчиков, расположение клемм подключения у них у всех одинаковое. На самой крышке закрытия клемм (з внутренней стороны) имеется нарисованная схема подключения ( на всякий случай, если забыли, как подключать электросчетчик).

После одобрения правильности и соответствия всем нормам, на электросчетчике производится опломбировка. Она исключает возможность самопроизвольной доделки или переделки как самого подключения, так и изменения общей работы устройства учета.

Это интересно знать!

Те электросчетчики, что устанавливаются самими хозяевами для своих нужд и определенных целей ( к примеру, в одной квартире живут несколько семей и есть необходимость учитывать потребленную электроэнергию каждой из них) не подвергаются контролю организаций.

Они расцениваются как обычные электротехнические устройства, которые установлены в электрический щиток и работают на стороне самого потребителя.

Рис.2. Демонстрационная схема подключения трехфазного щетчика

В многоэтажных жилых домах через кабель (провод) соответствующего сечения идет подсоединение фазы (фаз) к входным клеммам электросчетчика. Между основной магистралью и счетчиком устанавливается рубильник или автомат. Он позволяет производить замену устаревших либо не исправных электросчетчиков без напряжения на вводе.

С выходных клемм электросчетчика электропитание ввода подается на защитные и распределительные устройства. Фаза идет на УЗО, автоматы, предохранители, а ноль обычно садится на общий клеммник.

Однофазный счетчик устроен таким образом, что все потребители электроэнергии в доме питаются от одного провода (фазы). В трехфазных схемах потребители электричества разведены на группы, что более безопасно. Для примера разберемся, как подключить электросчетчик однофазный и трехфазный.

Переходим сначала к подключению электрического однофазного счетчика. Под защитной крышкой, в нижней части прибора расположены четыре клеммы (рис.3). К крайней левой клемме, присоединяется приходящий фазный провод, к клемме следующей по порядку слева на право, присоединяется отходящий фазный провод. Далее, к третей слева клемме присоединяется приходящий нулевой провод, а к последней, оставшейся – отходящий нулевой.

На однофазном аппарате имеются четыре клеммы (на рис.3 отмечены номерами). Через эти четыре клеммы осуществляется подача электроэнергии в дом и связь общей электросетью. Для замены прибора обесточьте квартиру и снимите старый счетчик. Закрепите в подготовленное место новый прибор. К клемме №1 присоедините фазный провод (чаще всего он красного цвета, однако если есть сомнения, проверьте его индикаторной отверткой – индикатор должен загореться на фазном проводе). К клемме №2 подключите фазный провод от сети помещения, первая цепь готова.

Рис.3. Подключение однофазного щетчика

Аналогично подключаем к клемма №3,4 нулевой провод от общей и квартирной сети. Чтобы не ошибиться в монтаже сверяйтесь со схемой подключения электросчетчика (рис.3).

Переходим теперь к подключению электрического трехфазного счетчика.

Это интересно знать!

Для питания квартир и индивидуальных домов с потреблением электроэнергии свыше 12кВт, целесообразней использовать трехфазную сеть вместо однофазной.

Для учета электроэнергии, в трехфазной цепи используются, соответственно, трехфазные счетчики.

Под защитной крышкой снизу у трехфазного счетчика находятся четыре пары клемм. В каждой паре левая клемма является входной, а правая – выходной. Три фазных провода и рабочий нулевой подключаются к входным клеммам счетчика. С выходных клемм, фазные и нулевой провода отводятся на распределительный щит.

Трехфазный электросчетчик подключить немного сложнее, хотя принцип тот жею Действуя по аналогии с подключением однофазного счетчика, подключаем провода. К клеммам №1,3,5,7 присоединяем провода одного цвет из внешней сети, а к следующим клеммам, т. е. к №2,4,6,8 провода одного цвета из домашней сети (рис. 4).

Рис.4. Подключение трехфазного щетчика

Таким образом, получится, что если к контакту №1 подсоединен красный провод (фаза) из внешней цепи, то к контакту №2 нужно будет подключить фазный провод из домашних коммуникаций.

Полезный совет!

Для безопасности входные провода лучше подключить через четырехполюсный вводной автомат, а также поставить однополюсные автоматы для каждой группы потребителей.

Организационные вопросы замены счетчика

Надеюсь, что вы приобрели отечественный, сертифицированный электросчетчик, сделанный на заводе. Это облегчит решение возможных проблем, связанных с ремонтом и заменой счетчика по гарантии. Счетчик можно самостоятельно приобрести, но его заменой обязательно должен заниматься квалифицированный специалист из энергоснабжающей организации – штатный электрик.

Для замены счетчика электрической энергии требуется 3 группа по электробезопасности, которая присваивается электрику только после обучения и проверки знаний в центрах аттестации.

При монтаже электрик запрограммирует тарифы, если выбран электронный многотарифный вариант.

1.Выполнить технологическую карту по сборке схемы с электроизмерительными приборами учета электроэнергии

| Энергосистема предприятие | Типовая технологическая карта. | ______________________ ______________________ ФИО |
| --- | --- | --- |
| Состав бригады. | Условия труда и меры безопасности. | Трудозатраты. (чел/час) |
| Инструмент. | Приборы и приспособления. | Материалы и запасные части. |
| Последовательность операций. |  | Примечание. |
| 1. |  |  |

2.Выполнить сборку схему с электроизмерительными приборами учета электроэнергии

Критерии оценок на практическую часть

| № п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Установка и крепление аппаратов управления и защиты согласно схемы. | 15 | Нарушение технологии при установке и креплении аппаратов управления и защиты | 8 |
| 4 | Разделка проводов и крепление жил к контактным площадкам аппаратов управления и защиты | 25 | Нарушение технологии при выполнении разделки проводов и крепления жил к контактным площадкам аппаратов управления и защиты | 10 |
| 5 | Прокладка и крепление проводов | 15 | Нарушение технологии при прокладке и креплении проводов | 5 |
| 6 | Проверка мультиметром собранной схемы | 15 | Неумение пользоваться мультиметром | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего                     100

Баллы: 90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; до 65 –неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №19

| Тема занятия |  |  |  | Регулировка схемы с комбинированием ЭИП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  |  | Практическая работа |
| Цель занятия |  |  |  | Обучающая – Сформировать у обучающихся умения по регулированию схемы с комбинированием ЭИП, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  |  | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки ПК 1.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
|  |  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  |  | Должны знать | Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; Требования безопасности выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |
|  |  |  | Должны уметь | Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия Выполнять слесарную и механическую обработку |  |
| Показатели оценки результата |  |  |  | - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи |  | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  |  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования МДК.02.02. Контрольно-измерительные приборы |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образец схемы с комбинированием ЭИП 2.Инструмент – измерительная линейка, пассатижи, плоскогубцы, нож монтерский, отвертки 3.Материал – ПВ1*1,5 – 5м, наждачная бумага, двухфазный автоматический выключатель – 1шт, однофазный счетчик – 1шт,выключатель – 1шт, розетка – 1шт, распредкоробка – 1шт, саморезы -16шт, динрейка – 2шт,скобы для крепления проводов – 10шт, мультиметр – 1шт, 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2014. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 02.02 и ЛПЗ - охрана труда при регулировке схемы с комбинированием ЭИП - использование инструмента при регулировке схемы с комбинированием ЭИП - какие дефекты могут быть при регулировке схемы с комбинированием ЭИП | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 2.5 | Изучение нового материала: 1.Инструмент применяемый при регулировке схемы с комбинированием ЭИП 2.Технологический процесс по регулировке схемы с ЭИП для учета электроэнергии 3.Охрана труда при выполнении работ по регулировке схемы с комбинированием ЭИП Закрепление нового материала: - опрос обучающихся устно - предложить обучающимся воспроизвести практические приемы перед всей группой Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - обход рабочих мест с целью оказания помощи слабоуспевающимся обучающимся - при обнаружении типичных ошибок в выполнении задания, приостановить работу, разобрать данную ситуацию с привлечением всех обучающихся - проверка выполнения нормы времени на данное задание - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Регулировка схемы с комбинированием ЭИП» | 13 2 |

Дидактический материал к занятию №19

Регулировка схемы  с комбинированием ЭИП

Регулировка амперметра

Амперметр подключают к поверочной установке и плавно доводят ток до номинального значения. При незначительном переходе указателя до номинальной отметки конец железной пластинки, расположенной сбоку плоской катушки (боковой магнитный шунт), приближают к щели катушки, а при излишнем отклонении - отодвигают от щели. Более значительное влияние на отклонение указателя оказывает перемещение другой железной пластинки (внутреннего магнитного шунта), которую можно смещать по направляющим кулисным прорезям: вдвигание этого шунта внутрь катушки увеличивает показания регулируемого амперметра, а выдвигание-уменьшает их. Может оказаться, что смещение шунтов не даст нужного положительного результата. Тогда уменьшают или увеличивают число витков катушки или же прибегают к замене спиральной пружинки. При неполном отклонении подвижной части и номинальном токе увеличивают число витков провода, намотанного на плоскую катушку, или, наоборот, уменьшают число витков при излишнем отклонении указателя прибора. Катушку после изменения числа витков устанавливают на место и окончательно регулируют отклонение указателя, пользуясь магнитными шунтами, которые затем надежно закрепляют стопорными винтами.

Замену спиральной пружинки производят в основном при ремонте амперметров непосредственного включения, измеряющих большие токи, когда число витков провода на катушке невелико и затруднена регулировка изменением их числа. В этом случае при недоходе указателя до верхнего предела показаний и номинальном токе заменяют спиральную пружинку на пружинку с меньшим моментом.

При регулировке обращают внимание на получение возможно более равномерной шкалы в пределах требований: шкала считается равномерной, если отношение длины наибольшего деления к длине наименьшего деления при одинаковой их цене не превышает значения 1,3. Регулировка будет тем более успешной, чем ближе к единице окажется это отношение. Неравномерность шкалы, свойственная электромагнитным приборам, зависит от правильности сборки, т. е. от степени достижения наилучшего взаимного расположения деталей. Поэтому если будет отмечено возрастание неравномерности перемещения указателя вдоль шкалы по сравнению с тем, которое было до ремонта прибора, то необходимо внести коррективы в расположение деталей измерительной части. При индивидуальном ремонте приборов всегда нужно стремиться к улучшению их качества по сравнению с достигнутым при массовом выпуске на заводе-изготовитель.

Регулировка вольтметров

Различают регулировку вольтметров, внутреннее сопротивление которых зафиксировано на циферблате в качестве номинального и не может быть изменено, как, например, у лабораторных приборов, и регулировку вольтметров, внутреннее сопротивление которых не указано на циферблате, поэтому не является номинальным, и может быть изменено, но в допустимых пределах по потреблению тока, чтобы исключить перегревание измерительной части вольтметра.

При регулировке вольтметра с зафиксированным номинальным сопротивлением сначала, пользуясь измерительным мостом с высоким классом точности, подгоняют сопротивление вольтметра к номинальному значению, затем регулируемый вольтметр подключают к поверочной установке и, ориентируясь на показания образцового прибора, плавно увеличивают напряжение до номинального, дают выдержку 15...30 мин, после чего перемещением бокового магнитного шунта добиваются соответствия показания регулируемого вольтметра номинальному напряжению. При регулировке вольтметра с не указанным на циферблате внутренним сопротивлением прибор подключают к поверочной установке, напряжение плавно доводят до номинального, делают выдержку 15...30 мин для прогрева измерительной части,после чего при незначительном отклонении стрелки регулируемого прибора от номинального значения регулировку ведут изменением положения бокового магнитного шунта; при значительном расхождении показаний регулируемого и образцового приборов регулировку производят путем изменения добавочного сопротивления с учетом необходимой температурной компенсации и потребляемой мощности.

1.Выполнить технологическую карту по сборке схемы с подключением электроизмерительных приборов амперметра и вольтметра

| Энергосистема предприятие | Типовая технологическая карта. | ______________________ ______________________ ФИО |
| --- | --- | --- |
| Состав бригады. | Условия труда и меры безопасности. | Трудозатраты. (чел/час) |
| Инструмент. | Приборы и приспособления. | Материалы и запасные части. |
| Последовательность операций. |  | Примечание. |
| 1. |  |  |

2.Выполнить сборку схемы пуска двигателя с подключением электроизмерительных приборов

Критерии оценок на практическую часть

| № п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Установка и крепление аппаратов управления и защиты согласно схемы. | 15 | Нарушение технологии при установке и креплении аппаратов управления и защиты | 8 |
| 4 | Разделка проводов и крепление жил к контактным площадкам аппаратов управления и защиты | 25 | Нарушение технологии при выполнении разделки проводов и крепления жил к контактным площадкам аппаратов управления и защиты | 10 |
| 5 | Прокладка и крепление проводов | 15 | Нарушение технологии при прокладке и креплении проводов | 5 |
| 6 | Проверка мультиметром собранной схемы | 15 | Неумение пользоваться мультиметром | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего                     100

Баллы: 90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; до 65 –неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №20

| Тема занятия |  |  |  | Настройка и регулировка измерения сопротивления изоляции мегаомметром |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  |  | Практическая работа |
| Цель занятия |  |  |  | Обучающая – Сформировать у обучающихся умения по настройке и регулировке измерения сопротивления изоляции мегаомметром, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  |  | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки ПК 1.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
|  |  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  |  | Должны знать | Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; Требования безопасности выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |
|  |  |  | Должны уметь | Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия Выполнять слесарную и механическую обработку |  |
| Показатели оценки результата |  |  |  | - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи |  | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  |  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования МДК.02.02. Контрольно-измерительные приборы |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образцы двигателей 2.Инструмент – измерительная линейка, пассатижи, плоскогубцы, нож монтерский, отвертки 3.Материал – наждачная бумага, мегаомметр – 3шт, 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2014. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения |  | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: |  | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |  |
|  | - сообщение темы. |  |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: |  | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 02.02 и ЛПЗ - охрана труда при настройке и регулировке измерения сопротивления изоляции мегаомметром - использование инструмента при настройке и регулировке измерения сопротивления изоляции мегаомметром - какие дефекты могут быть при настройке и регулировке измерения сопротивления изоляции мегаомметром |  | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 2.5 | Изучение нового материала: 1.Инструмент применяемый при настройке и регулировке измерения сопротивления изоляции мегаомметром 2.Технологический процесс по настройке и регулировке измерения сопротивления изоляции мегаомметром 3.Охрана труда при выполнении работ по настройке и регулировке измерения сопротивления изоляции мегаомметром Закрепление нового материала: - опрос обучающихся устно - предложить обучающимся воспроизвести практические приемы перед всей группой Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок |  | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) |  | 210 |
| 4 5 |  | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - обход рабочих мест с целью оказания помощи слабоуспевающимся обучающимся - при обнаружении типичных ошибок в выполнении задания, приостановить работу, разобрать данную ситуацию с привлечением всех обучающихся - проверка выполнения нормы времени на данное задание - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Настройка и регулировка измерения сопротивления изоляции мегаомметром» | 13 2 |

Дидактический материал к занятию №20

Настройка и регулировка измерения сопротивления изоляции мегаомметром

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром

Несмотря на то, что мегаомметр считается профессиональным измерительным прибором, в некоторых случаях он может быть востребован и в быту. Например, когда необходимо проверить состояние электрической проводки. Использование мультиметра для этой цели не позволит получить необходимые данные, максимум, он способен — зафиксировать проблему, но не определить ее масштаб. Именно поэтому измерение сопротивления изоляции мегаомметром остается наиболее эффективным способ испытаний, подробно об этом рассказано в нашей статье.

Устройство и принцип работы мегаомметра

Старение изоляции электропроводки, как и любой электрической цепи, невозможно определить мультиметром. Собственно, даже при номинальном напряжении 0,4 кВ на силовом кабеле, ток утечки через микротрещины в изоляционном слое будет не настолько большой, чтобы его можно было зафиксировать штатными средствами. Не говоря уже про измерения сопротивления неповрежденной изоляции жил кабеля.

В таких случаях применяют специальные приборы – мегаомметры, измеряющие сопротивления изоляции между обмотками двигателя, жилами кабеля, и т.д. Принцип работы заключается в том, что на объект подается определенный уровень напряжения и измеряется номинальный ток. На основании этих двух величин производится расчет сопротивления согласно закону Ома ( I = U/R и R=U/I ).

Характерно, что в мегаомметрах для тестирования используется постоянный ток. Это связано с емкостным сопротивлением измеряемых объектов, которое будет пропускать переменный ток и тем самым вносить неточности в измерения.

Конструктивно модели мегаомметров принято разделять на два вида:

- Аналоговые (электромеханические) — мегаомметры старого образца. Аналоговый мегаомметр

- Цифровые (электронные) – современные измерительные устройства.Электронный мегаомметр

Рассмотрим их особенности.

Электромеханический мегаомметр.

Рассмотрим упрощенную электрическую схему мегаомметра и его основные элементы

Упрощенная схема электромеханического мегаомметра

Обозначения:

- Ручной генератор постоянного тока, в качестве такового используется динамо-машина. Как правило, для получения заданного напряжения скорость вращения рукояти ручного генератора должна бить около двух оборотов в течение секунды.

- Аналоговый амперметр.

- Шкала амперметра, отградуированная под показания сопротивления, измеряемого в килоомах (кОм) и мегаомах (МОм). В основу калибровки положен закон Ома.

- Сопротивления.

- Переключатель измерений кОм/Мом.

- Зажимы (выходные клеммы) для подключения измерительных проводов. Где «З» – земля, «Л» – линия, «Э» – экран. Последний используется, когда необходимо проверить сопротивление относительно экрана кабеля.

Основное преимущество такой конструкции заключается в его автономности, благодаря использованию динамо-машины прибор не нуждается во внутреннем или внешнем источнике питания. К сожалению, у такого конструктивного исполнения имеется много слабых мест, а именно:

- Чтобы отобразить точные данные для аналоговых приборов важно минимизировать фактор механического воздействия, то есть мегаомметр должен оставаться неподвижным. А этого трудно добиться, вращая ручку генератора.

- На отображаемые данные влияет равномерность вращения динамо-машины.

- Часто в процессе измерения приходится задействовать усилия двух человек. Причем один из них выполняет сугубо физическую работу, — вращает ручку генератора.

- Основной недостаток аналоговой шкалы – ее нелинейность, что также негативно отражается на погрешности измерений.

Как правильно пользоваться мегаомметром?

Для проведения испытаний важно правильно выставить диапазоны измерений и уровень тестового напряжения. Проще всего это сделать, воспользовавшись специальными таблицами, где указываются параметры для различных тестируемых объектов. Пример такой таблицы приведен ниже.

Таблица 1. Соответствие уровня напряжения допустимому значению сопротивления изоляции.

| Испытуемый объект | Уровень напряжения (В) | Минимальное сопротивление изоляции (МОм) |
| --- | --- | --- |
| Проверка электропроводки | 1000,0 | 0,5> |
| Бытовая электроплита | 1000,0 | 1,0> |
| РУ, Электрические щиты, линии электропередач | 1000,0-2500,0 | 1,0> |
| Электрооборудование с питанием до 50,0 вольт | 100,0 | 0,5 или более в зависимости от параметров, указанных техническом паспорте |
| Электрооборудование с номинальным напряжением до 100,0 вольт | 250,0 | 0,5 или более в зависимости от параметров, указанных техническом паспорте |
| Электрооборудование с питанием до 380,0 вольт | 500,0-1000,0 | 0,5 или более в зависимости от параметров, указанных техническом паспорте |
| Оборудование до 1000,0 В | 2500,0 | 0,5 или более в зависимости от параметров, указанных техническом паспорте |

Перейдем к методике измерений.

Пошаговая инструкция измерения сопротивления изоляции мегаомметром

Несмотря на то, что пользоваться мегаомметром несложно, при испытаниях электроустановок необходимо придерживаться правил и определенного алгоритма действий. Для поиска дефектов изоляции генерируется высокий уровень напряжения, которое может представлять опасность для жизни человека. Требования ТБ при проведении испытаний будут рассмотрены отдельно, а пока речь пойдет о подготовительном этапе.

Подготовка к испытаниям

Перед началом тестирования электрической цепи, необходимо обесточить ее и снять подключенную нагрузку. Например, при проверке изоляции домашней проводки в квартирном щитке необходимо отключить все АВ, УЗО и диффавтоматы. Штепсельные соединения следует разомкнуть, то есть отключить электроприборы от розеток. Если проводится испытания линий освещения, то из всех осветительных приборов следует удалить источники света (лампы).

Следующее действие подготовительного этапа – установка переносного заземления. С его помощью убираются остаточные заряды в тестируемой цепи. Организовать переносное заземление несложно, для этого нам понадобиться многожильный проводник (обязательно медный), сечение которого не менее 2,0 мм2. Оба конца провода освобождаются от изоляции, потом один из них подключают на шину заземления электрощитка, а второй крепится к изоляционной штанге, за неимением последней можно использовать сухую деревянную палку.

Медный провод должен быть прикреплен к палке таким образом, что бы им можно было прикоснуться к токоведущим линиям измеряемой цепи.

Подключение прибора к испытуемой линии

Аналоговые и цифровые мегаомметры комплектуются 3-мя щупами, два обычные, подключаемые к гнездам «З» и «Л», и один с двумя наконечниками, для контакта «Э». Он применяется при испытании экранированных кабельных линий, которые в быту, практически, не используются.

Для тестирования однофазной бытовой проводки производим подключение одинарных щупов к соответствующим гнездам («земля» и «линия»). В зависимости от режима испытания зажимы-крокодилы присоединяем к тестируемым проводам:

- Каждый провод в кабеле тестируется относительно остальных жил, которые соединены вместе. Тестируемый провод подключается к гнезду «Л», остальные, соединенные вместе жилы к гнезду «З». Подобная схема подключения приведена на рисунке.

- Подключение мегаомметра

Если показатели отвечают норме, то на этом можно закончить испытания, в противном случае тестирование продолжается.

- Каждый из проводов проверяется относительно земли.

- Осуществляется проверка каждого провода относительно других жил.

Алгоритм испытаний

Рассмотрев все основные этапы можно перейти, непосредственно, к порядку действий:

- Подготовительный этап (полностью описан выше).

- Установка переносного заземления для снятия электрического заряда.

- На мегаомметре задается уровень напряжения, для бытовой проводки – 1000,0 вольт.

- В зависимости от ожидаемого результата выбирается диапазон измерения сопротивления.

- Проверка обесточенности тестируемого объекта, сделать это можно при помощи индикатора напряжения или мультиметра.

- Производится подключение специальных щупов-крокодилов измерительных проводов к линии.

- Отключение переносного заземления с тестируемого объекта.

- Осуществляется подача высокого напряжения. В электронных мегаомметрах для этого достаточно нажать кнопку «Тест», если используется аналоговый прибор, следует вращать ручку динамо-машинки с заданной скоростью.

- Считываем показания прибора. При необходимости данные заносятся в протокол измерений.

- Снимаем остаточное напряжение при помощи переносного заземления.

- Производим отключение измерительных щупов.

Чтобы измерить состояние других токоведущих проводников, описанная выше процедура повторяется, пока не будут проверены все элементы объекта, то есть речь идет об окончании замеров при испытании электрооборудования.

По итогам испытаний принимается решение о возможности эксплуатации электроустановки.

Правила безопасности при работе с мегаомметром

При испытаниях электрооборудования к работе с мегаомметром должен допускаться электротехнический персонал, у которого группа электробезопасности не ниже третьей. Даже если измерения производятся в быту, тем, кто намерен использовать мегаомметр следует ознакомиться с основными требованиями ТБ:

- При тестировании следует использовать диэлектрические перчатки, к сожалению, данное требование часто игнорируется, что приводит к частым травмам.

- Перед проведением испытаний, необходимо убрать посторонних лиц с тестируемого объекта, а также вывесить соответствующие предупреждающие плакаты.

- При подключении щупов необходимо касаться их изолированных участков (рукоятей).

- После каждого из измерений, следует не забывать подключать переносное заземление, прежде чем отключать контрольные кабели.

- Измерения должны проводиться только при сухой изоляции, если ее влажность превышает допустимые пределы, испытания переносятся.

1.Выполнить замеры сопротивления изоляции кабелей и проводов мегаомметром и заполнить таблицу замеров

| №п/п | Наименование прибора | Сопротивление изоляции кабелей и проводов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кабель | провод |

2.Выполнить технологическую карту по выполнению замеров сопротивления изоляции прибором мегаомметром

| Энергосистема предприятие | Типовая технологическая карта. | ______________________ ______________________ ФИО |
| --- | --- | --- |
| Состав бригады. | Условия труда и меры безопасности. | Трудозатраты. (чел/час) |
| Инструмент. | Приборы и приспособления. | Материалы и запасные части. |
| Последовательность операций. |  | Примечание. |
| 1. |  |  |

Критерии оценок на практическую часть

| № п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Проверка прибора мегаомметра | 15 | Нарушение технологии при проверке прибора | 8 |
| 4 | Разделка жил проводов и кабелей | 15 | Нарушение технологии при выполнении разделки проводов | 10 |
| 5 | Крепление жил проводов и кабелей к прибору | 15 | Нарушение технологии при креплении жил проводов и кабелей к прибору | 5 |
| 6 | Проверка прибором мегаомметром сопротивления изоляции проводов и кабелей | 25 | Неумение пользоваться прибором мегаомметром | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего                     100

Баллы: 90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; до 65 –неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №21

| Тема занятия |  |  |  | Настройка и регулировка измерения сопротивления изоляции мультиметром |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  |  | Практическая работа |
| Цель занятия |  |  |  | Обучающая – Сформировать у обучающихся умения по настройке и регулировке измерения сопротивления изоляции мультиметром, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  |  | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки ПК 1.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
|  |  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  |  | Должны знать | Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; Требования безопасности выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |
|  |  |  | Должны уметь | Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия Выполнять слесарную и механическую обработку |  |
| Показатели оценки результата |  |  |  | - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи |  | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  |  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования МДК.02.02. Контрольно-измерительные приборы |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образцы кабелей и проводов 2.Инструмент – измерительная линейка, пассатижи, плоскогубцы, нож монтерский, отвертки 3.Материал – наждачная бумага, мультиметр – 1шт, 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2014. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 02.02 и ЛПЗ - охрана труда при настройке и регулировке измерения сопротивления изоляции мультиметром - использование инструмента при настройке и регулировке измерения сопротивления изоляции мультиметром - какие дефекты могут быть при настройке и регулировке измерения сопротивления изоляции мультиметром | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 2.5 | Изучение нового материала: 1.Инструмент применяемый при настройке и регулировке измерения сопротивления изоляции мультиметром 2.Технологический процесс по настройке и регулировке измерения сопротивления изоляции мультиметром 3.Охрана труда при выполнении работ по настройке и регулировке измерения сопротивления изоляции мультиметром Закрепление нового материала: - опрос обучающихся устно - предложить обучающимся воспроизвести практические приемы перед всей группой Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - обход рабочих мест с целью оказания помощи слабоуспевающимся обучающимся - при обнаружении типичных ошибок в выполнении задания, приостановить работу, разобрать данную ситуацию с привлечением всех обучающихся - проверка выполнения нормы времени на данное задание - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Настройка и регулировка измерения сопротивления изоляции мультиметром» | 13 2 |

Дидактический материал к занятию №21

Настройка и регулировка измерения сопротивления изоляции мультиметром

Чтобы разобраться, как проверить сопротивление мультиметром, необходимо иметь общее представление о работе с прибором, а также понимать принцип измерений.

На современных цифровых приборах используются типовые аббревиатуры и знаки. Выяснить, как обозначается сопротивление на мультиметре конкретной модели, можно из инструкции пользователя, но обычно этот сектор разметки имеет маркировку «Ω».

Обычно шкала измерения для сопротивления градуируется от 200 Ом до 200 Мом с определенными интервалами. Чаще всего встречается такая разбивка: 200, 20 К (килоОм, 103), 200 К, 2 М (мегаОм, 106), 20 М, 200М. В зависимости от модели, величина диапазона может отличаться в большую или меньшую сторону. Таким образом можно измерить сопротивление мультиметром, начиная с малых и до достаточно больших значений.

Если сопротивление в цепи рассчитано и нужно просто проверить соответствие реалий расчету, при работе с прибором сразу же выставляется примерная величина. Так, для расчетного R=180 кОм устанавливается 200 К, для расчетного 50 кОм – тоже 200 К. Если данные заранее неизвестны, выставляется максимальное значение шкалы.

Предварительная проверка

Поскольку сами щупы мультиметра являются проводниками, перед началом работы необходимо выяснить их сопротивление и работоспособность прибора в целом. Чтобы измерить сопротивление мультиметром, необходимо вначале правильно подключить щупы – черный в разъем (гнездо) с обозначением COM (COMMON), красный – в гнездо, возле которого есть обозначение Ω. Обычно это второе сверху или расположенное в середине горизонтального ряда гнездо.

После этого прибор переводится в режим замера сопротивления и щупы вводятся в контакт, при этом дисплей должен показать 0,3…0,8 Ом. Как понятно из таких малых цифр, переключатель ставится в минимальное положение, то есть 200 Ом. Превышение показателя 0,8 требует проверки работоспособности щупов, проводов и самого прибора – скорее всего, что-то из этого неисправно.

Измерение сопротивления мультиметром

Для замера к контактам проверяемого устройства присоединяются зажимы-«крокодилы» или щупы (в этом случае достаточно простого касания). Дисплей показывает реальное сопротивление на мультиметре. При этом в случае незамкнутой цепи возможно появление 1 в крайнем левом положении (базовый разряд устройства) вместо трех-четырехразрядного числа. Если щупы разомкнуты, показания прибора будут такими же.

Проверку сопротивления мультиметром начинают с максимального, превышающего предполагаемое значение, положения регулятора. Постепенно переключаясь на меньшие значения, уточняют действительную величину показателя. Изменение диапазона ведется по следующему принципу:

на экране нули – реальное значение намного меньше используемого

появились значащие цифры, но первый разряд ноль – снижается показатель на одно деление;

необходимая точность замера сопротивления мультиметром считается достигнутой, если на экране отображается число больше единицы.

При прокладке домашней или офисной электропроводки, для контроля ее на целостность и безопасность нужно проверять сопротивление изоляции между токоведущими частями. Этот тест также используется при разработке любых электроприборов, так как правильная изоляция повышает надежность изделия. Изоляцию обычно проверяют специальным прибором — мегомметром или тераомметром. Но есть возможность испытать изоляцию и простым тестером. При этом результат может получиться со значительной погрешностью.

Чтобы замерить сопротивление мультиметром, нужно помнить, что изоляция токопроводящих изделий — вещь специфичная. Поэтому необходимо соблюдать правила безопасности при работе с ней.

Первое — это то, что все работы проводятся при отключенном питании: выключить рубильник сети, снять питание со схемы. Второе — помнить, что изоляция тестируется только при положительной температуре воздуха на улице или в отапливаемом помещении, так как появление замёрзшего конденсата внутри оплетки кабеля сильно искажает его сопротивление. По этой же причине нельзя тестировать изоляцию сразу после перемещения кабеля из условий с отрицательной температурой в теплое помещение.

Для проверки тестером нужно выбрать максимальный предел измерения сопротивления и прикоснуться щупами к разноименным выводам кабеля.

1.Выполнить замеры сопротивления изоляции кабелей и проводов мультиметром и заполнить таблицу замеров

| №п/п | Наименование прибора | Сопротивление изоляции кабелей и проводов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кабель | провод |

2.Выполнить технологическую карту по выполнению замеров сопротивления изоляции прибором мультиметром

| Энергосистема предприятие | Типовая технологическая карта. |  | ______________________ ______________________ ФИО |
| --- | --- | --- | --- |
| Состав бригады. | Условия труда и меры безопасности. |  | Трудозатраты. (чел/час) |
| Инструмент. | Приборы и приспособления. |  | Материалы и запасные части. |
| Последовательность операций. |  |  | Примечание. |
| 1. |  |  |  |

Критерии оценок на практическую часть

| № п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Проверка прибора мультиметра | 15 | Нарушение технологии при проверке прибора | 8 |
| 4 | Разделка жил проводов и кабелей | 15 | Нарушение технологии при выполнении разделки проводов | 10 |
| 5 | Крепление жил проводов и кабелей к прибору | 15 | Нарушение технологии при креплении жил проводов и кабелей к прибору | 5 |
| 6 | Проверка прибором мультиметром сопротивления изоляции проводов и кабелей | 25 | Неумение пользоваться прибором мультиметром | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего                     100

Баллы: 90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; до 65 –неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №22

| Тема занятия |  |  |  | Настройка и регулировка измерения сопротивления жил проводов и кабелей мегаомметром |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  |  | Практическая работа |
| Цель занятия |  |  |  | Обучающая – Сформировать у обучающихся умения по настройке и регулировке измерения сопротивления жил проводов и кабелей мегаомметром, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  |  | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки ПК 1.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
|  |  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  |  | Должны знать | Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; Требования безопасности выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |
|  |  |  | Должны уметь | Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия Выполнять слесарную и механическую обработку |  |
| Показатели оценки результата |  |  |  | - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи |  | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  |  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования МДК.02.02. Контрольно-измерительные приборы |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образцы проводов и кабелей 2.Инструмент – измерительная линейка, пассатижи, плоскогубцы, нож монтерский, отвертки 3.Материал – наждачная бумага, мегаомметр – 1шт, 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2014. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 02.02 и ЛПЗ - охрана труда при настройке и регулировке измерения сопротивления жил проводов и кабелей мегаомметром - использование инструмента при настройке и регулировке измерения сопротивления жил проводов и кабелей мегаомметром - какие дефекты могут быть при настройке и регулировке измерения сопротивления жил проводов и кабелей мегаомметром | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 2.5 | Изучение нового материала: 1.Инструмент применяемый при настройке и регулировке измерения сопротивления жил проводов и кабелей мегаомметром 2.Технологический процесс по настройке и регулировке измерения сопротивления жил проводов и кабелей мегаомметром 3.Охрана труда при выполнении работ по настройке и регулировке измерения сопротивления жил проводов и кабелей мегаомметром Закрепление нового материала: - опрос обучающихся устно - предложить обучающимся воспроизвести практические приемы перед всей группой Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - обход рабочих мест с целью оказания помощи слабоуспевающимся обучающимся - при обнаружении типичных ошибок в выполнении задания, приостановить работу, разобрать данную ситуацию с привлечением всех обучающихся - проверка выполнения нормы времени на данное задание - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Настройка и регулировка измерения сопротивления жил проводов и кабелей мегаомметром» | 13 2 |

Дидактический материал к занятию № 22

Настройка и регулировка измерения сопротивления жил проводов и кабелей

мегаомметром

Проверка сопротивления изоляции кабеля мегаомметром

Для чего проверяют сопротивление изоляции кабеля?

Для чего вообще производят эти измерения? Ток у нас течет по проводнику, которым является медная или алюминиевая жила (или много жил). И между токопроводящей жилой и окружающей средой находится изоляция - пластмассовая, резиновая, ПВХ, бумажная, масляная.

Изоляция защищает жилу от соприкосновения с другой жилой, с окружающей средой, с человеком. Характеристикой качества изоляции, кроме прочих, является сопротивление изоляции. Эта характеристика измеряется в омах и их производных (кило, мега, гига).

Сопротивление - это величина обратная проводимости, то есть она показывает способность не пропускать электрический ток. Чем слабее изоляция, тем больше вероятность, что ток найдет путь и распространится из кабеля через токопроводящие поверхности и материалы. То есть произойдет пробой изоляции кабеля на поверхность какую-нибудь.

Изоляция может ухудшаться по следующим причинам:

- старение изоляции в течении времени

- увеличенная влажность

- механические повреждения

- воздействие агрессивной среды

Допустимые значения сопротивления изоляции

Величины сопротивления изоляции (Rx) кабелей различных типов должны быть выше допустимых значений. Допустимые значения определяются в ГОСТах, технических условиях, нормах и объемах испытания электрооборудования. Если брать нормы по испытанию сопротивления изоляции силовых кабельных линий, то тут всё просто:

- испытываются мегаомметром на 2500В на протяжении 1 минуты

- значение Rх должно быть больше 0,5 МОм для кабелей до 1кВ включительно

- для кабелей напряжением выше 1кВ значение сопротивления изоляции не нормируется, а факторами, определяющими пригодность является величина тока утечки при высоковольтных испытаниях и отсутствие пробоев

Порядок проверки сопротивления изоляции кабеля мегаомметром

Перед непосредственно проверкой сопротивления изоляции надо убедиться, что:

- жилы кабеля прозвонены и промаркированы (о прозвонке читайте тут)

- на жилах кабеля, куда будем подавать напряжение нет грязи, нагори, краски (на жиле кабеля такого нет, но это может быть на заземлении, которое окрашивают или же оно может быть покрыто слоем ржавчины, тогда надо отскрести отверткой или ножом)

- на другом конце кабеля никто не работает и кабель отсоединен от нагрузки и источника питания (не стоит подавать напряжение на монтажника, который может разделывать кабель с другой стороны, или замерять Rx кабеля с нагрузкой, также стоит проследить, чтобы мы не подали высокое напряжение на вторичные цепи и элементы, которые могут от 2500В прийти в негодность, поэтому иногда их просто мегерят на 500В)

- кабель обесточен и предусмотрены меры, не допускающие случайную подачу напряжения на испытуемый кабель (замки, плакаты, выкачены ячейки)

- если мегер-тест (измерение сопротивления изоляции) идет в комплексе с высоковольтными испытаниями, то нужно убедиться, что на втором конце кабеля (второй конец - противоположный от места испытания) выставлен человек или помещение заперто и огорожено с вывешенными плакатами

- мегаомметр находится в исправном состоянии и годен к эксплуатации (клеймо поверки на корпусе и концы прибора испытаны)

- вы имеете право и квалификацию работать с мегаомметром и производить данный вид работ (3 группа по электробезопасности и не просроченная проверка специальных знаний, плюс медосмотр)

- провода мегаомметра должны иметь высокую изоляцию (тут можно еще сделать следующее: свести два провода мегаомметра и подать напряжение - значение должно быть нулевым, так как изоляции между проводами нет, а если развести - то бесконечность - так как сопротивление воздуха велико)

После того, как вышеприведенные пункты стали очевидно реализованы, можно приступать к делу. Помегерим!

Измерение сопротивления изоляции кабеля мегаомметром

Порядок действий следующий (!!!КАБЕЛЬ ОБЕСТОЧЕН!!!):

- Один конец мегаомметра на время проведения испытания подключен к заземлению (это может быть заземленная шина, заземляющий болт или переносное заземление)

- Если есть оболочка, экран, броня - их следует также заземлять на время измерения сопротивления изоляции и высоковольтного испытания

- На испытуемую жилу кабеля вешаем заземление (этим мы снимаем возможный остаточный заряд на кабеле)

- Вешаем на испытуемую жилу второй конец мегаомметра, по которому будет подаваться напряжение 2500В

- Снимаем с испытуемой жилы провод заземления

- Подаем прибором на испытуемую жилу напряжение 2500В в течение 60 секунд. Записываем значение сопротивления изоляции на 15-ой и 60-ой секундах испытания (в случае электронного прибора с памятью значения можно не записывать)

- На испытанную жилу кабеля вешаем заземление, для того, чтобы разрядить кабель. Чем длиннее кабель, тем дольше надо держать провод заземления на жиле.

- Снимаем второй конец мегаомметра с испытанной жилы, далее переходим на другую жилу кабеля и идем от пункта 2). Затем аналогично и для третьей жилы. В конце отключаем прибор от электроустановки

Если у нас трехжильных кабель, то мы должны получить значения сопротивлений изоляции фаза-ноль и фаза-фаза. Итого 6 измерений. В реальности делают не три измерения, а одно - объединяют три жилы и подают напряжение от мегаомметра к ним. В случае, если значение сопротивления изоляции удовлетворяет, то всё хорошо. В случае, если Rx неудовлетворительно, то производится измерение каждой жилы по-отдельности.

Фиксируют показания на 15 и 60-ой секундах для определения коэффициента абсорбции (Ka). Этот коэффициент численно равен отношению значений сопротивления R60/R15. Показывает степень увлажненности. Также существует понятие коэффициента поляризации или индекса поляризации (PI) - он равен отношению R600/R60 и характеризует степень старения изоляции. В нормах определены следующие значения:

Предельное значение говорит о том, что кабель непригоден к эксплуатации. Индекс поляризации замеряется на кабелях с бумажной пропитанной изоляцией вместе с Ka. У кабелей с пластмассовой, ПВХ, изоляцией из сшитого полиэтилена индекс поляризации определять нет необходимости.

Сейчас существуют различные цифровые и электронные мегаомметры. В цифровых сразу можно увидеть после измерения значения коэффициента абсорбции, R60, R15, отдельные приборы позволяют измерять и PI. Кроме того у моделей sonel можно нажать кнопку старт, затем другой кнопкой ее зафиксировать и не держать минуту палец на кнопке. Работают приборы от аккумуляторов. Это упрощает жизнь.

В стрелочных приборах в основе источника постоянного напряжения (а испытания мегаомметром - это испытания постоянным напряжением) лежит или генератор, или кнопка (модели ЭСО).

Тут уже придется либо крутить ручку прибора со скоростью 2 об/c, либо искать розетку. А кроме этого еще надо производить отсчет по секундомеру и записывать результаты. Трудности вызывают и шкалы отдельных приборов. Но мегаомметры различных производителей - это тема отдельной большой статьи.

В общем, не забывайте разряжать кабель после испытания, снимая накопившийся заряд заземлением. А уже затем снимайте конец прибора с испытуемой жилы. И чем длиннее кабель, тем больше времени держите заземление.

Виды проверок

Качеству изоляции уделяется постоянное внимание, которое комплексно реализуется:

- периодическими обязательными проверками обученным персоналом;

- автоматическим отслеживанием специальными приборами контроля во время выполнения постоянного технологического цикла.

Во время оценки кабеля персоналом определяется его механическое состояние и проверяются электрические характеристики.

При внешнем осмотре, который является обязательным во время любой проверки, довольно часто можно увидеть только выведенные для подключения концы кабеля, а остальная его часть скрыта от обзора. Но даже при полном доступе определить качество изоляционного слоя невозможно.

Электрические проверки позволяют выявить все дефекты изоляции, что разрешает сделать вывод о пригодности кабеля к дальнейшей эксплуатации и дать гарантии на его использование. Они по степени сложности подразделяются на:

1. измерения;

2. испытания.

Первый способ применяется для оценки качества в следующих случаях:

- после приобретения до начала укладки в электросхему, чтобы не тратить время на прокладку и последующий демонтаж неисправного кабеля;

- после выполнения монтажных работ для оценки их качества;

- когда закончены испытания. Это позволяет оценить исправность изоляции, подвергшейся действию повышенного напряжения;

- периодически в процессе эксплуатации для контроля сохранности технических характеристик под воздействием рабочих токовых нагрузок или факторов окружающей среды.

Испытания изоляции кабеля проводятся после его монтажа до подключения в работу или периодически при эксплуатации по мере необходимости.

рений.

Приборы для проверок

Иногда начинающие электрики для замера изоляции кабеля или электропроводки пользуются тестерами или мультиметрами, на которых нанесена шкала замера сопротивлений в килоОмах и мегаОмах. Это является грубой ошибкой. Такие приборы предназначены для оценки параметров радиодеталей, работают от маломощных элементов питания. Они не способны создать необходимую нагрузку на изоляцию кабельных линий.

Этим целям служат специальные приборы — мегаомметры, называемые на жаргоне электриков «мегомметрами». Они имеют много конструктивных исполнений и модификаций.

До начала пользования любым прибором необходимо каждый раз проверять его исправность:

- внешним осмотром;

- оценкой сроков прохождения проверок метрологической лабораторией по состоянию ее клейма на корпусе. Правила безопасности не разрешают пользоваться измерительным прибором с нарушенным клеймом даже когда есть паспорт о проведенной проверке до окончания ее действия;

- проверкой сроков периодических испытаний изоляции у высоковольтной части прибора электротехнической лабораторией. Неисправный мегаомметр или поврежденные соединительные провода могут быть причиной поражения персонала электрическим током.

- контрольным замером известного сопротивления.

Внимание! Все работы с мегаомметром относятся к категории опасных! Их имеет право выполнять только обученный, прошедший проверку и допущенный комиссией персонал с группой по электробезопасности III и выше.

Технические вопросы подготовки кабеля к замеру изоляции и испытаниям

Обратите внимание на то, что организационная часть здесь рассматривается очень кратко и не полностью. Это большая, важная тема для другой статьи.

1. Все работы по измерению должны проводиться на кабеле со снятым с него напряжением и, как правило, окружающего оборудования. Действие наведенных электрических полей на схему замера должно быть исключено.

Это диктуется не только безопасностью, но и принципом работы прибора, который основан на подаче калиброванного напряжения в схему от собственного генератора и замере возникших в ней токов. Деления шкалы аналоговых приборов и отсчеты цифровых моделей в Омах пропорциональны величине возникающих токов утечек.

2. Кабель, подключенный к оборудованию, необходимо отключать со всех сторон.

Иначе будет замеряться сопротивление изоляции не только его жил, а всей оставшейся подключенной схемы. Иногда этим приемом пользуются для ускорения работы. Но, в любом случае, для получения достоверных сведений схему подключения оборудования необходимо учитывать.

Для отключения кабеля выполняется расшиновка его концов или отключаются коммутационные аппараты, к которым он подключен.

В последнем случае при получении отрицательных результатов необходимо проверять изоляцию цепей этих аппаратов.

3. Длина кабеля может достигать большой величины порядка километра. На удаленном конце в самый неожиданный момент могут появиться люди и своими действиями повлиять на результат измерения или пострадать от высокого напряжения, приложенного к кабелю от мегаомметра. Это необходимо предотвратить выполнением организационных мероприятий.

Особенности безопасного использования мегаомметра и технология выполнения замера

Длинные кабели, проложенные в электрических сетях вблизи работающего высоковольтного оборудования, могут находиться под наведенным напряжением, а при отключении от контура заземления иметь остаточный заряд, энергия которого способна нанести вред организму человека. Мегаомметр вырабатывает повышенное напряжение, которое прикладывается к жилам кабеля, изолированным от земли. При этом тоже создается емкостной заряд: каждая жила работает как обкладка конденсатора.

Оба этих фактора вместе накладывают условие безопасности — применять при замерах сопротивления каждой жилы, как по отдельности, так и в комплексе, переносное заземление. Без него прикасаться к металлическим частям кабеля без применения защитных электротехнических средств категорически запрещено.

Как измерить сопротивление изоляции жил относительно земли

Рассмотрим в качестве примера проверку сопротивления изоляции одной жилы относительно земли.

Первый конец переносного заземления вначале надежно крепится к контуру земли и больше не снимается до полного окончания электрических проверок. Сюда же подключается один из двух проводов мегаомметра.

Второй конец заземления, оборудованный изолированным наконечником с предохранительным кольцом и зажимом для быстрого подключения типа «Крокодил» с соблюдением правил безопасности подключают на металлическую жилу кабеля для снятия с нее емкостного заряда. Затем, без снятия заземления, сюда же коммутируется вывод второго провода от мегаомметра.

Только после этого «крокодил» заземления разрешается снять для проведения замеров подачей напряжения на подготовленную электрическую цепь. Время измерения должно составлять не менее одной минуты. Это необходимо для стабилизации переходных процессов в схеме и получения точных результатов.

Когда генератор мегаомметра остановлен отключать прибор от схемы нельзя из-за присутствующего на ней емкостного заряда. Для его отвода необходимо повторно использовать второй конец переносного заземления, наложить его на проверяемую жилу.

Проводник, идущий от мегаомметра, снимается с жилы после подключения на нее переносного заземления. Таким образом, цепи измерительного прибора всегда коммутируются к испытательной схеме только при установленном заземлении, которое убирается на момент проведения замера.

Описанная проверка состояния изоляции кабеля мегаомметром для фазы С демонстрируется последовательностью рисунков.

В приведенном примере для упрощения понимания технологии не описаны действия с другими жилами, оставшимися под наведенным напряжением, которое должно сниматься установкой закоротки с дополнительным переносным заземлением, что значительно усложняет схему и выполнение измерений.

На практике с целью ускорения работы по проверке изоляции фаз относительно земли все жилы кабеля подключают к закоротке. Эту операцию должен выполнять персонал, допущенный к работе под напряжением. Она опасна.

В рассматриваемом примере это фазы РЕ, N, А, В, С. Далее осуществляют измерения по вышеперечисленной технологии для всех параллельно включенных цепочек сразу.

Обычно кабели эксплуатируются в исправном состоянии, то такой проверки бывает достаточно. Если получается неудовлетворительный результат, то придется пофазно осуществлять все замеры.

Как измерить сопротивление изоляции между жилами кабеля

С целью улучшения понимания процесса сделаем упрощение, что кабель не находится под влиянием наведенного напряжения и имеет короткую длину, которая не создает значительных емкостных зарядов. Это позволит не описывать действия с переносным заземлением, которые необходимо выполнять по уже рассмотренной технологии.

Перед замером обязателен осмотр собранной схемы и проверка с помощью индикатора отсутствия напряжения на жилах. Их необходимо развести в стороны без касания друг друга и каких-либо окружающих предметов. Мегаомметр подключают одним концом к фазе, относительно которой будет выполняться замер, а вторым проводом поочередно коммутируются оставшиеся фазы для проведения измерений.

В нашем примере выполняется замер изоляции всех жил поочередно относительно фазы РЕ. Когда он закончится, то выбираем за общую очередную фазу, например, N. Аналогичным образом осуществляем замеры относительно ее, но с предыдущей фазой уже не работаем. Ее изоляция между всеми жилами проверена.

Затем выбираем очередную фазу в качестве общей и продолжаем замеры с остальными жилами. Таким способом перебираем все возможные комбинации соединения жил между собой для анализа состояние их изоляции.

Еще раз хочется обратить внимание, что эта проверка описана для кабеля, не подвергающегося наведенному напряжению и не обладающего большим емкостным зарядом. Слепо копировать ее на все возможные случаи нельзя.

Как документально оформить результаты измерений

Дату и объем проверки, сведения о составе бригады, применяемые измерительные приборы, схему подключения, температурный режим, условия выполнения работы, все полученные электрические характеристики необходимо сохранить в записи. Они могут потребоваться в будущем для исправного кабеля и служить доказательством неисправности забракованному изделию.

Поэтому на проведенные измерения составляется протокол, заверенный подписью производителя работ. Для его оформления можно использовать обыкновенный блокнот, но более удобно применить заранее подготовленный бланк, содержащий сведения о последовательности операций, напоминания по мерам безопасности, основные технические нормативы и таблицы, подготовленные к заполнению.

Такой документ удобно составить один раз с помощью компьютера, а затем просто распечатывать его на принтере. Этот способ экономит время на подготовку, оформление результатов измерений, придает документу официальный вид.

Особенности испытания изоляции

Эта работа проводится с помощью специальных стендов, содержащих посторонние источники повышенного напряжения с измерительными приборами, относится к категории опасных. Ее выполняет специально обученный и допущенный персонал, который организационно на предприятиях входит в состав отдельной лаборатории или службы.

Технология испытаний во многом напоминает процесс измерений изоляции, но при этом используются более мощные источники энергии и высокоточные измерительные приборы.

Результаты испытаний, как и при измерениях, оформляются протоколом.

Работа приборов контроля изоляции

Автоматической проверке состояния изоляции электрооборудования в энергетике уделяется много внимания. Она позволяет значительно повысить надежность электроснабжения потребителей

1.Выполнить замеры сопротивления жил проводов и кабелей мегаомметром и заполнить таблицу замеров

| №п/п | Наименование прибора | Сопротивление жил кабелей и проводов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кабель | провод |

2.Выполнить технологическую карту по выполнению замеров сопротивления жил проводов и кабелей прибором мегаомметром

| Энергосистема предприятие | Типовая технологическая карта. | ______________________ ______________________ ФИО |
| --- | --- | --- |
| Состав бригады. | Условия труда и меры безопасности. | Трудозатраты. (чел/час) |
| Инструмент. | Приборы и приспособления. | Материалы и запасные части. |
| Последовательность операций. |  | Примечание. |
| 1. |  |  |

Критерии оценок на практическую часть

| № п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Проверка прибора мегаомметром | 15 | Нарушение технологии при проверке прибора | 8 |
| 4 | Разделка жил проводов и кабелей | 15 | Нарушение технологии при выполнении разделки проводов | 10 |
| 5 | Крепление жил проводов и кабелей к прибору | 15 | Нарушение технологии при креплении жил проводов и кабелей к прибору | 5 |
| 6 | Проверка прибором мегаомметром сопротивления изоляции проводов и кабелей | 25 | Неумение пользоваться прибором мегаомметром | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего                     100

Баллы: 90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; до 65 –неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №23

| Тема занятия |  |  |  | Настройка и регулировка измерения сопротивления жил проводов и кабелей мультиметром |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  |  | Практическая работа |
| Цель занятия |  |  |  | Обучающая – Сформировать у обучающихся умения по настройке и регулировке измерения сопротивления жил проводов и кабелей мультиметром, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  |  | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки ПК 1.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
|  |  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  |  | Должны знать | Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; Требования безопасности выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |
|  |  |  | Должны уметь | Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия Выполнять слесарную и механическую обработку |  |
| Показатели оценки результата |  |  |  | - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи |  | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  |  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования МДК.02.02. Контрольно-измерительные приборы |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образцы проводов и кабелей 2.Инструмент – измерительная линейка, пассатижи, плоскогубцы, нож монтерский, отвертки 3.Материал – наждачная бумага, мультиметр – 1шт, 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2014. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 02.02 и ЛПЗ - охрана труда при настройке и регулировке измерения сопротивления жил проводов и кабелей мультиметром - использование инструмента при настройке и регулировке измерения сопротивления жил проводов и кабелей мультиметром - какие дефекты могут быть при настройке и регулировке измерения сопротивления жил проводов и кабелей мультиметром | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 2.5 | Изучение нового материала: 1.Инструмент применяемый при настройке и регулировке измерения сопротивления жил проводов и кабелей мультиметром 2.Технологический процесс по настройке и регулировке измерения сопротивления жил проводов и кабелей мультиметром 3.Охрана труда при выполнении работ по настройке и регулировке измерения сопротивления жил проводов и кабелей мультиметром Закрепление нового материала: - опрос обучающихся устно - предложить обучающимся воспроизвести практические приемы перед всей группой Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - обход рабочих мест с целью оказания помощи слабоуспевающимся обучающимся - при обнаружении типичных ошибок в выполнении задания, приостановить работу, разобрать данную ситуацию с привлечением всех обучающихся - проверка выполнения нормы времени на данное задание - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Настройка и регулировка измерения сопротивления жил проводов и кабелей мультиметром» | 13 2 |

Дидактический материал к занятию № 23

Настройка и регулировка измерения сопротивления жил проводов и кабелей

мультиметром

Сопротивлением называют характеристику проводника, описывающую его способность препятствовать прохождению электрического тока. Она увеличивается с повышением силы и/или понижением напряжения тока, идущего по проводу. Другими словами, чем ниже сопротивление проводника, тем выше напряжение тока, который он способен пропускать. Поэтому сопротивление провода — важная характеристика.

Если сопротивление слишком высокое, произойдет перегрев металла, снизится напряжение тока. В реальных условиях подобные случаи приводят к пожару. Поэтому для изготовления проводников используют материалы, которые обладают одними из самых низких показателей — медь и алюминий. Лучше проводят электричество только серебро и золото. Но проводов из них не производят по понятным причинам.

Существует масса стандартов, которые не позволят производителю создавать продукцию, опасную для использования с переменным током 220 В/50 Гц. Поэтому можно не беспокоиться о том, подойдет ли купленный товар для применения. Необходимо знать, как проверить сопротивление, чтобы определить, есть ли разрывы на линии. При их наличии показатель повышается. Кроме этого, данная характеристика позволяет узнать о работоспособности трансформаторов, предохранителей, ТЭНов, плат — тех устройств, о состоянии которых нужно знать заранее, где недопустимо правило «Проверю во время работы агрегата».

Какое оборудование использовать?

Для замера этого показателя лучше всего пользоваться мультиметром. Это универсальное устройство, которым можно измерять также силу тока, напряжение проводника, емкость батареи.

Существует два типа мультиметров:

- Цифровые — современные устройства, которые моментально выводят интересующие показатели на экран. Преимущества — в высокой скорости, удобстве работы, точности. Замер сопротивления провода мультиметром — дело нескольких секунд. Недостаток — дороговизна и сложность ремонта по сравнению с аналоговыми приборами. Поэтому не стоит рассматривать подобный вариант, если есть деньги только на дешевую модель — изделие может быстро выйти из строя, а его ремонт окажется нецелесообразным.

- Аналоговые — показатели отображаются на шкале, по которой перемещается стрелка. Работать с подобными изделиями сложнее, но они проще устроены. Средние по стоимости модели служат намного дольше аналогичных в своей категории цифровых устройств.

Если есть прибор, позволяющий замерить только напряжение и силу тока, узнать интересующий показатель можно с помощью расчета. Формула, выходящая из закона Ома:

R = U/I, где R — искомая величина, U — напряжение, I — сила тока.

Выполняем замер

Алгоритм измерения сопротивления кабелей:

- Работа начинается с проверки мультиметра.

  - Провод, подключаемый к черному щупу, устанавливают в разъем COM, а другой — в гнездо VΩmA.

  - Переключатель устройства устанавливается в положение Ω, значение 200 (измерение сопротивлений в диапазоне 0—200 Ом).

  - Щупы замыкают между собой (притрагиваются ими друг к другу).

  - Если появилось значение из диапазона 0,3—0,7 Ом, прибор работает нормально.

- Проверить обоими щупами жилы кабеля. При этом сами щупы не должны соприкасаться друг с другом.

- На табло цифрового прибора высветится значение. Стрелка аналогового устройства переместиться по шкале. Как правило, сопротивление кабелей, используемых в домашних условиях, находится в диапазоне 0,7—1,5 Ом.

- Если в процессе измерений нет результатов, но вы точно уверены, что прибор исправен, нужно переместить переключатель в более широкий диапазон 0—2000 Ом.

- Процесс продолжается до тех пор, пока не найден нужный диапазон. Если сопротивление проводника слишком высокое — он поврежден.

Поиск места повреждения — отдельная тема. Проводка, проложенная в стенах, тестируются с помощью специального прибора. Предварительно рекомендуем сократить круг поиска, прозвонив распаячные коробки комнат.

Это важно

Несколько правил, которых нужно придерживаться при поиске сопротивлений кабелей:

- Мультиметр нужно проверять на работоспособность перед тем, как измерить сопротивление каждого из кабелей. Неизвестно, выйдет ли из строя прибор после очередного теста. Хотя они достаточно долговечны. Некоторые используют изделия, купленные при СССР.

- Перед работой просчитайте, какое сопротивление должны иметь кабели. Как это сделать, описано ниже.

- В ходе работы держитесь только за неметаллические участки щупа. Прикосновение к жалам может исказить результаты. Тот, кто измерял небольшие детали, знает, что можно придерживать их только одной рукой — тогда искажения не будет.

- На измеряемой поверхности не должно быть грязи, влаги, посторонних веществ. Лучше немного зачистить кабель перед работой.

Каким должен быть показатель?

Самый простой метод определения — внимательно прочесть маркировку проводника. На современных изделиях есть вся необходимая информация о том, какое сопротивление создается жилами, для какого тока они предназначены.

Иногда приходится проводить тестирование старых кабелей, на которых надписи либо отсутствовали вовсе, либо стерлись. Узнать, каким должно быть сопротивление кабеля можно, посчитав его. Расчет сопротивления выполняется по формуле:

R=(ρ*l)/S,

где R — искомая величина, ρ — удельное сопротивление материала (измеряется в Ом•мм2/м, табличное значение), l — длина провода, S — площадь проводника.

Обратите внимание, что удельное сопротивление всегда указывается в Ом•мм2/м. Поэтому длина провода берется в метрах, что позволяет узнать удельное сопротивление всего отрезка, а площадь сечения, подставляемая в формулу, обязательно переводится в мм2.

Результаты расчёта могут немного отличаться от реальных значений, так как конкретное удельное сопротивление зависит от металла. Если в нем есть какие-либо примеси, проводник может иметь более высокий или более низкий показатель. Также мультиметр может немного ошибаться. Поэтому, если показания прибора и полученные расчеты расходятся на несколько процентов — не страшно.

При проведении электромонтажных работ может понадобиться прозвонка кабеля, например, когда производится маркировка жил и проводов, проверка изоляции и целостности проводки, а также поиск места обрыва электрокабеля. Рассмотрим, какими способами можно провести тестирование, а также необходимое для этой цели оборудование.

Методы

Способы тестирования зависят от того, с какой целью оно выполняется. Для проверки целостности кабеля на предмет обрыва или электрической связи между его жилами (короткого замыкания) прозвонку можно осуществить тестером на основе батарейки и лампочки или же воспользоваться для этой цели мультиметром.  Последний предпочтительнее.

Несмотря на то, что цена мультиметра выше, чем  примитивного устройства, рекомендуем купить его, в хозяйстве этот прибор всегда пригодится.

Простейшее устройство для прозвонки электрического кабеля

Для проверки кабеля мультиметр должен быть включен в соответствующем режиме (изображение  диода или зуммера).

Мультиметр, переведенный в режим прозвонки

Методика тестирования следующая:

При проверке провода на обрыв тестер подключается к его концам так, как это показано на рисунке. Если кабель целый – лампочка будет светиться  (при тестировании мультиметром раздастся характерный звуковой сигнал).

Проверка на обрыв

Пояснения к рисунку:

- A –электрокабель;

- B – жилы кабеля;

- С – источник питания (батарейка);

- D – лампочка.

Если кабель уже уложен, то с одной его стороны необходимо соединить жилы вместе и прозвонить провода на другом конце;

Второй вариант проверки силового кабеля когда проверяется наличие электрической связи между жилами кабеля, щупы тестера подключают к разным проводам.  В отличие от предыдущего примера, скручивать жилы с другой стороны не требуется. Если между проводами нет короткого замыкания, лампочка гореть не будет (при тестировании мультиметром не раздастся звуковой сигнал).

1.Выполнить замеры сопротивления жил проводов и кабелей мультиметром и заполнить таблицу замеров

| №п/п | Наименование прибора | Сопротивление жил кабелей и проводов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кабель | провод |

2.Выполнить технологическую карту по выполнению замеров сопротивления жил проводов и кабелей прибором мультиметром

| Энергосистема предприятие | Типовая технологическая карта. | ______________________ ______________________ ФИО |
| --- | --- | --- |
| Состав бригады. | Условия труда и меры безопасности. | Трудозатраты. (чел/час) |
| Инструмент. | Приборы и приспособления. | Материалы и запасные части. |
| Последовательность операций. |  | Примечание. |
| 1. |  |  |

Критерии оценок на практическую часть

| № п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Проверка прибора мультиметра | 15 | Нарушение технологии при проверке прибора | 8 |
| 4 | Разделка жил проводов и кабелей | 15 | Нарушение технологии при выполнении разделки проводов | 10 |
| 5 | Крепление жил проводов и кабелей к прибору | 15 | Нарушение технологии при креплении жил проводов и кабелей к прибору | 5 |
| 6 | Проверка прибором мультиметром сопротивления жил проводов и кабелей | 25 | Неумение пользоваться прибором мультиметром | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего                     100

Баллы: 90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; до 65 –неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №24

| Тема занятия |  |  |  | Дифференцированный зачет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  |  | Практическая работа |
| Цель занятия |  |  |  | Обучающая – Сформировать у обучающихся умения, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  |  | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки ПК 1.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
|  |  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  |  | Должны знать | Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; Требования безопасности выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |
|  |  |  | Должны уметь | Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия Выполнять слесарную и механическую обработку |  |
| Показатели оценки результата |  |  |  | - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи |  | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  |  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования МДК.02.02. Контрольно-измерительные приборы |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образец схемы реверсивного пуска асинхронного двигателя 2.Инструмент – измерительная линейка, пассатижи, плоскогубцы, нож монтерский, отвертки, мультиметр – 1шт, 3.Материал – наждачная бумага, ПВ 1*1,5мм2 - 7м, хомуты для крепления проводов – 10шт, динрейка – 1шт, клеммная колодка – 2шт, трехфазный автоматический выключатель – 1шт, контактор КМИ – 2шт, трехкнопочный пост – 1шт, тепловое реле – 1шт, саморезы – 10шт 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2014. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 02.02 и ЛПЗ - охрана труда при выполнении дифференцированного зачета - использование инструмента при выполнении работ - какие дефекты могут быть при выполнении работ | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 | Изучение нового материала: 1. Процесс выполнения дифференцированного зачета 2. Охрана труда при выполнении работ Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка выполнения нормы времени на данное задание - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Схема реверсивного пуска асинхронного двигателя» | 13 2 |

4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ

4.1. Задания дифференцированного зачета по учебной практике УП.02

4.1.1.Теоретическая часть

Устройство схемы реверсивного пуска двигателя

1.1  Перечислить элементный состав схемы реверсивного пуска двигателя

1.2 Заполнить таблицу по назначению, устройству и принципа действия каждого элемента схемы

| Вид элемента | Назначение и устройство элемента | Принцип действия |
| --- | --- | --- |

Критерии оценок

1.Задание выполнено без ошибок – оценка отлично

2.Задание выполнено с одной ошибкой – оценка хорошо

3.Задание выполнено с двумя ошибками – оценка удовлетворительно

4. Задание выполнено с тремя ошибками – оценка неудовлетворительно

Норма времени на задание - 30'

4.1.2 практическая часть

Выполнить практическую работу по сборке схемы реверсивного пуска двигателя

Норма времени -  180'

Критерии оценок на практическую часть

| № п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Установка электрических аппаратов по схеме | 15 | Неправильно установлены электрические аппараты (перевернутая маркировка, не соответствуют схеме) | 8 |
| 4 | Разделка проводов | 15 | Разделка не соответствует ТУ (длина проводов снятие изоляции) | 5 |
| 5 | Соединение проводов с электрическими аппаратами | 25 | Соединение проводов (длина провода, крепление на контактах) | 8 |
| 6 | Проверка мультиметром электрической цепи | 15 | Обращение с прибором, неправильно проведена прозвонка | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего               100

Баллы:90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно;

до 65 -неудовлетворительно

4.2. Задания дифференцированного зачета по производственной практике ПП.02

Задание дифференцированного зачета по ПП.02 – защита презентаций обучающихся по производственной практике на базе предприятий/организаций города.

Критерии оценок по презентации

- содержание презентации выполнено в полном объеме – «отлично»

- содержание презентации выполнено с небольшими нарушениями – «хорошо»

- содержание презентации не соответствует требованиям – «удовлетворительно»

- не выполнение презентации – «неудовлетворительно»

Презентация в Power Point

Содержание презентации должно включать:

1 слайд – содержит фамилию, инициалы, № группы, профессия  обучающегося (обучающихся), выполнившего (выполнивших) презентацию.

2 слайд – информация о базе практике

3 и последующие слайды – отражение основных видов работ на практике

Вся презентация должна быть выдержана в едином стиле, на базе одного шаблона. Стиль включает в себя:

общую схему шаблона: способ размещения информационных блоков;

общую цветовую схему дизайна слайда;

цвет фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;

параметры шрифтов (гарнитура, цвет, размер) и их оформления (эффекты), используемых для различных типов текстовой информации (заголовки, основной текст, выделенный текст, гиперссылки, списки, подписи);

способы оформления иллюстраций, схем, диаграмм, таблиц и др.

Цветовая схема должна быть одинаковой на всех слайдах. Выбирать рекомендуется светлый (белый) фон презентации.

При выборе элементов стиля (цветовых соотношений, размера текста, иллюстраций, таблиц) рекомендуется проводить проверку шаблона презентации на удобство чтения с экрана компьютера.

Правила использования текстовой информации

Не рекомендуется:

перегружать слайд текстовой информацией;

использовать блоки сплошного текста;

использовать переносы слов;

использовать наклонное и вертикальное расположение подписей и текстовых блоков;

текст слайда не должен повторять текст, который вы произносите вслух (зрители прочитают его быстрее, чем расскажет преподаватель, и потеряют интерес к его словам).

Рекомендуется:

сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста: короткие тезисы, даты, имена, термины — главные моменты опорного конспекта;

использование коротких слов и предложений, минимум предлогов, наречий, прилагательных;

использование нумерованных и маркированных списков вместо сплошного текста;

использование табличного (матричного) формата предъявления материала, который позволяет представить материал в компактной форме и наглядно показать связи между различными понятиями;

тщательное выравнивание текста, буквиц, маркеров списков;

горизонтальное расположение текстовой информации, в т.ч. и в таблицах;

каждому положению, идее должен быть отведен отдельный абзац текста;

основную идею абзаца располагать в самом начале — в первой строке абзаца (это связано с тем, что лучше всего запоминаются первая и последняя мысли абзаца);

идеально, если на слайде только заголовок, изображение (фотография, рисунок, диаграмма, схема, таблица и т.п.) и подпись к ней.

Правила использования шрифтов 12

При выборе шрифтов для представления вербальной информации презентации следует учитывать следующие правила:

Не рекомендуется смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.

Текст должен быть читабельным (его должно быть легко прочитать с самого дальнего места).

Рекомендуемые размеры шрифтов: для заголовков - не менее 32 пунктов и не более 50, оптимально - 36 пункта; для основного текста - не менее 18 пунктов и не более 32, оптимально - 24 пункта.

Наиболее важный материал, требующий обязательного усвоения, желательно выделить ярче для включения ассоциативной зрительной памяти. Для выделения информации следует использовать цвет, жирный и/или курсивный шрифт.

Правила использования графической информации

При использовании графики в презентации следует выполнять следующие правила и рекомендации:

Графика (рисунки, фотографии, диаграммы, схемы) должна органично дополнять текстовую информацию или передавать ее в более наглядном виде.

Каждое изображение должно нести смысл: желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления.

Необходимо использовать изображения только хорошего качества. Для этого все изображения, помещаемые в презентацию, должны быть предварительно подготовлены в графическом редакторе.

Недопустимо:

искажение пропорций;

нарушение тонового и цветового баланса фотоизображений;

использование изображений с пониженной резкостью;

видимость пикселей на изображении;

Перечень документов/материалов, предоставляемых обучающимися по итогам прохождения производственной практики:

- дневник производственной практики

- производственная характеристика

- аттестационный лист по производственной практике

- отчет по производственной практике

Обязанности обучающихся на практике

- Соблюдают правила внутреннего трудового распорядка, инструкции по охране труда, действующие на предприятии.

- Выполняют график, рабочие учебные программы учебной и производственной практики.

- Ведут ежедневно дневник учебной и производственной практики, установленного образца.

- Бережно относятся к материалам, оборудованию, инструментам. Экономно расходуют материалы и электроэнергию.

- Полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики, выполняют практические квалификационные работы, соответствующие уровню квалификации, по каждой профессии/специальности.

- Соблюдают графики перемещения по рабочим местам.

- Знакомятся с организацией работы на конкретном участке. Осваивают новую технику, технологию, передовые приемы труда.

4. Требования к оформлению отчетной документации

Отчетная документация по практике представляет собой комплект материалов, включающий в себя документы на прохождение практики, материалы, подготовленные практикантам и подтверждающие выполнение заданий на практике.

Документация по итогам прохождения учебной практики:

- дневник по учебной практике, включающий графические, текстовые, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике (приложение 1)

Дневник по учебной практике – один из основных документов обучающегося, отражающий качество его работы во время прохождения учебной практики.

Дневник имеет титульный лист (Приложение 1) и внутренние страницы. На титульном листе должны быть указаны наименование учебного заведения, наименование вида практики, наименование профессионального модуля, профессия, наименование базы учебной практики, фамилию, имя, отчество обучающегося, руководителя учебной практики.

Оформление дневника представляет собой краткое содержание всех видов работ, выполняемых обучающимся во время учебной практики. Заполнять и оформлять дневник по практике необходимо аккуратно и разборчиво. Руководитель практики выставляет оценку за качество выполненных работ и ставит свою подпись.

Документация по итогам производственной практики:

- дневник по производственной практике, включающий графические, текстовые, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике (приложение 2)

Дневник по практике – один из основных документов обучающегося, отражающий качество его работы во время прохождения учебной и производственной практики.

Дневник имеет титульный лист (Приложение 2) и внутренние страницы. На титульном листе должны быть указаны наименование учебного заведения, наименование вида практики, наименование профессионального модуля, профессия. Обязательно укажите точное наименование базы производственной практики, фамилию, имя, отчество обучающегося, прошедшего практику, руководителя-наставника от базового предприятия (производственная практика), руководителя практики от колледжа.

Оформление дневника представляет собой краткое содержание всех видов работ, выполняемых обучающимся во время практики. Заполнять и оформлять дневник по практике лучше по мере ее прохождения. При формулировке краткого описании лучше избегать общих фраз. Лучше указывать конкретные документы, фамилии, с которыми приходилось работать. Руководитель практики (руководитель-наставник от предприятия (организации) ежедневно выставляет оценку за качество выполненных работ и ставит свою подпись. По итогам практики руководителем практики от колледжа выставляется общая отметка о проверке дневника

- Отчет по производственной практике (приложение 3) представляет собой комплект материалов, включающий в себя документы о прохождении практики (согласно содержанию учебной и производственной практики), материалы, подготовленные обучающимся и подтверждающие выполнение заданий на практике.

Отчет оформляется в строгом соответствии с требованиями программы. Все необходимые материалы комплектуются в папку-скоросшиватель в следующем порядке:

1) Титульный лист отчета (Приложение 3)

2) Характеристика с предприятия (Приложение 4).

3) Аттестационный лист по производственной практике (Приложение 5)

4) Отчет по производственной практике

5.Информационное обеспечение УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПРАКТИКИ

Основные источники:

- В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. Технология электромонтажных работ. – М: Академия, 2017., 589 с.

Дополнительные источники:

- Акимов Н.А., Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. – М. Мастерство, 2015, 296с.

- Лабораторно - практические работы, В. А. Семенов

- Обучение в электромонтажных мастерских, А. Г. Бурда

- Павлович С.Н. Ремонт и обслуживание электрооборудования. – Минск, «Высшая школа», 2016.- 240 с.

- Покровский Б.С. Основы технологии сборочных работ. – М: Академия, 2015. – 156 с.

- Практическое руководство по монтажу электрического освещения, А. Ф. Ктиторов

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М: Академия, 2014., 1,2 книга – 202 с.

- Ю.Д. Сибикин, Безопасность труда при монтаже, обслуживании и ремонте электрооборудования предприятий, ООО « Издательство КНОРУС», 2016., - 288С.

Интернет-источники:

- http://www.motor-remont

- http://electricalschool.info

- http:// energetic-ltd.ru

Приложение 1

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

ДНЕВНИК

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

по профессиональному модулю ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования

по профессии 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Обучающийся гр. №_________________________________________________________ (Ф.И.О., № группы) Руководитель практики ________________________________________________________ (Ф.И.О.)

Оренбург

20__.

Внутренние страницы дневника по учебной практике

Дата занятия

ЗАНЯТИЕ № 1

Тема __________________________________________________________________________

Цель занятия: _______________________________________________________________

Содержания занятия, включая заполненные таблицы, схемы, рисунки, отчеты о выполнении заданий занятия

Оценочный лист по занятию № 1

| Код ПК, ОК | Перечень работ на занятии | Оценка преподавателя | Подпись преподавателя |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение 2

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

ДНЕВНИК

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

по профессиональному модулю ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования

по профессии 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

База практики _______________________________________________________________

(полное наименование предприятия/организации)

Обучающийся гр.№ ____________________________________________________________ (Ф.И.О., № группы) Руководитель практики от организации __________________________________________ (Ф.И.О.) Руководитель практики от ГАПОУ «ОГК» ____________________________________ (Ф.И.О.)

Оренбург

20__.

Внутренние страницы дневника по производственной практике

| Дата | Краткое содержание выполненных работ | Оценка | Подпись руководителя практики от организации |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение 3

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Оренбургский государственный колледж»

ОТЧЕТ

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

по профессиональному модулю ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

по профессии 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

База практики _______________________________________________________________

(Полное наименование предприятия/ организации)

Обучающийся гр. № ___________________

____________________________________

(Ф.И.О.)

«____» ______________________20__г

Руководитель практики

____________________________________

(Ф.И.О.)

«____» ____________________ 20__г.

г. Оренбург 20___

Приложение 4

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время производственной практики

Обучающийся __________________________________________________ № группы ____ по профессии  13.10.01 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования проходил производственную практику в рамках профессионального модуля ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования с «___» ___________ 20__ г. по «___» ________ 20__г. на базе __________________________________________________________________________________

(Полное наименование предприятия, организации)

За время прохождения практики обучающийся продемонстрировал следующие результаты деятельности:

- Освоение общих компетенций:

| ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |  |
| --- | --- |
| Имеет устойчивую профессиональную направленность личности, воспринимает профессиональную деятельность в качестве сферы самореализации. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Имеет устойчивую нравственную позицию, чувство профессиональной чести, достоинства, разделяет профессиональные ценности. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Испытывает уважение к представителям выбранной профессии, осознает ее социальную значимость. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Проявляет устойчивый интерес к формированию профессиональных знаний к способам и результатам труда, удовлетворенность трудом. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Испытывает потребность в творческом труде, личностном и карьерном росте. Положительно ориентирован на получение более высокого уровня квалификации. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |  |
| Адекватно оценивает поставленные руководителем профессиональные цели. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Планирует деятельность по решению задачи в рамках заданных руководителем технологий, в том числе разбивает поставленную руководителем цель на задачи, подбирая из числа известных технологии (элементы технологий), позволяющие решить каждую из задач. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Анализирует потребности в ресурсах и планирует ресурсы в соответствии с заданным руководителем способом решения задачи. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Выбирает способ (технологию) решения задачи в соответствии с заданными руководителем условиями (критериями качества и эффективности) и имеющимися ресурсами. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |  |
| Самостоятельно задает критерии для анализа рабочей ситуации и анализирует ее. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Эффективно планирует и осуществляет текущий контроль своей деятельности. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Корректирует и перестраивает деятельность в изменившихся условиях. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Оценивает процесс и результаты своей профессиональной деятельности в соответствии с заданными критериями качества и эффективности, соотносит достигнутые результаты с поставленными целями, профессиональными нормами и образцами. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Адекватно оценивает последствия принятых решений, предлагает способы предотвращения и способы нейтрализации рисков. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |  |
| Самостоятельно находит источник информации по заданному вопросу, пользуясь электронным или бумажным каталогом, справочно-библиографическими пособиями, поисковыми системами Интернета. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Выделяет из содержащего избыточную информацию источника информацию, необходимую для решения задачи. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Извлекает информацию по одному ил нескольким основаниям из одного или нескольких источников и систематизирует ее в рамках заданной структуры. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Предлагает структуру для систематизации информации в соответствии с задачей информационного поиска. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Самостоятельно делает вывод об объектах, процессах, явлениях на основе сравнительного анализа информации о них по заданным критериям или на основе заданных посылок и \ или приводит аргументы в поддержку вывода. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| ОК.5 Использовать информационно-комуникационные технологии в профессиональной деятельности |  |
| Самостоятельно создает, редактирует, сохраняет, копирует и переносит информацию в электронном виде. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Самостоятельно осуществляет поиск информации в сети Интернет и т.д., адекватно оценивает потенциал Интернет-ресурсов, степень их информативности и полезности для решения конкретных профессиональных задач. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Выбирает способы сетевого взаимодействия (или их комбинации), наиболее соответствующие характеру проблемы и позволяющие выработать пути ее решения наиболее оптимальными способами). | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Владеет на уровне уверенного пользователя техническими средствами и программными средствами, обеспечивающими профессиональную деятельность. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |  |
| Устанавливает и поддерживает постоянный контакт с людьми, от которых зависит и которые влияют на его собственную работу | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Представляет убедительные и обоснованные аргументы, четко и понятно излагает свою точку зрения | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Предоставляет четкую устную и письменную информацию с учетом ее влияния на собеседника | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Приспосабливает личный стиль общения к развитию отношений с коллегами, руководством, потребителями, приспосабливает форму представления информации к потребностям аудитории (собеседника) | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Строит свое поведение в соответствии с ситуацией | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применениями получаемых профессиональных знаний |  |
| Имеет устойчивую нравственную позицию, ориентирован на общечеловеческие ценности (Отечество, Воинский долг). Испытывает уважение к людям, исполняющим воинскую обязанность, осознает ее социальную значимость | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Ориентируется в основах российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан, видах военно-профессиональной деятельности; особенностях прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы, понимает требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Способен адекватно оценить уровень своей подготовленности и осуществляет осознанное самоопределение по отношению к военной службе | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Осознает возможности применения профессиональных знаний и умений период службы в армии (в мирное и военное время). | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |

2). В ходе практики по ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования обучающийся на ___________________________ уровне освоил следующие профессиональные компетенции:

| Код | Наименование компетенции | Подпись руководителя |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу |  |
| ПК 2.2 | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала |  |
| ПК 2.3 | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты |  |

Итоговая оценка по практике_______________________________________________________

_________________________________/____________________/_____________________

Должности руководителя практики 	от предприятия 		подпись				Ф.И.О.

Приложение 5

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

аттестационный лист по практике

Ф.И.О.                                                                                                                , обучающийся на ___курсе по профессии  13.10.01 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования успешно прошел учебную и производственную практику по профессиональному модулю ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования в объеме 612 часа  с «__» __________20_  г. по «__» _________20_  г. на предприятии (в организации) ___________________________________________________________

наименование организации

Сведения об уровне освоения профессиональных компетенций:

| Профессиональные компетенции | Показатель результата | Отметка об уровне освоения | Подпись руководителя практики |
| --- | --- | --- | --- |
| Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу | - точность и скорость чтения чертежей; - выбор технологического оборудования и технологической оснастки: приспособлений, контрольно-измерительных приборов и вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда | низкий средний высокий |  |
| Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала | - точность и скорость чтения чертежей; - выбор технологического оборудования и технологической оснастки: приспособлений, контрольно- измерительных приборов и вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда | низкий средний высокий |  |
| Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты | - точность и скорость чтения чертежей; - качество анализа конструктивно-технологических свойств узлов и деталей оборудования; - качество рекомендаций по повышению технологичности ремонтных операций; - точность и грамотность оформления технологической документации | низкий средний высокий |  |

Заключение:

В ходе учебной и производственной практики по ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования обучающийся (достиг или не достиг)__________________________ результатов обучения по профессиональным компетенциям

Итоговая оценка по учебной практике__________________________________________________

Итоговая оценка по производственной практике_________________________________________

Рекомендуемый разряд _____________________________________________________________

Дата «___»._______.20___

Подпись руководителя практики от Колледжа___________________________________________

Подпись руководителя практики от предприятия (организации)____________________________

М.п

*При определении качественного уровня освоения профессиональной компетенции преподаватель используется следующая система показателей:

- низкий уровень освоения компетенции – предполагает наличие знаний у обучающегося по выполнению видов работ, предусмотренных тематическим планом программы практики;

- средний уровень освоения компетенции – предполагает  наличие умений у обучающегося, необходимых для выполнения видов работ, предусмотренных тематическим планом программы практики;

- высокий уровень освоения компетенции – предполагает сформированность практических навыков в соответствии с видами работ, предусмотренными тематическим планом программы практики.

** При подведении итоговой оценки выводится среднее значение результата. При этом используется следующая оценочная шкала:

- «3» - средний уровень освоения компетенции;

- «4» - средний уровень освоения компетенции;

- «5» - высокий уровень освоения компетенции.