Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК

по профессиональному модулю ПМ 01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

по профессии 13.01.10 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Оренбург

2019

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора

________________________/_________________/
«___» ___________ 20     г.

РАССМОТРЕНЫ

на заседании МЦК__________________________

__________________________________________

Протокол № __ от «___» __________ 20   г.

Председатель МЦК __________/_______________/

СОГЛАСОВАНЫ

Заведующий учебно-производственными мастерскими

______________ /_____________/

«___» ___________ 20     г.

Методические рекомендации разработаны в соответствии ФГОС СПО по профессии 13.01.10. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), ППКРС по профессии СПО 13.01.10. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Разработчик: Дегтярева Маргарита Иосифовна преподаватель высшей квалификационной категории ГАПОУ «ОГК»

Содержание

|  | Стр. |
| --- | --- |
| 1. Общие положения ………………………………………………………………………. | 4 |
| 2. Структура учебной практики …………………………………………………………. | 6 |
| 3.Структура производственной практики ………………………………………………. | 100 |
| 4. Требования оформления отчетной документации по практике .…………………… | 103 |
| 5. Информационное обеспечение учебной и производственной практики …………... | 104 |
| Приложения 1 Форма дневника по учебной практике …………………………. | 105 |
| Приложение 2 Форма дневника по производственной практике ………………. | 107 |
| Приложение 3 Форма титульного листа отчета ………………………………….. | 109 |
| Приложение 4 Образец характеристики с предприятия ………………………… | 110 |
| Приложение 5 Образец аттестационного листа …………………………………. | 112 |

1. Общие положения

В соответствии с основной профессиональной образовательной программой по профессии электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в процессе изучения профессионального модуля ПМ 01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций предусматривается прохождение учебной  и производственной практики.

Цели учебной  и производственной практики:

Цели учебной практики:

- Сформировать у обучающихся профессиональные первоначальные практические умения в рамках профессионального модуля ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций;

- Обучить трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения обучающимися общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.

Цели производственной практики:

- Закрепить и совершенствовать приобретенные в процессе обучения профессиональные умения.

- Способствовать формированию общих и профессиональных компетенций.

- Освоение современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм.

Результатом освоения программы учебной и производственной практик являются:

умения:

- Выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей;

- Выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций;

- Выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;

- Выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты;

- Выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие;

- Читать электрические схемы различной сложности;

- Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия;

- Выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий;

- Ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом;

- Применять безопасные приемы ремонта.

Знания:

- Технологических процессов сборки, монтажа, регулировки и ремонта;

- Слесарных, слесарно-сборочных операций, их значение;

- Приемов и правил выполнения операций;

- Рабочего (слесарно-сборочного) инструмента и приспособлений, их устройство, назначение и приемы пользования;

- Наименования, маркировки, свойств обрабатываемого материала;

- Требований безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ.

Практический опыт:

- выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ;

- проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;

- сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования

Профессиональные и общие компетенции:

| Код | Наименование компетенции | Показатели оценки результата (ПК) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1 | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки | - точность и скорость чтения чертежей; - выбор технологического оборудования и технологической оснастки: приспособлений, контрольно-измерительных приборов и вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| ПК 1.2. | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта | - точность и скорость чтения чертежей; - выбор технологического оборудования и технологической оснастки: приспособлений, контрольно- измерительных приборов и вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| ПК 1.3. | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта | - точность и скорость чтения чертежей; - качество анализа конструктивно-технологических свойств узлов и деталей оборудования; - качество рекомендаций по повышению технологичности ремонтных операций; - точность и грамотность оформления технологической документации |  |
| ПК.1.4 | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования | - точность и скорость чтения чертежей; - качество анализа конструктивно-технологических свойств узлов и деталей оборудования; - качество рекомендаций по повышению технологичности ремонтных операций; - точность и грамотность оформления технологической документации |  |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - демонстрация интереса к будущей профессии |  |
| ОК 2 | Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определённых руководителем | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области технологии ремонта и обслуживания электрооборудования; - оценка эффективности и качества выполнения |  |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельность, нести ответственность за результат своей работы | - организация самостоятельных знаний при изучении профессионального модуля; - самоанализ и коррекция результатов собственной работы |  |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимого для эффективного выполнения профессиональных задач | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные ресурсы |  |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - анализ инноваций в области разработки новых приемов и способов ремонта электрооборудования; - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |  |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | - взаимодействие с обучающимися, - преподавателями и мастерами в ходе обучения; - самоанализ и коррекция результатов собственной работы |  |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применениями получаемых профессиональных знаний |  | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности |

Формы контроля:

учебная практика – дифференцированный зачет

производственная практика – дифференцированный зачет

Результаты прохождения практики обучающимися учитываются при итоговой аттестации.

График практики

| Курс | Семестр проведения разделов практики | Место практики (или разделов практики) в образовательной программе | Кол-во часов | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Учебная практика | 72 | Электромонтажная мастерская №1 |
| 2 | 3 | Учебная практика | 72 | Электромонтажная мастерская №1 |
| 2 | 4 | Производственная практика | 180 | Базовые предприятия практики |
|  |  | ИТОГО | 324 |  |

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

| № п/п занятия |  | Код ПК и ОК | УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тема занятия Виды работ, обеспечивающих формирование ПК | Объем часов |
| МДК 01.01. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |  |  |  |
| 1 | ПК 1.1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4 |  | Экскурсия на предприятие | 6 |
| 2 |  |  | Выполнение разъемных соединений | 6 |
| 3 |  |  | Выполнение неразъемных соединений | 6 |
| 4 | ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4 |  | Изготовление приспособлений для сборки и ремонта защитного заземления | 6 |
| 5 | ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7 |  | Выявление и устранение дефектов при концевой разделке проводов | 6 |
| 6 |  |  | Выявление и устранение дефектов при концевой разделке кабелей | 6 |
| 7 |  |  | Выявление и устранение дефектов присоединения проводов и кабелей к контактам оборудования | 6 |
| 8 |  |  | Выявление и устранение дефектов при ответвлении проводов | 6 |
| 9 |  |  | Выявление и устранение дефектов при опрессовке гильз на проводах | 6 |
| 10 |  |  | Выявление и устранение дефектов при опрессовке наконечников на кабелях | 6 |
| 11 |  |  | Выявление и устранение дефектов при соединении проводов скруткой | 6 |
| 12 |  |  | Выявление и устранение дефектов при вязке проводов к изоляторам ВЛ | 6 |
| МДК 01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных предприятий |  |  |  |  |
| 13 | ПК 1.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7 |  | Оформление дефектной ведомости на ремонт электроустановочных изделий | 6 |
| 14 |  |  | Оформление дефектной ведомости на ремонт светильника с лампой накаливания | 6 |
| 15 |  |  | Оформление дефектной ведомости на ремонт светильника с люминесцентной лампой | 6 |
| 16 |  |  | Оформление дефектной ведомости на ремонт контакторов | 6 |
| 17 |  |  | Оформление дефектной ведомости на ремонт магнитных пускателей | 6 |
| 18 |  |  | Оформление дефектной ведомости на ремонт тепловых реле | 6 |
| 19 |  |  | Оформление дефектной ведомости на ремонт нереверсивного пуска двигателя с магнитным пускателем | 6 |
| 20 |  |  | Оформление дефектной ведомости на ремонт нереверсивного пуска двигателя с контактором | 6 |
| 21 |  |  | Оформление дефектной ведомости на ремонт управления двигателем с двух мест | 6 |
| 22 |  |  | Оформление дефектной ведомости на ремонт трансформатора тока | 6 |
| 23 |  |  | Оформление дефектной ведомости на ремонт трансформатора напряжения | 6 |
| 24 |  |  | Дифференцированный зачет | 6 |
|  |  |  | Итого | 144 |

3. Содержание производственной практики

| № п/п | Код ПК и ОК | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Виды работ, обеспечивающих формирование ПК | Объем часов |
| 1 | ПК 1.1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7 | Инструктаж по охране труда и ознакомление с предприятием | 6 |
| 2 |  | Выполнение слесарной обработки и пригонки деталей | 6 |
| 3 |  | Пайка деталей и узлов | 6 |
| 4 | ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7 | Изготовление приспособлений для сборки кабельных концевых заделок | 6 |
| 5 |  | Изготовление приспособлений для ремонта кабельных линий в траншеях | 6 |
| 6 |  | Изготовление приспособлений для ремонта проводов и тросов | 6 |
| 7 |  | Изготовление приспособлений для натяжки и крепления проводов | 6 |
| 8 | ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7 | Выявление и устранение дефектов при эксплуатации открытых шинопроводов | 6 |
| 9 |  | Выявление и устранение дефектов при эксплуатации троллейных шинопроводов | 6 |
| 10 |  | Выявление и устранение дефектов при эксплуатации закрытых и защищенных шинопроводов | 6 |
| 11 |  | Выявление и устранение дефектов при эксплуатации осветительных шинопроводов | 6 |
| 12 |  | Выявление и устранение дефектов при эксплуатации распределительных устройств в производственных помещениях | 6 |
| 13 |  | Выявление и устранение дефектов при эксплуатации распределительных устройств в электропомещениях | 6 |
| 14 |  | Выявление и устранение дефектов при ремонте однофазных асинхронных двигателей | 6 |
| 15 |  | Выявление и устранение дефектов при ремонте трехфазных асинхронных двигателей | 6 |
| 16 |  | Выявление и устранение дефектов при ремонте однофазных синхронных двигателей | 6 |
| 17 |  | Выявление и устранение дефектов при ремонте трехфазных синхронных двигателей | 6 |
| 18 |  | Выявление и устранение дефектов при ремонте генераторов постоянного тока | 6 |
| 19 |  | Выявление и устранение дефектов при ремонте двигателей постоянного тока | 6 |
| 20 |  | Выявление и устранение дефектов при ремонте синхронных генераторов | 6 |
| 21 |  | Выявление и устранение дефектов при ремонте силовых трансформаторов | 6 |
| 22 |  | Выявление и устранение дефектов при ремонте трансформаторов тока | 6 |
| 23 |  | Выявление и устранение дефектов при ремонте трансформаторов напряжения | 6 |
| 24 |  | Выявление и устранение дефектов при ремонте автотрансформаторов | 6 |
| 25 | ПК 1.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7 | Оформление дефектной ведомости на ремонт комплексных распределительных устройств внутренней установки | 6 |
| 26 |  | Оформление дефектной ведомости на ремонт комплексных распределительных устройств наружной установки | 6 |
| 27 |  | Оформление дефектной ведомости на ремонт комплексных распределительных устройств | 6 |
| 28 |  | Оформление дефектной ведомости на ремонт комплексных трансформаторных подстанций внутренней установки | 6 |
| 29 |  | Оформление дефектной ведомости на ремонт комплексных трансформаторных подстанций наружной установки | 6 |
| 30 |  | Дифференцированный зачет | 6 |
|  |  | ИТОГО | 180 |

структура учебной практики

Технологическая карта (план) занятия №1

| Тема занятия |  |  | Экскурсия на предприятие |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  | Практическое занятие |
| Цели занятия |  |  | Обучающая - Сформировать у обучающихся знания по электрической части предприятия, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки ПК 1.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
|  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  | Должны знать | Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; Требования безопасности выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |
|  |  | Должны уметь | Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия Выполнять слесарную и механическую обработку |  |
| Показатели оценки результата |  |  | - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 01.01 и ЛПЗ - охрана труда при прохождении экскурсии на предприятии | 5 |
| 2.2 | Изучение нового материала: - Ознакомление с режимом предприятием - Ознакомление с электрической частью предприятия - Ознакомление с охраной труда на предприятии | 30 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | - организация рабочего места - соблюдение охраны труда - экономное и бережное отношение к материалу, инструменту - знакомство с электрической частью предприятия Заключительный инструктаж - обсуждение результатов экскурсии Домашнее задание: Выполнить отчет по экскурсии на предприятии | 13 2 |

Дидактический материалк занятию №1 Экскурсия на предприятие

Цели производственных экскурсий могут быть многогранны: это и изучение передового опыта организации труда на предприятии и ознакомление с современным оборудованием организации и предприятия. На основе увиденного, обучающиеся могут явно представить себя в условиях производства, что приводит к усилению мотивации обучающихся к изучению спецдисциплин.

Уроки-экскурсии выполняют следующие функции:

Первая. С помощью экскурсий реализуется принцип наглядности обучения, ибо в процессе их обучающиеся, как отмечено выше, непосредственно знакомятся с изучаемыми предметами и явлениями.

Вторая. Экскурсии позволяют повышать уровень научности обучения и укреплять его связь с жизнью, с практикой.

Третья. Экскурсии способствуют техническому обучению, так как дают возможность знакомить обучающихся с производством, с применением научных знаний в промышленности.

Четвертая. Экскурсии играют важную роль в профессиональной ориентации обучающихся на производственную деятельность и в ознакомлении их с трудом работников промышленности.

Экскурсии помогут выработать в обучающихся развитие ключевых компетенций профессионального характера, необходимого в любой сфере деятельности:

- когнитивная (познавательная) – способность самостоятельно учиться, стремление к поиску информации для учебных целей;

- социально-психологическая – установление нормальных взаимоотношений с людьми, способность к работе в коллективе; сотрудничество критики и самокритики;

- информационно-компьютерная – способность получать, систематизировать, анализировать и передавать информацию;

- креативная – способность к творчеству, умение ставить и решать нестандартные задачи;

- коммуникативная – интерес к людям, способность адекватно воспринимать устную речь, владеть монологической и идеологической речью, участвовать в неформальном общении, вести дискуссии.

Структура отчета об экскурсии на предприятие

Содержание

Введение

1. Характеристика предприятия

2.Правила внутреннего распорядка предприятия

3. Охрана труда на предприятие

4.Современное электрооборудование предприятия

5.Заключение

6. Приложение -  фотографии.

Технологическая карта (план) занятия №2

| Тема занятия |  |  |  |  | Выполнение разъемных соединений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  |  |  | Практическая работа |
| Цели занятия |  |  |  | Обучающая - Сформировать у обучающихся умения по выполнению разъемных соединений, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |  |
|  |  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |  |
|  |  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |  |
| Формируемые ПК и ОК |  |  |  | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки ПК 1.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |  |
|  |  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |  |
| Результат |  |  | Должны знать |  | Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; Требования безопасности выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |
|  |  |  | Должны уметь |  | Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия Выполнять слесарную и механическую обработку |  |
| Показатели оценки результата |  |  |  |  | - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи |  | Обеспечивающие дисциплины |  |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  |  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  |  | ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций |  |
| средства обучения |  |  |  | 1.Образец разъемного соединения 2.Оборудование - сверлильный станок 3.Инструмент – зубило, чертилка, измерительная линейка, кернер, напильник, сверло, молоток слесарный, гаечные ключи, пассатижи, чертилка. 4.Материал – металлические заготовки – 2шт, болты с гайками – 4шт, смазочное масло 5.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2009. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 01.01 и ЛПЗ - охрана труда при выполнении работ по разъемным соединениям - использование инструмента при выполнении работ по разъемным соединениям - какие дефекты могут быть при выполнении разъемных соединений | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 | Изучение нового материала: - Инструмент применяемый при выполнении работ по разъемным соединениям - Технологический процесс выполнения разъемных соединений - Охрана труда при выполнении работ по разъемным соединениям Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Выполнение разъемных соединений» | 13 2 |

-

Дидактический материал к занятию № 2 Выполнение разъемных соединений

Технологическая карта по выполнению болтового соединения

| № п/п | Наименование операций | Инструмент | Оборудование | Материал | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разметка | Измерительная линейка, чертилка, кернер |  | Металлические заготовки | 2 шт |
| 2 | Опиливание | напильник |  | Металлические заготовки | 2шт |
| 3 | Сверление | сверло | Сверлильный станок | Металлические заготовки | по 4 отверстия |
| 4 | Установка болтов в отверстия металлических заготовок | пассатижи |  | Болт | 4 болта |
| 5 | Закрутить гайку на болт | Гаечный ключ |  | Болт, шайба, гайка | по 4 шт |
| 6 | Подготовить работу для проверки преподавателю |  |  |  | Проверить размеры |

Болтовое соединение

- a - диаметр болта

- L – длина болта

- h1, h2– толщина металлических заготовок

1.Выполнить болтовое соединение

Критерии оценок на практическую работу

| № п/п | Наименование операций | Баллы | Причина снятия баллов | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техника безопасности | 15 | Нарушение техники безопасности | 10 |
| 2 | Разметка | 25 | Неправильная разметка | 15 |
| 3 | Опиливание | 20 | Опиливание не соответствует ТУ | 10 |
| 4 | Сверление | 15 | Сверление отверстий не соответствует размерам | 10 |
| 5 | Установка болтов в отверстия металлических заготовок | 5 | Установка болтов без плоской шайбы | 2 |
| 6 | Закрутить гайку на болт | 5 | Гайка закручена на болт без плоской шайбы | 2 |
| 7 | Подготовить работу для проверки преподавателю | 15 | Работа выполнена не аккуратно | 5 |

Всего:        100

Баллы:90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; до 65 –неудовлетворительно

Норма времени - 210'

Технологическая карта (план) занятия №3

| Тема занятия |  |  |  | Выполнение неразъемных соединений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  |  | Практическая работа |
| Цели занятия |  |  |  | Обучающая - Сформировать у обучающихся умения по выполнению неразъемных соединений, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  |  | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки ПК 1.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
|  |  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  |  | Должны знать | Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; Требования безопасности выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |
|  |  |  | Должны уметь | Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия Выполнять слесарную и механическую обработку |  |
| Показатели оценки результата |  |  |  | - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи |  | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  |  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образец неразъемного соединения 2.Оборудование - сверлильный станок 3.Инструмент – зубило, чертилка, измерительная линейка, кернер, напильник, сверло, молоток слесарный, клепочник, пассатижи, чертилка. 4.Материал – металлическую заготовку – 1шт, заклепки – 4шт, смазочное масло 5.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2009. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 01.01 и ЛПЗ - охрана труда при выполнении работ по неразъемным соединениям - использование инструмента при выполнении работ по неразъемным соединениям - какие дефекты могут быть при выполнении неразъемных соединений | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 | Изучение нового материала: 1.Инструмент применяемый при выполнении работ по неразъемным соединениям 2.Технологический процесс выполнения неразъемных соединений 3.Охрана труда при выполнении работ по неразъемным соединениям Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Выполнение неразъемных соединений» | 13 2 |

-

Дидактические материалы к занятию № 3 Выполнение неразъемных соединений

1.Найти на рисунке неразъемные соединения

Технологическая карта по выполнению заклепочного соединения

| № п/п | Наименование операций | Инструмент | Оборудование | Материал | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разметка | Измерительная линейка, чертилка, кернер |  | Металлическая заготовка | 1 шт |
| 2 | Опиливание | напильник |  | Металлическая заготовка | 1шт |
| 3 | Сверление | сверло | Сверлильный станок | Металлическая заготовка | по 4 отверстия |
| 4 | Установка заклепок в отверстия металлической заготовки | пассатижи |  | заклепка | 4 шт |
| 5 | Установить хвостовик заклепки в отверстие заклепочника | заклепочник |  | заклепочник | 4 шт |
| 6 | Подготовить работу для проверки преподавателю |  |  |  | Проверить размеры |

2. Выполнить неразъемное соединение

Критерии оценок на практическую работу

| № п/п | Наименование операций | Баллы | Причина снятия баллов | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техника безопасности | 15 | Нарушение техники безопасности | 10 |
| 2 | Разметка | 25 | Неправильная разметка | 15 |
| 3 | Опиливание | 20 | Опиливание не соответствует ТУ | 10 |
| 4 | Сверление | 15 | Сверление отверстий не соответствует размерам | 10 |
| 5 | Установка заклепки в отверстия металлических заготовок | 5 | Установка заклепки не с той стороны | 2 |
| 6 | Заклепать заклепки заклепочником | 5 | Заклепки не соответствуют диаметру отверстия | 2 |
| 7 | Подготовить работу для проверки преподавателю | 15 | Работа выполнена не аккуратно | 5 |

Всего:     100

Баллы:90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; До 65 –неудовлетворительно

Норма времени - 210'

Технологическая карта (план) занятия №4

| Тема занятия |  |  |  | Изготовление приспособлений для сборки и ремонта защитного заземления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  |  | Практическая работа |
| Цели занятия |  |  |  | Обучающая - Сформировать у обучающихся умения по выполнению приспособления для сборки и ремонта защитного заземления, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  |  | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки ПК 1.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
|  |  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  |  | Должны знать | Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; Требования безопасности выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |
|  |  |  | Должны уметь | Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия Выполнять слесарную и механическую обработку |  |
| Показатели оценки результата |  |  |  | - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи |  | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  |  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образец приспособления для сборки и ремонта защитного заземления 2.Оборудование - сверлильный станок 3.Инструмент – зубило, чертилка, измерительная линейка, кернер, напильник, сверло, молоток слесарный, клепочник, пассатижи, чертилка. 4.Материал – металлический пруток – 1шт, заклепки – 8шт, смазочное масло 5.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2009. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 01.01 и ЛПЗ - охрана труда при выполнении работ по приспособлению для сборки и ремонта защитного заземления - использование инструмента при выполнении работ по приспособлению для сборки и ремонта защитного заземления - какие дефекты могут быть при выполнении приспособления для сборки и ремонта защитного заземления | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 | Изучение нового материала: 1.Инструмент применяемый при выполнении работ по изготовлению приспособления для сборки и ремонта защитного заземления 2.Технологический процесс выполнения приспособления для сборки и ремонта защитного заземления 3.Охрана труда при выполнении работ по изготовлению приспособления для сборки и ремонта защитного заземления Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Приспособление для сборки и ремонта защитного заземления » | 13 2 |

Дидактические материалы к занятию № 4

Сборка контура заземления

1.Оформить технологическую карту

Технологическая карта

| Наименование операций | Применяемый инструмент | Применяемый материал | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

2.Выполнить сборку защитного заземления

Критерии оценок на практическую работу

| № п/п | Наименование операций | Баллы | Причина снятия баллов | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техника безопасности | 15 | Нарушение техники безопасности | 10 |
| 2 | Разметка | 25 | Неправильная разметка | 15 |
| 3 | Опиливание | 20 | Опиливание не соответствует ТУ | 10 |
| 4 | Сверление | 15 | Сверление отверстий не соответствует размерам | 10 |
| 5 | Установка болтов в отверстия металлических заготовок | 5 | Установка болтов без плоской шайбы | 2 |
| 6 | Закрепить на болты гайки | 5 | Гайки закреплены на болтах без плоской шайбы | 2 |
| 7 | Подготовить работу для проверки преподавателю | 15 | Работа выполнена не аккуратно | 5 |

Всего:     100

Баллы:90-100 – отлично,80-89 – хорошо, 65-79 – удовлетворительно, до 65 неудовлетворительно

Норма времени - 210'

Технологическая карта (план) занятия №5

| Тема занятия |  |  |  | Выявление и устранение дефектов при концевой разделке проводов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  |  | Практическая работа |
| Цели занятия |  |  |  | Обучающая - Сформировать у обучающихся умения по выявлению и устранению дефектов при концевой разделке проводов, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  |  | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки ПК 1.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
|  |  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  |  | Должны знать | Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; Требования безопасности выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |
|  |  |  | Должны уметь | Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия Выполнять слесарную и механическую обработку |  |
| Показатели оценки результата |  |  |  | - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи |  | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  |  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образец концевой разделки провода 2.Инструмент – измерительная линейка, пассатижи, плоскогубцы, нож монтерский. 3.Материал – провод ПВ1*2,5, наждачная бумага 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2009. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 01.01 и ЛПЗ - охрана труда при выполнении работ по выявлению и устранению дефектов при концевой разделке проводов - использование инструмента при выполнении работ по выявлению и устранению дефектов при концевой разделке проводов - какие дефекты могут быть при выполнении работ по выявлению и устранению дефектов при концевой разделке проводов | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 | Изучение нового материала: 1.Инструмент применяемый при выполнении работ по выявлению и устранению дефектов при концевой разделке проводов 2.Технологический процесс выполнения по выявлению и устранению дефектов при концевой разделке проводов 3.Охрана труда при выполнении работ по выявлению и устранению дефектов при концевой разделке проводов Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Выявление и устранение дефектов при концевой разделке проводов» | 13 2 |

Дидактические материалы к занятию  №5:

Снятие изоляции - основные положения.

Правильно снятая изоляция

- ручной механический инструмент (слева) - роторный (в центре) - термический (справа)

Основные дефекты при снятии изоляции

Некорректное применение механического инструмента для снятия изоляции приводит к:

- задирам и распушиванию жилы и изоляции (1;2) - надрезам жилы (3;4) - растягиванию изоляции

Повреждение жилы:

Повреждение вызывается неправильным подбором лезвий для процесса снятия изоляции. К примеру: использование ножевого лезвия вместо разделительного или применение разделительного лезвия для несоответствующего провода. Данные повреждения включают зазубрины, царапины, сдиры покрытия, подрез и смятие жил.

Неправильное снятие изоляции приводит к нестабильному сигналу в цепи или к полному разрыву цепи по причине разрушения места соединения.

Некоторые факторы значительно усиливают влияние неправильного снятия изоляции - тепловое воздействие, перепады температуры, вибрация и постоянный изгиб.

Не поврежденные жилы провода не являются чем-то необычным - это правило. Раньше считался приемлимым легкий сдир покрытия. Однако, сейчас исследования показали что сдир 0.01 мм покрытия жилы может привести к отказу на некоторых проводах.

Повреждение изоляции

Надежность электрической цепи определяется надежностью самой слабой точки - точки подсоединения. Неправильное снятие может привести к продавливанию, задиру или растягиванию изоляции. Поврежденная изоляция уменьшает надежность цепи двумя путями: изменение диэлектрической прочности провода, которое может привести к короткому замыканию или ослабление стойкости провода к условиям окружающей среды и механическому воздействию. Кроме этого, частицы изоляции могут попадать в места пайки или обжатия.

Дефекты при разделке проводов

1.Заполнить таблицу

Дефекты при разделке провода

| Разделка провода | Дефекты при разделке | Устранение дефекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

2.Выполнить технологическую карту

Технологическая карта

| Наименование операций | Применяемый инструмент | Применяемый материал | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

3.Выполнить концевую разделку проводов

Критерии оценок на практическую работ

| № п/п | Наименование операций | Баллы | Причина снятия баллов | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техника безопасности | 15 | Нарушение техники безопасности | 10 |
| 2 | Разметка | 25 | Неправильная разметка | 15 |
| 3 | Снятие изоляции с концов провода | 20 | Неправильное снятие изоляции с концов провода | 10 |
| 4 | Чистка оголенной части жил провода | 15 | Чистка жил не проведена | 10 |
| 5 | Повив жил провода | 10 | Повив жил не проведен | 5 |
| 6 | Подготовить работу для проверки преподавателю | 15 | Работа выполнена не аккуратно | 5 |

Всего:     100

Баллы:90-100 – отлично,80-89 – хорошо,65-79 – удовлетворительно, до 65 -неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №6

| Тема занятия |  |  |  | Выявление и устранение дефектов при концевой разделке кабелей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  |  | Практическая работа |
| Цели занятия |  |  |  | Обучающая - Сформировать у обучающихся умения по выявлению и устранению дефектов при концевой разделке кабелей, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  |  | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки ПК 1.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
|  |  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  |  | Должны знать | Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; Требования безопасности выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |
|  |  |  | Должны уметь | Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия Выполнять слесарную и механическую обработку |  |
| Показатели оценки результата |  |  |  | - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи |  | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  |  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образец концевой разделки кабеля 2.Инструмент – измерительная линейка, пассатижи, плоскогубцы, нож монтерский. 3.Материал – кабель ПВС 2*2,5, наждачная бумага 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2009. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 01.01 и ЛПЗ - охрана труда при выполнении работ по выявлению и устранению дефектов при концевой разделке кабелей - использование инструмента при выполнении работ по выявлению и устранению дефектов при концевой разделке кабелей - какие дефекты могут быть при выполнении работ по выявлению и устранению дефектов при концевой разделке кабелей | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 | Изучение нового материала: 1.Инструмент применяемый при выполнении работ по выявлению и устранению дефектов при концевой разделке кабелей 2.Технологический процесс выполнения по выявлению и устранению дефектов при концевой разделке кабелей 3.Охрана труда при выполнении работ по выявлению и устранению дефектов при концевой разделке кабелей Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Выявление и устранение дефектов при концевой разделке кабелей» | 13 2 |

Дидактические материалы к занятию № 6

Разделка кабеля

1.Выполнить дефектную ведомость при разделке кабеля

Дефектная ведомость

| Разделка кабеля | Дефекты при разделке | Устранение дефекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

2.Выполнить технологическую карту

Технологическая карта

| Наименование операций | Применяемый инструмент | Применяемый материал | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

3.Выполнить концевую разделку кабелей

Критерии оценок на практическую работу

| № п/п | Наименование операций | Баллы | Причина снятия баллов | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техника безопасности | 15 | Нарушение техники безопасности | 10 |
| 2 | Разметка | 25 | Неправильная разметка | 15 |
| 3 | Снятие изоляции с концов кабеля | 20 | Неправильное снятие изоляции с концов кабеля | 10 |
| 4 | Чистка оголенной части жил кабеля | 15 | Чистка жил не проведена | 10 |
| 5 | Повив жил кабеля | 10 | Повив жил не проведен | 5 |
| 6 | Подготовить работу для проверки преподавателю | 15 | Работа выполнена не аккуратно | 5 |

Всего:     100

Баллы:90-100 – отлично,80-89 – хорошо,65-79 – удовлетворительно, до 65 -неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №7

| Тема занятия |  |  |  | Выявление и устранение дефектов присоединения проводов и кабелей к контактам оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  |  | Практическая работа |
| Цель занятия |  |  |  | Обучающая – Сформировать у обучающихся умения по выявлению и устранению дефектов присоединения проводов и кабелей к контактам оборудования, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  |  | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки ПК 1.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
|  |  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  |  | Должны знать | Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; Требования безопасности выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |
|  |  |  | Должны уметь | Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия Выполнять слесарную и механическую обработку |  |
| Показатели оценки результата |  |  |  | - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи |  | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  |  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образец присоединения проводов и кабелей к контактам оборудования 2.Инструмент – измерительная линейка, пассатижи, плоскогубцы, нож монтерский, отвертки. 3.Материал – кабель ПВС 2*2,5, провод ПВ 1*2,5, наждачная бумаг, контактная клемма 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2009. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 01.01 и ЛПЗ - охрана труда при выполнении работ по выявлению и устранению присоединения проводов и кабелей к контактам оборудования - использование инструмента при выполнении работ по выявлению и устранению дефектов при присоединении проводов и кабелей к контактам оборудования - какие дефекты могут быть при выполнении работ по выявлению и устранению дефектов при присоединении проводов и кабелей к контактам оборудования | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 | Изучение нового материала: 1.Инструмент применяемый при выполнении работ по выявлению и устранению дефектов при присоединении проводов и кабелей к контактам оборудования 2.Технологический процесс выполнения по выявлению и устранению дефектов при присоединении проводов и кабелей к контактам оборудования 3.Охрана труда при выполнении работ по выявлению и устранению дефектов при присоединении проводов и кабелей к контактам оборудования Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Выявить и устранить дефекты присоединения проводов и кабелей к контактам оборудования» | 13 2 |

Дидактические материалы к занятию № 7

Последовательность присоединения поводов и кабелей к контактам оборудования

Выполнение присоединения жилы: 1 - отвертка, 2 - винт, 3 - разрезная пружинящая шайба, 4 - жила, изогнутая в кольцо, 5 - вывод электрооборудования, 6 - контактный вывод

Присоединение жил кабелей и проводов сечением до 16 мм (а) и более к контактным зажимам электрооборудования: 1 - контактный винт, 2 - пружинная шайба, 3 — шайба-звездочка, 4 — проводник, изогнутый в кольце, 5 — наконечник, 6 — гайка медная, 7 — гайка стальная

Подсоединение провода к наборному винтовому зажиму

Сначала нужно определить сечение подсоединяемой жилы. Выбрать винт, гайку, шайбу-звездочку, пружинящую разрезную шайбу в зависимости от сечения подсоединяемой жилы. Если жилу подсоединяют к выводу счетчика или другого аппарата (электрооборудования), проверяют соответствие размеров зажима и сечения выбранной жилы.

Подсоединение провода к выводу катушки

В начале необходимо снять специальными клещами или монтерским ножом изоляцию с конца подсоединяемой жилы на расстоянии, достаточном для изгибания кольца под винт плюс 2-3 мм. Затем нужно зачистить оголенный конец жилы стеклянной шкуркой под слоем кварцевазелиновой пасты. После этого можно присоединить провод к выводу катушки электрического аппарата, как показано в примере на рисунке.

Подсоединение провода к выводу счетчика

Необходимо изогнуть подготовленный конец жилы в кольцо специальными клещами или круглогубцами. Расположить жилу так, чтобы изгиб кольца был направлен по часовой стрелке. Затем нужно установить детали винтового зажима в последовательности, показанной на рисунках. Прижать кольцо к выводу через шайбу-звездочку и разрезную пружинящую шайбу, плотно завернув винт или гайку отверткой или пассатижами.

Соединение провода с электрической арматурой

Провод соединяют с электрической арматурой либо зажав его винтом, либо вставив в зажимной контакт. При соединении винтом порядок работ следующий:

1.Оголите конец провода длиной около трех четвертей расстояния вокруг винта, сняв с него изоляцию.

2.Плоскогубцами с удлиненным концом (круглогубцами) заверните оголенный конец в петлю.

3.Петлю наденьте на винт так, чтобы она закручивалась при ввинчивании по часовой стрелке.

Зажимной контакт имеет отверстие, в которое вводится оголенный конец. Зачистите конец провода на длину калибра, имеющегося сбоку на устройстве. В отверстии оголенный конец будет автоматически зажат. Около отверстия имеется прорезь, вставив отвертку в которое, вы можете освободить зажатый конец. Сзади переключателя имеется паз-калибр, который показывает, какую длину должен иметь оголенный конец, вставляемый в зажим.

1.Выполнить технологическую карту по присоединения проводов и кабелей  к контактам оборудования

Технологическая карта

| №п\п | Наименование операций | Инструмент | Материал |
| --- | --- | --- | --- |

2.Выполнить дефектную ведомость при присоединении проводов и кабелей  к контактам оборудования

Дефектная ведомость

| Наименование работ | Дефекты | Устранение дефекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

3.Выполнить присоединения проводов и кабелей  к контактам оборудования

Критерии оценок на практическую работу

| № п/п | Наименование операций | Баллы | Причина снятия баллов | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техника безопасности | 15 | Нарушение техники безопасности | 10 |
| 2 | Разметка | 10 | Неправильная разметка | 5 |
| 3 | Снятие изоляции с концов кабеля | 20 | Неправильное снятие изоляции с концов кабеля | 10 |
| 4 | Чистка оголенной части жил кабеля | 15 | Чистка жил не проведена | 10 |
| 5 | Повив жил кабеля | 10 | Повив жил не проведен | 5 |
| 6 | Установка жилы кабеля на контакт | 10 | Установка жилы кабеля на контакт не соответствует ТУ | 5 |
| 7 | Крепление механическим способом жилы кабеля на контакте | 10 | Крепление жилы кабеля на контакте не соответствует ТУ | 5 |
| 8 | Подготовить работу для проверки преподавателю | 10 | Работа выполнена не аккуратно | 5 |

Всего:     100

Баллы: 90-100 – отлично,80-89 – хорошо,65-79 – удовлетворительно, до 65 -неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №8

| Тема занятия |  |  |  | Выявление и устранение дефектов при ответвлении проводов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  |  | Практическая работа |
| Цель занятия |  |  |  | Обучающая – Сформировать у обучающихся умения по выявлению и устранению дефектов при ответвлении проводов, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  |  | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки ПК 1.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
|  |  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  |  | Должны знать | Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; Требования безопасности выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |
|  |  |  | Должны уметь | Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия Выполнять слесарную и механическую обработку |  |
| Показатели оценки результата |  |  |  | - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи |  | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  |  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образец ответвления проводов 2.Инструмент – измерительная линейка, пассатижи, плоскогубцы, нож монтерский, отвертки 3.Материал – провод ПВ 1*2,5, наждачная бумага, зажим, изоляционная лента 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2009. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 01.01 и ЛПЗ - охрана труда при выполнении работ по выявлению и устранению ответвления проводов - использование инструмента при выполнении работ по выявлению и устранению дефектов при ответвлении проводов - какие дефекты могут быть при выполнении работ по выявлению и устранению дефектов при ответвлении проводов | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 | Изучение нового материала: 1.Инструмент применяемый при выполнении работ по выявлению и устранению дефектов при ответвлении проводов 2.Технологический процесс выполнения по выявлению и устранению дефектов при ответвлении проводов 3.Охрана труда при выполнении работ по выявлению и устранению дефектов при ответвлении проводов Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Выявить и устранить дефекты при ответвлении проводов» | 13 2 |

Дидактические материалы к занятию № 8

Ответвление зажимом У733.

Технология скрутки ответвления проводов

Виды скрутки ответвления проводов

Ответвление от провода с медной однопроволочной жилой 1. Снимите изоляцию на том участке, где будет выполняться ответвление, а также с конца проводника, который будет ответвляться, зачистите жилу наждачной бумагой до металлического блеска (рис. 25.10). 2. Навейте 10... 15 витков жилы ответвления вокруг основной жилы, уплотните ответвление, плотно пригните конец проволоки. 3. Покройте скрутку раствором канифоли и пропаяйте. Ответвление от провода с многопроволочной жилой Последовательность операций в основном та же, но жилы на конце ответвляемого провода после зачистки их до металлического блеска надо разделить на два одинаковых пучка и навить в двух противоположных направлениях (рис. 25.11).

1.Выполнить технологическую карту по ответвлению проводов

Технологическая карта

| №п\п | Наименование операций | Инструмент | Материал |
| --- | --- | --- | --- |

2.Выполнить дефектную ведомость при ответвлении проводов

Дефектная ведомость

| Наименование работ | Дефекты | Устранение дефекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

3.Выполнить ответвления проводов

Критерии оценок на практическую работу

| № п/п | Наименование операций | Баллы | Причина снятия баллов | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техника безопасности | 15 | Нарушение техники безопасности | 10 |
| 2 | Разметка | 10 | Неправильная разметка | 5 |
| 3 | Снятие изоляции с концов проводов | 20 | Неправильное снятие изоляции с концов проводов | 10 |
| 4 | Чистка оголенной части жил проводов | 15 | Чистка жил не проведена | 10 |
| 5 | Повив жил проводов | 10 | Повив жил не проведен | 5 |
| 6 | Установка жилы провода на контактную площадку зажима | 10 | Установка жилы провода не соответствует ТУ | 5 |
| 7 | Крепление жилы на контактной площадке сжима винтами | 10 | Крепление жилы на контактной площадке сжима винтами не соответствует ТУ | 5 |
| 8 | Подготовить работу для проверки преподавателю | 10 | Работа выполнена не аккуратно | 5 |

Всего:     100

Баллы: 90-100 – отлично, 80-89 – хорошо, 65-79 – удовлетворительно, до 65 -неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №9

| Тема занятия |  |  |  | Выявление и устранение дефектов при опрессовке гильз на проводах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  |  | Практическая работа |
| Цель занятия |  |  |  | Обучающая – Сформировать у обучающихся умения по выявлению и устранению дефектов при опрессовке гильз на проводах, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  |  | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки ПК 1.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
|  |  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  |  | Должны знать | Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; Требования безопасности выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |
|  |  |  | Должны уметь | Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия Выполнять слесарную и механическую обработку |  |
| Показатели оценки результата |  |  |  | - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи |  | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  |  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образец опрессовки гильз на проводах 2.Инструмент – измерительная линейка, пассатижи, плоскогубцы, нож монтерский, клещи для опрессовки гильз 3.Материал – провод ПВ 1*2,5, гильзы медные, наждачная бумага 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2009. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 01.01 и ЛПЗ - охрана труда при выполнении работ по выявлению и устранению опрессовки гильз на проводах - использование инструмента при выполнении работ по выявлению и устранению дефектов при опрессовке гильз на проводах - какие дефекты могут быть при выполнении работ по выявлению и устранению дефектов при опрессовке гильз на проводах | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 | Изучение нового материала: 1.Инструмент применяемый при выполнении работ по выявлению и устранению дефектов при опрессовке гильз на проводах 2.Технологический процесс выполнения по выявлению и устранению дефектов при опрессовке гильз на проводах 3.Охрана труда при выполнении работ по выявлению и устранению дефектов при опрессовке гильз на проводах Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Выявить и устранить дефекты при опрессовке гильз на проводах» | 13 2 |

Дидактические материалы к занятию № 9

Техника опрессовки гильз на проводах

Для организации ответвлений и соединений алюминиевых и медных жил применяются пресс-клещи и стандартные гильзы. Соединения в таких случаях могут быть односторонними, когда провод вводится с одной стороны гильзы, так и двухсторонние. Материал гильз подбирается в соответствии с материалом жил Алгоритм опрессовки кабеля:

1.На концах жил удаляется изоляция на 2-3 сантиметра. Их необходимо зачистить до металлического блеска. Если жилы алюминиевые, то их предварительно нужно смазать кварцевазелиновой пастой. Медные провода в свою очередь можно оставить чистыми.

2.В соответствии с технической таблицей подбираются пунсоны, матрицы и гильзы. Если гильзы слишком большие, то свободное место можно уплотнить с помощью дополнительных жил. При использовании многопроволочных жил, удаление проволоки жилы для подгонки сечения, не допускается.

3.Жилы нельзя скручивать. Они укладываются параллельно друг другу, после чего одевается соединительная гильза. Если применяются медные провода, то перед тем, как одеть гильзу, их необходимо обернуть двумя слоями медной или латунной фольги. Толщина фольги – 0,2 миллиметра, а ширина 20-22 миллиметра.

4.Соединения обжимаются пресс-клещами методом локального вдавливания. Степень опрессовки определяется технической таблицей.

5.После обжимки, соединения протираются тряпкой, смоченной в бензине, и изолируются.

## Характерные ошибки в процессе опрессовки

- Соединения алюминиевых линий осуществляются лужеными изделиями, оловянное лужение не обеспечивает 100% исключения контакта медной поверхности с проводом, особенно при деформации во время сжатия. Это снизит надежность и срок службы контакта при долговременных нагрузках большого тока;

- Обтачивают концы кабелей и вставляют в цилиндр меньшего диаметра, это уменьшает расчетное сечение и увеличивает переходное сопротивление, ослабляет прочность контакта;

- Обрезают соединительную трубку, делая ее короче, это приведет к увеличению переходного сопротивления и излишнему нагреву, снизит прочность.

- При использовании термоусадочного материала в процессе изоляции, обратите внимание на коэффициент усадки. Кембрик при термообработке сжимается не до нулевого диаметра, а до определенного размера в зависимости от свойств материала из которого он сделан. Если не учитывать эти параметры, изоляция может не обтянуть поверхность контакта. Производители на изделиях указывают коэффициент сокращения 2:1, это означает, что после нагрева диаметр уменьшается в 2раза. Обозначение может быть 10 мм/5мм или 10/5 – 10 указывает Ø в мм. до нагрева, 5 после усадки.

Инструкционная карта

Требования. Лунки от вдавливания должны располагаться на одной линии вдоль оси гильзы, а остаточная толщина в месте вдавливания соответствовать данным, приведенным в таблице в конце карты. Инструменты и приспособления: пресс-клещи ГКМ или ПК-1М (ПК-1), ПК-2М (ПК-2), инструмент или приспособление для определения глубины вдавливания, комбинированные плоскогубцы, монтерский нож, стальная щетка из кардоленты, стальной ершик, кусачки, клещи для снятия изоляции КСИ-1, МБ-1.

Эскизы и наименование операций.  Материалы: наждачная бумага или стеклянная шкурка, изоляционная лента, влагостойкий лак, чистая тряпочка или ветошь, бензин, кварцевазелиновая паста, изолирующие колпачки.

Инструктивные указания и пояснения

Определение суммарного сечения жил и выбор гильзы с одно- или двусторонним вводом проводов. Выбрать гильзы по таблице. При суммарном сечении рабочих жил меньше номинального внутреннего диаметра гильзы вводят дополнительные жилы, как показано на рисунке. Гильзы ГАО изготовляют с одно- или двусторонним заполнением, на что указывает цифра 1 или 2 в конце обозначения гильзы (например, ГАО-4-1, ГАО-4-2) Гильзы с односторонним заполнением чаще всего используют для соединения жил в ответвительных коробках

| Эскизы и наименование операций | Инструктивные указания н пояснения |
| --- | --- |
| Подбор инструмента для опрессовки и установка его в механизме | Рабочий инструмент выбрать по таблице |
|  | Снять изоляцию с помощью специальных клещей или ножом Зачистить оголенные участки жил наждачной бумагой или стеклянной шкуркой под слоем технического вазелина или кварцевазелиновой пасты Протереть зачищенные жилы и смазать их немедленно чистой кварцевазелиновой пастой Подготовить необходимое количество отрезков жил длиной чуть больше гильзы для заполнения пустот, зачистить и смазать их кварцевазелиновой пастой |
| Снятие изоляции с концов жил, зачистка и смазка их |  |
|  | Зачистить внутреннюю поверхность гильзы до блеска поступательными движениями ершика, смазанного техническим вазелином Протереть гильзу снаружи и изнутри тканью, смоченной бензином |
| Зачистка внутренней поверхности гильзы |  |
|  | После протирки внутренней поверхности гильзы немедленно смазать ее кварцевазелиновой пастой Кварцевазелиновую пасту наносят с помощью чистой, сухой палочки поступательно-круговыми движениями |
| Смазка внутренней поверхности гильзы |  |
|  | Проверить заполнение гильзы жилами. При необходимости дополнительно заполнить гильзу жилами, изогнув нужное их количество, или вставить отрезки жил в гильзу так, чтобы внутри нее не было пустот |
| Вставка подготовленной жилы в гильзу |  |
|  | Одностороннюю гильзу опрессовать одним вдавливанием, а двустороннюю — двумя. При работе пользуются инструкцией по применению пресс-клещей и строго соблюдают правила техники безопасности |
| Опрессовка гильз |  |

| Эскизы и наименование операций | Инструктивное указания и пояснения |
| --- | --- |
|  | Остаточная толщина в месте опрессовки должна соответствовать данным, приведенным в таблице. При недостаточной глубине вдавливания опрессовку следует повторить и убедиться, что матрица й пуансон выбраны правильно |
| Проверка качества опрессовки |  |
|  | Изолировать место опрессовки полиэтиленовым колпачком К-I, К-П при использовании гильз ГАО-4-1 и ГАО-5-1 или липкой изоляционной лентой с перекрытием заводской изоляции жил |
| Изолировка места опрессовки |  |

1.Выполнить дефектную ведомость при опрессовке гильз на проводах

| Наименование работ | Дефекты | Устранение дефекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

2.Выполнить опрессовку гильз на проводах

Критерии оценок на практическую работу

| № п/п | Наименование операций | Баллы | Причина снятия баллов | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техника безопасности | 15 | Нарушение техники безопасности | 10 |
| 2 | Разметка | 10 | Неправильная разметка | 5 |
| 3 | Снятие изоляции с концов проводов | 20 | Неправильное снятие изоляции с концов проводов | 10 |
| 4 | Чистка оголенной части жил проводов | 15 | Чистка жил не проведена | 10 |
| 5 | Повив жил проводов | 10 | Повив жил не проведен | 5 |
| 6 | Установка жилы провода на контактную площадку гильзы | 10 | Установка жилы не соответствует ТУ | 5 |
| 7 | Крепление жилы в гильзе при помощи пресс-клещей | 10 | Крепление жилы не соответствует ТУ | 5 |
| 8 | Подготовить работу для проверки преподавателю | 10 | Работа выполнена не аккуратно | 5 |

Всего:     100

Баллы: 90-100 – отлично, 80-89 – хорошо,65-79 – удовлетворительно, до 65 -неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №10

| Тема занятия |  |  |  | Выявление и устранение дефектов при опрессовке наконечников на кабелях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  |  | Практическая работа |
| Цель занятия |  |  |  | Обучающая – Сформировать у обучающихся умения по выявлению и устранению дефектов при опрессовке наконечников на кабелях, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  |  | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки ПК 1.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
|  |  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  |  | Должны знать | Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; Требования безопасности выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |
|  |  |  | Должны уметь | Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия Выполнять слесарную и механическую обработку |  |
| Показатели оценки результата |  |  |  | - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи |  | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  |  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образец опрессовки наконечников на кабелях 2.Инструмент – измерительная линейка, пассатижи, плоскогубцы, нож монтерский, клещи для опрессовки наконечников 3.Материал – провод ПВ 1*2,5, наконечники медные, наждачная бумага 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2009. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 01.01 и ЛПЗ - охрана труда при выполнении работ по выявлению и устранению дефектов при опрессовке наконечников на кабелях - использование инструмента при выполнении работ по выявлению и устранению дефектов при опрессовке наконечников на кабелях - какие дефекты могут быть при выполнении работ по выявлению и устранению дефектов при опрессовке наконечников на кабелях | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 | Изучение нового материала: 1.Инструмент применяемый при выполнении работ по выявлению и устранению дефектов при опрессовке наконечников на кабелях 2.Технологический процесс выполнения по выявлению и устранению дефектов при опрессовке наконечников на кабелях 3.Охрана труда при выполнении работ по выявлению и устранению дефектов при опрессовке наконечников на кабелях Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Выявить и устранить дефекты при опрессовке наконечников на кабелях» | 13 2 |

Дидактические материалы к занятию № 10

Инструкционная карта.

Оконцевание алюминиевых жил опрессовкой в трубчатых наконечниках

Опрессовка наконечника (а) и готовое оконцевание (б);

1 — механизм для опрессовки, 2 — алюминиевый или медно-алюминиевый наконечник, 3 — алюминиевая жила, 4 — лунка от вдавливания

| Эскизы и наименование операций | Инструктивные указания и пояснения |
| --- | --- |
|  | Подобрать наконечник по таблице, приведенной в конце карты, в зависимости от сечения и типа жилы |
| Выбор наконечника |  |
|  | Зачистить внутреннюю трубчатую часть наконечника до блеска поступательными движениями стального ершика Наконечник снаружи и изнутри протереть тканью, смоченной бензином |
| Зачистка внутренней поверхности наконечника |  |
|  | Смазать внутреннюю поверхность наконечника кварцевазелиновой пастой с помощью палочки |
| Смазка внутренней поверхности наконечника |  |
|  | Снять изоляцию с концов жил на расстоянии, равном длине трубчатой части наконечника, надрезая ее ножом, расположенным наклонно к оси жилы |
| Снятие изоляции |  |
|  | Зачистить оголенную часть жилы до блеска щеткой из кардоленты Протереть зачищенную часть жилы тканью, смоченной бензином |
| Зачистка концов жил |  |

| Эскизы и наименование операций | Инструктивные указания и пояснения |
| --- | --- |
|  | После протирки бензином немедленно смазать зачищенную часть концов жил кварцевазелиновой пастой с помощью специальной лопатки |
| Смазка подготовленных концов жил |  |
|  | Надеть наконечник на подготовленную часть жилы до упора Удалить излишки кварцевазелиновой пасты |
| Надевание наконечника |  |
| Опрессовка наконечника | Вставить трубчатый наконечник в ложе матрицы и опрессовать его двумя вдавливаниями (при двузубом инструменте в один прием, при однозубом — в два) |
|  | Остаточная толщина в месте опрессовки должна соответствовать величине, приведенной в таблице. Для измерения можно использовать и другой инструмент или приспособление |
| Проверка качества опрессовки |  |
|  | Наложить липкую изоляционную ленту с 50%-ным перекрытием тремя слоями. Каждый слой покрыть влагостойким лаком В лунки от вдавливания рекомендуется укладывать комочки изоляционной ленты, покрытые влагостойким лаком |
| Изолировка оконцевания |  |

| Клещи для опрессовки наконечников | Примеры некачественной опрессовки наконечников |
| --- | --- |

1.Выполнить дефектную ведомость при опрессовке наконечников  на кабелях

Дефектная ведомость

| Наименование работ | Дефекты | Устранение дефекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

2.Выполнить опрессовку наконечников на кабелях

Критерии оценок на практическую работу

| № п/п | Наименование операций | Баллы | Причина снятия баллов | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техника безопасности | 15 | Нарушение техники безопасности | 10 |
| 2 | Разметка | 10 | Неправильная разметка | 5 |
| 3 | Снятие изоляции с концов кабеля | 20 | Неправильное снятие изоляции с концов кабеля | 10 |
| 4 | Чистка оголенной части жил кабеля | 15 | Чистка жил не проведена | 10 |
| 5 | Повив жил кабеля | 10 | Повив жил не проведен | 5 |
| 6 | Установка жилы кабеля на контактную площадку наконечника | 10 | Установка жилы не соответствует ТУ | 5 |
| 7 | Крепление жилы в наконечнике с помощью пресс-клещей | 10 | Крепление жилы не соответствует ТУ | 5 |
| 8 | Подготовить работу для проверки преподавателю | 10 | Работа выполнена не аккуратно | 5 |

Всего:     100

Баллы:90-100 – отлично, 80-89 – хорошо, 65-79 – удовлетворительно, до 65 -неудовлетворительно

Норма времени - 210'

Технологическая карта (план) занятия №11

| Тема занятия |  |  |  | Выявление и устранение дефектов при соединении проводов скруткой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  |  | Практическая работа |
| Цель занятия |  |  |  | Обучающая – Сформировать у обучающихся умения по выявлению и устранению дефектов при соединении проводов скруткой, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  |  | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки ПК 1.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
|  |  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  |  | Должны знать | Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; Требования безопасности выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |
|  |  |  | Должны уметь | Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия Выполнять слесарную и механическую обработку |  |
| Показатели оценки результата |  |  |  | - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи |  | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  |  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образцы соединения проводов скруткой 2.Инструмент – измерительная линейка, пассатижи, плоскогубцы, нож монтерский, электропаяльник 3.Материал – провод ПВ 1*2,5, наждачная бумага, припой, канифоль 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2009. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 01.01 и ЛПЗ - охрана труда при выполнении работ по выявлению и устранению дефектов при соединении проводов скруткой - использование инструмента при выполнении работ по выявлению и устранению дефектов при соединении проводов скруткой - какие дефекты могут быть при выполнении работ по выявлению и устранению дефектов при соединении проводов скруткой | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 | Изучение нового материала: 1.Инструмент применяемый при выполнении работ по выявлению и устранению дефектов при соединении проводов скруткой 2.Технологический процесс выполнения по выявлению и устранению дефектов при соединении проводов скруткой 3.Охрана труда при выполнении работ по выявлению и устранению дефектов при соединении проводов скруткой Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Выявить и устранить дефекты при соединении проводов скруткой » | 13 2 |

Дидактические материалы к занятию №11

Как правильно скрутить провода

Как бы ни были распространены в последнее время разнообразные зажимы и клеммы, самым популярным способом соединения проводов является элементарная скрутка. Однако вы должны знать, что правила устройства электроустановок запрещают применять скрутку в чистом виде (то есть без дальнейшей пайки или сварки контакта). Повысить «легальность» скрутки можно с помощью СИЗов.  Делаете скрутку, а поверх нее накручиваете СИЗ (соединительный изолирующий зажим).

Он создает достаточную плотность контакта и при разных нагрузках и перепадах температур, не позволяет контакту ослабиться.

## Виды скруток. Ошибки при скрутках

Во-первых вспомним что провода бывают алюминиевые и медные. Медные провода делятся на Одножильные (одна цельная жила) и многожильные (гибкие).

Одножильные используют для стационарного подключения оборудования. Один раз проложил под штукатуркой, за гипсокартонном и забыл про них. Шевелить и изгибать такую проводку больше не требуется.

Многожильные применяют для передвижных аппаратов или временного подключения электрооборудования. Там где проводку постоянно необходимо перемещать с места на место, менять ее расположение. Это домашние переноски, бытовая техника подключаемая в розетки. Также их применяют при сборке щитовых, где наблюдается дефицит в свободном месте, и жилы приходится значительно изгибать чтобы завести в клеммы аппаратов.

Рассмотрим для начала как правильно скручивать жилы одножильных проводов.  Процесс здесь не замысловат и всем известен. Берутся два провода, зачищаются на концах и начинают закручиваться между собой.

Главные особенности и правила в этом процессе:

- провода должны быть из одного материала (медь или алюминий)

- жилу зачищать не менее 3-4см, тем самым увеличив полезную площадь соприкосновения

- провода накладываются параллельно друг другу

- оба провода должны быть скручены равномерно между собой

- при скрутке одними пассатижами придерживайте место начала зачистки изоляции, а другими — закручивайте на конце. Изолированные части проводников не должны скручиваться  между собой.

- количество витков которое должно получится в итоге - от пяти и более

Скрутки алюминиевых и медных проводов выполняются одинаково. Разница в том, что медные вы сможете раскрутить-закрутить несколько раз, а алюминиевые 1-2 раза. После чего они обломаются.

А если вам необходимо скрутить более двух проводов, скажем 4-5? Процесс ничем не отличается:

- руками медленно закручиваете провода только придавая им форму будущей скрутки

- берете двое пассатижей и придерживая вначале скрутку, стягиваете жилы на конце

- длина зачищенных участков также должна быть 3-4см

Бывают ситуации когда необходимо, чтобы скрутка заняла как можно меньше места.  Либо не хватает места в распредкоробке, либо ее нужно затем протягивать через узкое отверстие. В этом случае технология немного отличается.

- накладываете зачищенные жилы проводов крест на крест, в середине места зачистки

- и начинаете их скручивать, чтобы концы после сворачивания оказались равноудалены друг от друга

По качеству и надежности такие скрутки уступают обычным

## Скрутка медного провода с алюминиевым

Непосредственно скручивать медный провод и алюминиевый нельзя. Такое соединение будет окисляться и в последствии может привести в лучшем случае к выгоранию контакта и худшим к пожару.

В таких случаях нужно пользоваться либо соединителями, либо использовать третий металл — сталь, как прокладку между медью и алюминием.

Берется простой болт с гайкой и шайбой. Зачищенным проводам на конце придается форма колечка. И эти кольца одеваются на болт.  Причем провод кольца должен изгибаться по направлению резьбы болта. Алюминиевая жила зажимается стальной шайбой, а поверх этой шайбы накладывается медная. После чего контакт стягивается еще одной шайбой с гайкой. То есть для создания нормального контакта медного проводника и алюминиевого, вам понадобится минимум болт с гайкой и 3 стальные шайбы.

## Скручивание многожильных проводов

Можно применить предыдущие описания работ для таких жил, но это не даст надежного механического контакта. Поэтому поступают следующим образом:

- многожильные провода распушиваются (жилы разводятся по сторонам) и делятся на две «косички». Можно сделать и несколько косичек, в зависимости от сечения провода.

- провода накладываются один на другой и скручиваются по одной косичке из каждого провода между собой

- в конце две «косы» полученные из четырех, сплетаются в одну цельную скрутку

- в итоге получается надежная, с хорошим механическим контактом скрутка

В конце хочу особо отметить, что рассмотренные виды скруток, не всегда дают хороший механический контакт.

Для надежного электрического контакта их рекомендуют пропаять или сварить между собой. Тогда вы на 100% будете уверены в безопасности электропроводки своей квартиры.

Пошаговое сращивание проводов между собой можно производить следующим образом:

- Обезжириваем оголенные концы проводов, протерев ацетоном/спиртом.

- Удаляем слой лака или оксидную пленку, зачищая проводники наждачной бумагой.

- Накладываем кончики так, чтобы они скрестились. Накручиваем по часовой стрелке не менее 5 витков одной жилы на другую. Чтобы скрутка получилась плотной, используем плоскогубцы.

- Изолируем открытые токонесущие части проводов с помощью изоленты, или накручиваем изолирующий колпачок. Они должны заходить за изоляцию на 1,5–2,0 с, чтобы прикрыть оголенные участки проводников.

Для сращивания между собой многожильного зачищенного провода с одножильным используется другая техника навивки:

- Многожильным проводом обкручивается одинарный провод, оставляя свободным конец без навивки.

- Конец одножильного провода загибается на 180°так, чтобы он прижал скрутку, затем прижимается плоскогубцами.

- Место соединения должно быть прочно зафиксировано изолентой. Для лучшей эффективности следует использовать изолирующую термотрубку. Для этого отрезок кембрика нужной длины натягивается на соединение. Чтобы он плотнее обхватил проводку, трубку следует прогреть, к примеру, феном или зажигалкой.

При бандажном соединении свободные концы кладутся друг к другу и сверху обматываются имеющимся отрезком провода (бандажом) из однородного материала.

Сцепка желобком предусматривает, что перед взаимным перекручиванием конфигурируются небольшие крючки из концов провода, они перецепляются между собой, затем края обматываются.

Существуют более сложные разновидности параллельных/последовательных соединений.

Важно! Медь и алюминий имеют разное омическое сопротивление, при взаимодействии активно окисляются, соединение по причине разной жесткости получается непрочным, поэтому соединение этих металлов нежелательно. В случае крайней необходимости соединяемые кончики следует подготовить – облудить оловянно-свинцовым припоем (ПОС) с помощью паяльника.

Спайка проводов внахлест считается самой ненадежной в технологии. В процессе эксплуатации припой крошится и соединение размыкается. Поэтому пред пайкой наложите бандаж, обмотайте кусочком провода меньшего диаметра соединяемые части, или скрутите вместе проводники.

Понадобится электропаяльник мощностью 60–100 Вт, подставка и пинцет (тонкогубцы).  Жало паяльника следует очистить от окалины заточить, подобрав предварительно наиболее подходящую форму кончика в виде лопатки, а корпус прибора подсоедините к заземляющему проводу.  Из «расходников» потребуется припой ПОС-40, ПОС-60 из олова и свинца, канифоль в качестве флюса. Можно использовать проволоку из припоя с, помещенной внутрь структуры, канифолью.

Если потребуется паять сталь, латунь или алюминий, потребуется специальная паяльная кислота.

Важно! Нельзя перегревать места примыкания. Чтобы не поплавилась изоляция при пайке обязательно используйте теплоотвод. Для этого придерживайте оголенный провод между местом нагрева и изоляцией пинцетом или тонкогубцами.

- Зачищенные от изоляции жилы следует облудить, для чего разогретые паяльником кончики помещают в кусочек канифоли, они должны покрыться коричнево-прозрачным слоем флюса.

- Помещаем кончик жала паяльника в припой, захватываем каплю расплавленного и равномерно обрабатываем поочередно провода, проворачивая и двигая по лопатке жала.

- Приложить или скрутить вместе провода, зафиксировав неподвижно. Прогреть жалом в течении 2–5 с. Обработать спаиваемые участки слоем припоя, дав растечься капле по поверхностям. Перевернуть соединяемые провода и повторить операцию с обратной стороны.

- После остывания места пайки изолируются по аналогии со скруткой. В некоторых соединениях они предварительно обрабатываются кисточкой, смоченной в спирте и покрываются сверху лаком.

1.Выполнить дефектную ведомость по соединению проводов скруткой

Дефектная ведомость

| Наименование работ | Дефекты | Устранение дефекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

2.Выполнить соединение проводов скруткой

Критерии оценок на практическую работу

| № п/п | Наименование операций | Баллы | Причина снятия баллов | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техника безопасности | 15 | Нарушение техники безопасности | 10 |
| 2 | Разметка | 10 | Неправильная разметка | 5 |
| 3 | Снятие изоляции с концов проводов | 20 | Неправильное снятие изоляции с концов проводов | 10 |
| 4 | Чистка оголенной части жил проводов | 15 | Чистка жил не проведена | 10 |
| 5 | Повив жил проводов | 10 | Повив жил не проведен | 5 |
| 6 | Скрутка жил проводов | 10 | Скрутка жил не соответствует ТУ | 5 |
| 7 | Изолировка скрутки | 10 | Изолировка отсутствует | 5 |
| 8 | Подготовить работу для проверки преподавателю | 10 | Работа выполнена не аккуратно | 5 |

Всего:     100

Баллы: 90-100 – отлично, 80-89 – хорошо, 65-79 – удовлетворительно, до 65 -неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №12

| Тема занятия |  |  |  | Выявление и устранение дефектов при вязке проводов к изоляторам ВЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  |  | Практическая работа |
| Цель занятия |  |  |  | Обучающая – Сформировать у обучающихся умения по выявлению и устранению дефектов при вязке проводов к изоляторам ВЛ, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  |  | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки ПК 1.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
|  |  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  |  | Должны знать | Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; Требования безопасности выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ |
|  |  |  | Должны уметь | Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия Выполнять слесарную и механическую обработку |
| Показатели оценки результата |  |  |  | - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |
| Межпредметные связи |  | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |
|  |  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций |
| средства обучения |  |  | 1.Образцы вязки проводов на изоляторах ВЛ 2.Инструмент – измерительная линейка, пассатижи, плоскогубцы, нож монтерский 3.Материал – провод ПВ 1*2,5, наждачная бумага, изоляторы 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2009. – Кн. 1, 2 |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 01.01 и ЛПЗ - охрана труда при выполнении работ по выявлению и устранению дефектов при вязке проводов на изоляторах ВЛ - использование инструмента при выполнении работ по выявлению и устранению дефектов при вязке проводов на изоляторах ВЛ - какие дефекты могут быть при выполнении работ по выявлению и устранению дефектов при вязке проводов на изоляторах ВЛ | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 | Изучение нового материала: 1.Инструмент применяемый при выполнении работ по выявлению и устранению дефектов при вязке проводов на изоляторах ВЛ 2.Технологический процесс выполнения по выявлению и устранению дефектов при вязке проводов на изоляторах ВЛ 3.Охрана труда при выполнении работ по выявлению и устранению дефектов при вязке проводов на изоляторах ВЛ Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Выявить и устранить дефекты при вязке проводов на изоляторах ВЛ» | 13 2 |

Дидактические материалы к занятию № 12

Способы крепления проводов к изоляторам ВЛ

Способы крепления проводов к изоляторам: 
а — головной вязкой; б — боковой вязкой; в — заглушкой; г — петлей; д — двойное.

Крепление проводов

Стальные провода крепят к изоляторам мягкой стальной оцинкованной проволокой диаметром 1,5 - 2 мм, алюминиевые и сталеалюминиевые — алюминиевой проволокой диаметром 2,5 - 3,0 мм (можно использовать проволоки многопроволочных проводов), самонесущие изолированные провода (СИП) крепят специально изготовленными вязками из оцинкованной пружинной проволоки с полимерным покрытием.

На прямых участках трассы провода крепят на головке изолятора (головная вязка) или на его шейке (боковая вязка), а на угловых опорах — только на шейке. При креплении провода на шейке изолятор, установленный на угловой опоре, должен находиться внутри угла, образуемого проводами линии.

| а | б | в |
| --- | --- | --- |

Рисунок. Крепление проводов к изоляторам: а – вязальная проволока для крепления СИП к изоляторам; б – головная вязка проводов; в – боковая вязка проводов.

Головную вязку обычно применяют при больших сечениях проводов ВЛ (свыше 50 мм2).

На анкерных опорах и в местах перехода ВЛ через различные препятствия (линии связи, шоссейные дороги, железнодорожные пути и др.) для обеспечения необходимой прочности применяют одинарное или двойное крепление проводов.

| а | б | в |
| --- | --- | --- |

Рисунок. Одинарное анкерное крепление провода с помощью зажима ПА или ПАБ (а), или обжимного овального соединителя (б), или «вязкой» (в): 1 – изолятор; 2 – провод; 3 – зажим или соединитель.

Крепление провода к шейке изолятора

Способ крепления зависит от места крепления провода на шейке изолятора. Выделают два возможных способа:

1.Боковая вязка на шейке изолятора.

где: а – вязка без подмотки, б –вязка с подмоткой

Первый способ обычно применяется для крепления проводов малых сечений, в то время как второй способ применим для крепления проводов больших сечений. Место крепления провода на шейке изолятора нормативно не предусмотрено, но есть 2 варианта крепления:

  - С внутренней стороны

  - С внешней стороны

Но всё же, наиболее целесообразным будет крепление провода с внешней стороны изолятора, связано это с тем, что необходимо минимизировать вероятность перекрывания изолятора птицами, что достигается за счёт максимального удаления провода от тела опоры.

## Боковая вязка при креплении провода к изолятору

## При боковой вязке производятся следующие действия:

- Провод берут из монтажного ролика и в месте касания с изолятором выполняют его подмотку с обоих сторон, но так чтобы ширина не превышала диаметра шейки изолятора.

- Проволока вязки берется такой, чтобы длина была не менее 1400мм, её делят на две части относительно точки О и охватывают шейку изолятора и провод с обоих сторон, делая не вене чем по 3 витка с каждой стороны.

- Концы вязки обматывают вокруг шейки и крепятся к проводу под прямым углом.

- Делается не менее 10 витков, после чего проволоку вязки вручную придавливают к проводу с натягом.

Неисправности:

Наблюдаются следующие неисправности:

- неисправности в креплениях и соединениях проводов:

- неправильный монтаж зажимов или соединений;

- вытяжка провода из зажима или соединителя;

- приближение петли к элементам сложных опор на расстояние менее допустимого;

- ослабление крепления (вязки) провода к штыревому изолятору;

- проскальзывание провода в вязке при нормальных условиях эксплуатации;

- наличие не предусмотренных проектом конструкций креплений (вязок) проводов;

- механические повреждения изолятора (скол части изолятора, наличие трещин);

- наличие следов перекрытия изоляторов (повреждение или разрушение материала изолятора);

- неправильная установка штыревого изолятора на штырь (или крюк);

- деформации (отклонение от вертикали) штырей или штыревой части крюков более допустимых;

- наличие коррозии арматуры и шапок изоляторов;

- наличие трещин в арматуре или деформации отдельных деталей.

1.Выполнить технологическую карту по вязке проводов к изоляторам ВЛ

Технологическая карта

| №п\п | Наименование операций | Инструмент | Материал |
| --- | --- | --- | --- |

2.Выполнить дефектную ведомость по вязке проводов к изоляторам ВЛ

Дефектная ведомость

| № | Дефекты и повреждения | Ед. изм. | Кол-во | Виды работ по устранению дефекта | Срок устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.Выполнить вязку проводов к изоляторам ВЛ

Критерии оценок на практическую работу

| № п/п | Наименование операций | Баллы | Причина снятия баллов | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техника безопасности | 15 | Нарушение техники безопасности | 10 |
| 2 | Разметка проводов | 15 | Неправильная разметка | 5 |
| 3 | Подмотка провода на месте соединения провода с изолятором | 15 | Подмотка на проводе отсутствует | 5 |
| 4 | Крепление проводов на изоляторе пи помощи вязки проводов | 40 | Неправильное снятие изоляции с концов проводов | 20 |
| 5 | Подготовить работу для проверки преподавателю | 15 | Работа выполнена не аккуратно | 5 |

Всего:     100

Баллы:90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; до 65 -неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №13

| Тема занятия |  |  |  | Оформление дефектной ведомости на ремонт электроустановочных изделий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  |  | Практическая работа |
| Цель занятия |  |  |  | Обучающая – Сформировать у обучающихся умения по составлению ведомости на ремонт электроустановочных изделий, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  |  | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки ПК 1.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
|  |  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  |  | Должны знать | Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; Требования безопасности выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |
|  |  |  | Должны уметь | Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия Выполнять слесарную и механическую обработку |  |
| Показатели оценки результата |  |  |  | - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи |  | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  |  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образцы электроустановочных изделий 2.Инструмент – измерительная линейка, пассатижи, плоскогубцы, нож монтерский, отвертки 3.Материал – провод ПВ 1*2,5, наждачная бумага, патрон, выключатель, штепсельная розетка, штепсельная вилка 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2009. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 01.01 и ЛПЗ - охрана труда при выполнении работ по составлению дефектной ведомости на ремонт электроустановочных изделий - использование инструмента при выполнении работ по составлению дефектной ведомости на ремонт электроустановочных изделий - какие дефекты могут быть при выполнении работ по составлению дефектной ведомости на ремонт электроустановочных изделий | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 | Изучение нового материала: 1.Инструмент применяемый при выполнении работ по составлению дефектной ведомости на ремонт электроустановочных изделий 2.Технологический процесс выполнения по составлению дефектной ведомости на ремонт электроустановочных изделий 3.Охрана труда при выполнении работ по составлению дефектной ведомости на ремонт электроустановочных изделий Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Составить дефектную ведомость на ремонт электроустановочных изделий» | 13 2 |

Дидактические материалы к занятию № 13

Устройство выключателя

## Устройство штепсельных розеток

Конструкция электрических розеток состоит из контактной колодки в сборе, декоративной крышки и подрозетника. Колодка оснащена:

- Крепежными лапками. Они могут быть неподвижными или подвижными. Подвижные лапки распираются с помощью винтов.

- Контактами. Они идентичны по конструкции и могут быть фазные, нулевые или заземляющие.

- Клеммами для дальнейшего подключения проводов.

Технология установки розеток и выключателей

Ремонт штепсельной розетки

Весь процесс по подключению розетки можно разбить на несколько этапов:

- Отключение автомата. В обязательном порядке первым делом следует обесточить сеть. Для этого выкрутить пробки или отключить автоматические выключатели на вводе.

- Проверить отсутствие тока с помощью мультиметра, индикатора или указателем напряжения.

- Демонтаж старой розетки. Необходимо снять крышку, открутить винты зажимных «лапок», вытянуть розетку из коробки и отсоединить питающие провода.

- Зачистка провода. Кабель, проведенный в отверстие подрозетника, надо подготовить к подключению – снять внешнюю изоляцию на 15-20 см провода. Если проложен кабель с одинарной изоляцией (ППВ), то достаточно отделить жилы друг от друга на 5-10 см.

- Подключение розетки. Соединить контакты с питающим проводом. Оголенную часть кабеля завести в клемму и аккуратно затянуть винтом, чтобы не передавить провод. Для надежного подключения провод надо согнуть кольцом – диаметр 4-5 мм. Если выполняется установка розетки с заземлением, то заземляющий кабель соединяется с соответствующей клеммой

- Установка розетки в коробку выполняется после подсоединения всех питающих проводов. Рабочая часть размещается ровно, перекосы не допускаются. Провода надо скрыть в подрозетнике и зафиксировать розетку прижимными «лапками» с винтами.

- Прикручивание крышки.

Ремонт выключателя

Разборка и чистка контактов выключателя

После того, как выключатель снят из подрозетника и разобран, приступим к его ремонту:

Очистите контакты выключателя света от накопившегося нагара отверткой. Если повреждены провода, необходимо заменить их на новые. Не забудьте зачистить контакты, установив провода в клеммы не глубже, чем на 2-3 мм. При обнаружении исправных проводов с поврежденной изоляцией, восстановите ее целостность в нужных участках с помощью изоленты.

Проанализируйте, насколько крепко сидят детали выключателя, несильно потянув за них. Если провод выскользнул из зажима, его нужно укрепить лучше.

Соберите прибор, пользуясь сделанными фотографиями. Тщательно заверните все болты. Устанавливая элементы выключателя, убедитесь в том, что они «сели» на место.

Восстановите подачу электроэнергии и проверьте, исправно ли работает выключатель. Для этого достаточно включить и выключить его несколько раз. Если вы слышите подозрительный шум в самом выключателе или в лампе, свет мигает, либо вообще не зажигается, значит, вы что-то сделали неправильно. Попробуйте разобрать его заново, либо воспользуйтесь помощью профессионала.

### Ремонт разборного электрического патрона Е27

Если в светильнике начали часто перегорать лампочки или лампочки начинают при работе менять яркость свечения, то одной из причин, помимо плохого контакта в выключателе или распределительной коробке, является плохой контакт в электрическом патроне. Иногда при этом патрон при включении светильника, начинает издавать специфический жужжащий звук, в дополнение от патрона может плохо пахнуть гарью. Проверить это не сложно. Достаточно выкрутить лампочку и заглянуть в патрон. Если контакты почернели, значит нужно их зачистить. Причиной почернения может быть и плохой контакт в месте подсоединения патрона к проводам.

Для качественного ремонта электрического патрона нужно его полностью разобрать, проверить надежность подсоединения проводов и зачистить до блеска латунные контакты. Иногда их требуется немного подогнуть в сторону контакта с цоколем лампы.

Иногда при попытке выкрутить лампочку ее колба отклеивается от цоколя. В таком случае нужно попытаться вывернуть оставшийся в патроне цоколь, открутив цилиндрический корпус электрического патрона, удерживая его за донышко. Если корпус открутит не получается, то можно попробовать ухватить цоколь лампочки за край плоскогубцами и таким образом вывернуть.

Ремонт штепсельной вилки

- Сопоставить размеры штырей штепселя с размерами электророзетки. Из-за несоразмерных по величине штырей, вилка может не входить в «две дырочки». И наоборот, диаметр штырей мал, так что электровилка вываливается из розетки. Правильно подобрать розетку и вилку по размеру.

- Открутить гайку с винтом, соединяющих половинки штепселя.

- Разъединить две половинки штепселя.

- Внутри остова открутить металлическую скобу, которая держится на двух болтах. Скоба служит для удержания кабеля в вилке.

- Удалить часть ПВХ-обмотки с концов кабелей.

- Сделать скрутку концов в виде «колечек», так же концы жил поводов можно залудить паяльником.

- Открутить винты на штифтах. К этому месту идет монтаж «колечка» провода.

- Выполнить крепёж «колечек» винтами. Монтаж «колечек» должен быть надёжным. Плохой крепёж проводов провоцирует нагревание, и даже расплавление остова штепселя.

- Установить штыри с закреплёнными к ним кабелями в специальную пазуху половины остова штепселя.

- Скрепить вместе половинки, монтажным винтом с гайкой.

1.Выполнить дефектную ведомость по  ремонту электроустановочных изделий

Дефектная ведомость

| № | Дефекты и повреждения | Ед. изм. | Кол-во | Виды работ по устранению дефекта | Срок устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.Выполнить технологическую карту по ремонту электроустановочных изделий

Технологическая карта

| №п\п | Наименование операций | Инструмент | Материал |
| --- | --- | --- | --- |

3.Выполнить ремонт электроустановочных изделий

Критерии оценок на практическую работу

| № п/п | Наименование операций | Баллы | Причина снятия баллов | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техника безопасности | 15 | Нарушение техники безопасности | 10 |
| 2 | Крепление контактов на контактной площадке | 10 | Контакты ослаблены | 5 |
| 3 | Зачистка контактов | 20 | Зачистка не проведена | 10 |
| 4 | Проверка контактов на работоспособность | 10 | Контакты не соответствуют ТУ | 5 |
| 4 | Проверка винтов для соединения с жилой провода | 15 | Сорвана резьба на винте | 10 |
| 5 | Проверка корпуса электроустановочных изделий | 10 | Корпус имеет трещины, сколы | 5 |
| 6 | Соединение внутренней части с корпусом | 10 | Сорвана резьба на винте | 5 |
| 8 | Подготовить работу для проверки преподавателю | 10 | Работа выполнена не аккуратно | 5 |

Всего:     100

Баллы:90-100 – отлично, 80-89 – хорошо, 65-79 – удовлетворительно, до 65 -неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №14

| Тема занятия |  |  |  | Оформление дефектной ведомости на ремонт светильника с лампой накаливания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  |  | Практическая работа |
| Цель занятия |  |  |  | Обучающая – Сформировать у обучающихся умения по составлению ведомости по ремонту светильника с лампой накаливания, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  |  | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки ПК 1.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
|  |  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  |  | Должны знать | Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; Требования безопасности выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |
|  |  |  | Должны уметь | Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия Выполнять слесарную и механическую обработку |  |
| Показатели оценки результата |  |  |  | - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи |  | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  |  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образцы светильников 2.Инструмент – измерительная линейка, пассатижи, плоскогубцы, нож монтерский, отвертки 3.Материал – провод ПВС 2*1,5, наждачная бумага, светильники, лампа накаливания, патрон, штепсельная вилка, светильники 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2009. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 01.01 и ЛПЗ - охрана труда при выполнении работ по составлению ведомости на ремонт светильника с лампой накаливания - использование инструмента при выполнении работ по составлению ведомости на ремонт светильника с лампой накаливания - какие дефекты могут быть при выполнении работ по составлению ведомости на ремонт светильника с лампой накаливания | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 | Изучение нового материала: 1.Инструмент применяемый при выполнении работ по составлению ведомости на ремонт светильника с лампой накаливания 2.Технологический процесс выполнения по составлению ведомости на ремонт светильника с лампой накаливания 3.Охрана труда при выполнении работ по составлению ведомости на ремонт светильника с лампой накаливания Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Составить дефектную ведомость на ремонт светильника с лампой накаливания» | 13 2 |

Дидактические материалы к занятию №14

Светильники с лампами накаливания

Техническое обслуживание светильников с лампами накаливания, как правило, проводят одновременно с техническим обслуживанием электропроводок. Состав работ по техническому обслуживанию светильников:

- удаление пыли и грязи с арматуры светильников;

- снятие стекол, электроламп и их промывка;

- замена стекол, имеющих трещины и сколы;

- проверка соответствия мощности установленных ламп;

- проверка крепления, состояния крюков и кронштейнов;

- проверка состояния изоляции проводов в местах ввода их в светильники и в местах оконцевания их;

- снятие корпуса патрона, зачистка контактов, подтягивание ослабевших зажимов;

- осмотр состояния осветительной арматуры и замена неисправных деталей;

- окраска металлических частей арматуры.

Все виды работ проводят при отключении напряжения.

Прекращение освещения — сигнал о неисправности любого светильника. Настольные и напольные светильники ремонтировать гораздо легче, чем настенные и потолочные.

Перегоревшую лампочку в светильнике заменяют. При целой спирали лампу доворачивают. Если и после этого она не загорается при включении, лампу пробуют в другом светильнике. Дефект или дефекты встречаются и внутри лампы при целой спирали. Например, разрушен припой электрода и цоколя. В этом случае лампу необходимо заменить новой.

Лампы накаливания часто не выворачиваются из патрона из-за того, что заржавел цоколь или приварился центральный контакт. Применение большого усилия приводит к отрыву цоколя. В этом случае необходимо обесточить электросеть, вывернув предохранительные пробки или отключив автоматические выключатели. Затем надо обмотать колбу в несколько слоев толстой тряпкой, чтобы не порезать руку, если колба лопнет, и попытаться вывернуть лампу. При такой попытке лампа либо вывертывается, либо у нее отрывается баллон, а цоколь остается в патроне. В последнем случае для вывертывания цоколя из патрона придется прибегнуть к помощи плоскогубцев. Край цоколя, выступающий из патрона, надо захватить плоскогубцами и, придерживая патрон рукой, вывернуть цоколь, вращая его плоскогубцами против часовой стрелки. В тех случаях, когда не удается вывинтить цоколь, патрон разбирают.

При замене перегоревшей галогенной лампы (без отражателя или с отражателем, но без защитного стекла) ни в коем случае нельзя касаться стеклянной колбы голыми руками! Колба лампы сделана из плавленого кварца, а если прикоснуться к колбе, на ней непременно останется жирный отпечаток. Жир вызывает кристаллизацию кварца, из-за чего колба разрушается, а лампа перегорает. Чтобы этого не случилось, нужно обязательно держать новую лампу (при замене) салфеткой или бумажкой.

Отсутствие света может быть обусловлено и плохим касанием центрального контакта патрона и цоколя. Узким непроводящим предметом — деревянной щепкой, пластмассовым стержнем — пластинчатый контакт патрона несколько расправляют или отгибают °т фаянсового вкладыша. Нельзя при этом использовать шило, отвертку или карандаш с графитовым стержнем.

Электролампочка может не гореть также при неисправности патрона: винт (или винты) перестал притягивать провода к спецдетали на вкладыше или заржавел. Необходимо разобрать патрон. Эту операцию, как и предыдущую, производят, используя при необходимости дополнительное освещение, поэтому необходима большая ОСТОРОЖНОСТЬ.

Сначала отворачивают юбку патрона. Дальнейший успех работы будет зависеть от длины проводов, прикрепленных к вкладышу и помещенных за пяткой патрона под корпусом светильника. Если длина проводов позволяет, то, взявшись за наружный округлый край, вытягивают вкладыш и осторожно отверткой с рукояткой, не проводящей ток, докручивают винт. Все эти операции необходимо осуществлять так, чтобы пальцами не касаться металлических деталей вкладыша, а отверткой заворачивать лишь один винт, не задевая других частей.

Собирают патрон в обратном порядке. Следует обратить внимание, что вкладыш «сядет» в пятку только после того, как его впадины войдут в выступы. Если их не совместить, то юбка патрона не навинтится.

Иногда возникает необходимость замены проводов в люстре в случае обрыва одного из них в стержне люстры (что может вызвать короткое замыкание и отключение тока в сети). Прежде всего надо выключить в сети ток, опустить колпак и отсоединить провода. Соответствующие провода целесообразно пометить цветными нитками, чтобы при обратной установке люстры сразу получить правильное соединение проводов. Поврежденный участок провода следует снять, отвернув болтик, соединяющий его с патроном лампы. Новый провод следует протянуть (сверху вниз) через весь стержень и присоединить к патрону лампы. Это действие не отличается от описанного при подвеске новой люстры к потолку.Элементы светильника

Устройство светильника

1.Выполнить технологическую карту по ремонту светильника с лампой накаливания

Технологическая карта

| №п\п | Наименование операций | Инструмент | Материал |
| --- | --- | --- | --- |

2.Выполнить дефектную ведомость по ремонту светильника с лампой накаливания

Дефектная ведомость

| № | Дефекты и повреждения | Ед. изм. | Кол-во | Виды работ по устранению дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.Выполнить ремонт светильника с лампой накаливания

Критерии оценок на практическую работу

| № п/п | Наименование операций | Баллы | Причина снятия баллов | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техника безопасности | 15 | Нарушение техники безопасности | 10 |
| 2 | Крепление контактов на контактной площадке | 10 | Контакты ослаблены | 5 |
| 3 | Зачистка контактов | 20 | Зачистка не проведена | 10 |
| 4 | Проверка контактов на работоспособность | 10 | Контакты не соответствуют ТУ | 5 |
| 4 | Проверка винтов для соединения с жилой провода | 15 | Сорвана резьба на винте | 10 |
| 5 | Проверка корпуса светильника | 10 | Корпус имеет трещины, сколы | 5 |
| 6 | Соединение внутренней части с корпусом | 10 | Сорвана резьба на винте | 5 |
| 8 | Подготовить работу для проверки преподавателю | 10 | Работа выполнена не аккуратно | 5 |

Всего:     100

Баллы:90-100 – отлично, 80-89 – хорошо, 65-79 – удовлетворительно, до 65 -неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №15

| Тема занятия |  |  |  | Оформление дефектной ведомости на ремонт светильника с люминесцентной лампой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  |  | Практическая работа |
| Цель занятия |  |  |  | Обучающая – Сформировать у обучающихся умения по составлению дефектной ведомости на ремонт светильника с люминесцентной лампой, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  |  | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки ПК 1.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
|  |  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  |  | Должны знать | Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; Требования безопасности выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |
|  |  |  | Должны уметь | Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия Выполнять слесарную и механическую обработку |  |
| Показатели оценки результата |  |  |  | - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи |  | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  |  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образец светильника с люминесцентной лампой 2.Инструмент – измерительная линейка, пассатижи, плоскогубцы, нож монтерский, отвертки 3.Материал – провод ПВ 1*2,5, светильники с люминесцентными лампами, наждачная бумага 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2009. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 01.01, МДК 01.02 и ЛПЗ - охрана труда при выполнении работ по составлению дефектной ведомости по ремонту светильника с люминесцентной лампой - использование инструмента при выполнении работ по составлению дефектной ведомости по ремонту светильника с люминесцентной лампой - какие дефекты могут быть при выполнении работ по составлению дефектной ведомости по ремонту светильника с люминесцентной лампой | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 | Изучение нового материала: 1.Инструмент применяемый при выполнении работ по составлению дефектной ведомости по ремонту светильника с люминесцентной лампой 2.Технологический процесс выполнения по составлению дефектной ведомости по ремонту светильника с люминесцентной лампой 3.Охрана труда при выполнении работ по составлению дефектной ведомости по ремонту светильника с люминесцентной лампой Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Составить дефектную ведомость на ремонт светильника с люминесцентной лампой» | 13 2 |

Дидактические материалы № 15

Основные неисправности светильника

- Слегка покрутить лампы вокруг продольной оси. При правильной установке контакты ее должны располагаться параллельно плоскости светильника. Это положение определяется по максимуму усилия вращению или при повторной установке с запоминанием их положения в пространстве.

- Заменить стартер на заведомо исправный. Электрики, обслуживающие помещения с люминесцентными светильниками, всегда имеют под рукой запас стартеров для проверки. При его отсутствии можно временно снять стартер с работающего светильника. При этом можно его оставить в работе – стартер не влияет на работоспособность уже зажженной люминесцентной лампы.

- Проверить исправность лампы (ламп). В светильниках, имеющих две лампы, они включены последовательно. Стартер и дроссель для них общие. Четырехламповые светильники конструктивно представляют собой два двухламповых, объединенных в одном корпусе. Поэтому при выходе из строя одной лампы, вместе с ней гаснет и вторая.

- Исправность ламп проверяют методом замены на исправные. Можно измерить мультиметром сопротивление нитей накала – оно не превышает десятков Ом. Почернение изнутри колбы лампы в районе нитей не свидетельствует о неисправности, но проверке она подвергается в первую очередь.

- Если стартер и лампа исправны, проверяется дроссель. Его сопротивление, измеренное мультиметром, не превышает сотен Ом. Можно воспользоваться индикаторной отверткой, проверив прохождение «фазы» через дроссель: если она есть на его входе, то должна быть и на выходе. При возникновении сомнений дроссель заменяют.

- Проверить исправность проводки светильника. Обратить внимание на контактные соединения дросселя, стартера и патронов ламп. Для удобства выполнения этой операции светильник лучше снять с потолка и положить на стол. Так будет удобнее и безопаснее.

| Схема люминесцентного светильника с одной лампой | Схема люминесцентного светильника с двумя лампами |
| --- | --- |

Если светильник безуспешно пытается зажечься, то причину ищут в очередности: стартер, лампа, дроссель. Выход их из строя в данной ситуации равновероятен.

При использовании электронной пуско-регулирующей аппаратуры (ЭПРА) определить ее исправность, используя мультиметр, не просто. В этом случае, поменяв лампы на новые, проверив исправность всех контактных соединений, заменяют ЭПРА. Ее можно отремонтировать, но для этого нужны знания в электронике: умение проверять электронные компоненты и работать паяльником, разбираться в схемах и принципах их работы.

Электронная пуско-регулирующая аппаратура

Если яркость свечения лампы снизилась, то ее необходимо заменить. При отрицательных температурах люминесцентные лампы зажигаются дольше или не зажигаются совсем.

### Параметры заменяемых элементов

При приобретении новых стартеров и дросселей учитывайте номинальные данные заменяемых элементов.

Стартеры характеризуются двумя параметрами:

  - Диапазоном мощностей ламп, для запуска которых они используются;

  - Схемой, в которой они работают: с одной лампой или двумя.

Дроссели (ПРА) выпускаются:

  - для ламп с цоколями Т5 или Т8:

  - для запуска одной или двух ламп.

Для правильного выбора ЭПРА потребуются следующие данные:

  - схема подключения (количество управляемых ламп);

  - мощность ламп;

  - ЭПРА бывают управляемые (с возможностью дистанционного управления световым потоком) и не управляемые.

#### Схемы подключения люминесцентных ламп

Для подключения люминесцентной лампы в осветительную электросеть квартиры и офиса необходимо использовать специальную пускорегулирующую аппаратуру (ПРА). На практике применяются два различных вида ПРА. Это - электронный вид (ЭПРА или «электронный балласт»), представляющий собой электронную схему запуска лампы, и электромагнитный - ЭМПРА, состоящий из дросселей и стартёров. Последний вид пускорегулирующей аппаратуры получил наибольшее распространение, а схема подключения с помощью ЭМПРА (стартёрная схема подключения) выглядит следующим образом.

где:

- С - компенсационный конденсатор, LL – дроссель, EL - лампа люминесцентная, SF - стартёр

Наиболее часто используются светильники, содержащие две последовательно подключённые лампы. Для включения в осветительную сеть двух люминесцентных ламп используется следующая схема:

А – для люминесцентных ламп мощностью 20 (18) ВТ

В – для люминесцентных ламп мощностью 40 (36) ВТ

При использовании схемы «А» следует учесть, что мощности дросселя LL должна хватать для работы с двумя лампами, а стартёры должны иметь рабочее напряжение 127 вольт.

Возможные неисправности в светильниках с люминесцентными лампами, причины и способы их устранения

| Неисправность | Причина | Способ обнаружения неисправности | Способ устранения неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| Лампа не зажигается Лампа не зажигается На концах лампы нет свечения | На патроне светильника со стороны питающей сети нет напряжения, низкое напряжение сети Плохой контакт между штырьками лампы и контактами патрона или между штырьками стартера и контактами стартеродержателя Неисправность лампы, обрыв или перегорание нитей Неисправность стартера — стартер не замыкает цепь накала катодов лампы Неисправность в электрической схеме светильника Неисправность ПРА (пускорегулирующей аппаратуры) | Проверить индикатором или вольтметром наличие и величину напряжения Пошевелить в стороны лампу и стартер в их держателях Установить заведомо исправную лампу Отсутствует свечение в стартере Проверить все соединения в схеме Если обрыва проводов, нарушения контактных соединений и | Проверить питающую сеть и обеспечить нормальное напряжение Обеспечить хороший контакт Заменить лампу Заменить стартер Устранить обнаруженные неисправности Заменить ПРА |
| Лампа не зажигается Концы лампы светятся Лампа мигает, но не зажигается, имеется свечение на одном конце Лампа не мигает и не зажигается, свечение имеется на обоих концах электрода Лампа мигает и не зажигается При включении лампы на ее концах наблюдается оранжевое | Неисправность стартера Ошибки в схеме; замыкание в цепи или патроне, закорачивающие лампу; замыкание выводов электродов лампы Ошибка в схеме, неисправность стартера (пробой конденсатора для подавления радиопомех или залипание контактов стартера) Неисправен стартер; ошибки в схеме; низкое напряжение сети; потеря эмиссии электродов лампы Неисправна лампа, в лампу попал воздух | ошибок в схеме не обнаружено, то, очевидно, неисправен ПРА Вынуть стартер, свечение с обоих концов прекратится Лампу вынимают и вставляют в светильник, поменяв местами концы лампы. Если светится ранее несветящийся электрод, то лампа исправна Свечение отсутствует на том же конце лампы Установить исправный стартер Проверить вольтметром напряжение сети | Заменить стартер Проверить, есть ли замыкание в патроне со стороны несветящегося электрода. Если замыкание не обнаружено, проверить схему соединений Заменить лампу Заменить стартер Заменить стартер; заменить лампу; обеспечить нормальное напряжение сети Заменить лампу |
| свечение, через некоторое время свечение исчезает и лампа не зажигается Лампа попеременно зажигается и гаснет При включении лампы перегорают спирали ее электродов Лампа зажигается, но через несколько часов работы появляется почернение ее концов Лампа зажигается, при ее горении начинается вращение разрядного шнура и проявляются перемещающиеся спиральные и змеевидные полосы | Неисправность лампы Неисправность ПРА (нарушена изоляция или межвитковое замыкание в обмотке), в электрической схеме имеется замыкание на корпус Замыкание на корпус светильника в электрической схеме Неисправность ПРА Неисправна лампа; сильные колебания напряжения сети, неплотные контакты; лампа охватывает магнитные силовые линии рассеяния ПРА | Произвести тщательный осмотр электрической схемы; проверить изоляцию проводки по отношению к корпусу светильника. Проверить изоляцию проводки Амперметром проверить величину пускового и рабочего тока | Заменить лампу, если мигание продолжается, то заменить стартер Заменить ПРА, устранить замыкание Устранить замыкание на корпус Если сила тока превосходит нормальные величины, заменить ПРА Заменить лампу; проверить напряжение сети; проверить контактные соединения; заменить ПРА |

1.Выполнить технологическую карту по ремонту светильника с люминесцентной лампой

Технологическая карта

| №п\п | Наименование операций | Инструмент | Материал |
| --- | --- | --- | --- |

2.Выполнить дефектную ведомость по ремонту светильника с люминесцентной лампой

Дефектная ведомость

| № | Дефекты и повреждения | Ед. изм. | Кол-во | Виды работ по устранению дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.Выполнить ремонт светильника с люминесцентной лампой

Критерии оценок на практическую работу

| № п/п | Наименование операций | Баллы | Причина снятия баллов | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техника безопасности | 15 | Нарушение техники безопасности | 10 |
| 2 | Крепление контактных колодок | 10 | Контактные колодки ослаблены | 5 |
| 3 | Крепление пускорегулирующей аппаратуры | 20 | Пускорегулирующая аппаратура не закреплена | 10 |
| 4 | Проверка контактов на работоспособность | 10 | Контакты не соответствуют ТУ | 5 |
| 4 | Проверка винтов для соединения с жилой провода | 15 | Сорвана резьба на винте | 10 |
| 5 | Проверка корпуса светильника | 10 | Корпус имеет трещины, сколы | 5 |
| 6 | Соединение плафона с корпусом светильника | 10 | Плохо закреплен плафон | 5 |
| 8 | Подготовить работу для проверки преподавателю | 10 | Работа выполнена не аккуратно | 5 |

Всего:     100

Баллы:90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; до 65 -неудовлетворительно

Норма времени: 210

Технологическая карта (план) занятия №16

| Тема занятия |  |  |  | Оформление дефектной ведомости на ремонт контакторов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  |  | Практическая работа |
| Цель занятия |  |  |  | Обучающая – Сформировать у обучающихся умения по составлению ведомости по ремонту контакторов, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  |  | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки ПК 1.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
|  |  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  |  | Должны знать | Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; Требования безопасности выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |
|  |  |  | Должны уметь | Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия Выполнять слесарную и механическую обработку |  |
| Показатели оценки результата |  |  |  | - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи |  | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  |  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образцы контакторов 2.Инструмент – измерительная линейка, пассатижи, плоскогубцы, нож монтерский, отвертки 3.Материал – провод ПВ 1*1,5, наждачная бумага, контактор, лампа накаливания, патрон, штепсельная вилка, кнопочный пост, дин-рейка 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2009. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 01.01,МДК 01.02 и ЛПЗ - охрана труда при выполнении работ по составлению ведомости на ремонт контактора - использование инструмента при выполнении работ по составлению ведомости на ремонт контактора - какие дефекты могут быть при выполнении работ по составлению ведомости на ремонт контактора | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 | Изучение нового материала: 1.Инструмент применяемый при выполнении работ по составлению ведомости на ремонт контактора 2.Технологический процесс выполнения по составлению ведомости на ремонт контактора 3.Охрана труда при выполнении работ по составлению ведомости на ремонт контактора Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Составить дефектную ведомость на ремонт контактора» | 13 2 |

Дидактические материалы для занятия № 16

Малогабаритные контакторы переменного тока общепромышленного применения КМИ на ток нагрузки от 9 до 95А предназначены для пуска асинхронных электродвигателей с коротко замкнутым ротором на напряжение до 660В. Контакторы позволяют дистанционно управлять цепями освещения, коммутировать трехфазные конденсаторные батареи и первичные обмотки трехфазных низковольтных трансформаторов. Контакторы в комплекте с трехполюсным тепловым реле серии РТИ служат для защиты электродвигателей от перегрузок недопустимой продолжительности и сверхтоков, возникающих при обрыве одной из фаз. Все исполнения на ток нагрузки до 40А имеют одну группу замыкающих или размыкающих дополнительных контактов. Исполнения на ток нагрузки свыше 40А - две группы (замыкающую и размыкающую).

Ремонт контактора

При интенсивной работе пускателя на контактных пластинах устройства образуется нагар металла, а также копоть и окислы. Все это очищается с помощью напильника с тонкой насечкой или надфиля. После хорошей зачистки контакты промывают салфеткой которую можно смочить в уайт-спирите или также можно применить в авиационный бензин. Но все же от данной процедуры лучше отказаться в исправных пускателях, так как токопроводящий слой на контактах устройства достаточно тонкий и каждая "профилактическая чистка" будет его уменьшать. Плоскости соприкосновения якоря и сердечника вычищают мягкой ветошью намоченной в спирту. После чистки щупом шириной 0,05 мм либо узким листком бумаги необходимо проверить площадь соприкосновения сердечника и якоря, прижав рукою якорь к сердечнику. Плоскость соприкосновения обязана составлять более 70% от сечения кернов. Если же данный промежуток менее 0,2 мм, якорь либо сердечник пускателя необходимо зажать в тисках и  при помощи надфиля спилить центральный керн. Значение данного промежутка обязано пребывать в пределах 0,2 - 0,25 мм. Часто в процессе работы устройства слышен гул (гудение), причин может быть несколько. Прежде всего надо осмотреть трещины на каркасе катушки, возможно возник перекос самой катушки, слишком мощная возвратная пружина. Все это имеет возможность привести к тому, что якорь при замыкании недостаточно тесно прилегает к сердечнику. Следствием станет больший ток катушки вследствие наименьшего ее индуктивного сопротивления (отсюда и гул), а также подгорание силовых контактов. Вероятен и выход из строя самой катушки, они бывают как каркасные так и бескаркасные. При дефекте изоляции катушки либо обрыве обмоточного электропровода в верхних слоях обмотки снимают внешнюю изоляцию обмотки и покоробленные витки до места дефекта либо обрыва, допаивают, изолируют место пайки нового обмоточного электропровода и поматывают требуемое численность витков. Хотя порой когда дефекты катушки значительные, межвитковые замыкания, обгорании изоляции обмотки, катушку гораздо лучше поменять на новую. Порой когда при замыкание контактов случается разновременность замыкания пластинок, можно попробовать исправить затяжкой хомутика, держащего основные контакты на валу. Если поверхность магнитных пластин имеет повреждения и дефекты, ее очищают мягкой тряпочкой, смоченным в бензине или в уайт-спирите, и просушивают. А уже после высыхания сердечник и якорь опускают в ванночку с эмалью так, чтобы поверхности соприкосновения не были покрыты лаком, причем ширина неокрашенного пояска вокруг кромок поверхности соприкосновения должна быть не более 3 мм. Покрывать лаком якорь и сердечник магнитопровода можно и с помощью кисточки. После окраски магнитопровод на протяжение 3 часов сушат на открытом воздухе до полного высыхания. Выявив все неисправности магнитного пускателя, можно некоторые детали попросту заменить на новые, такими элементами могут быть катушки, пружины, зажимные пластины, а также контакты и целые контактные группы.

Устройство контактора

Условные обозначения элементов контактора на схеме

Электрическая схема  с контактором

1.Выполнить технологическую карту по ремонту контактора

Технологическая карта

| №п\п | Наименование операций | Инструмент | Материал |
| --- | --- | --- | --- |

2.Выполнить дефектную ведомость по ремонту контактора

Дефектная ведомость

| Наименование работ | Дефекты | Устранение дефекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

1.Выполнить сборку и монтаж электрической схемы с контактором

Критерии оценок на практическую часть

| №п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Установка электрических аппаратов и изделий по схеме | 15 | Неправильно установлены электрические аппараты и изделия (перевернутая маркировка, не соответствуют схеме) | 8 |
| 4 | Разделка проводов | 15 | Разделка не соответствует ТУ (длина проводов снятие изоляции) | 5 |
| 5 | Соединение проводов с электрическими аппаратами и изделиями | 25 | Соединение проводов (длина провода, крепление на контактах) | 8 |
| 6 | Проверка мультиметром электрической цепи | 15 | Обращение с прибором, неправильно проведена прозвонка электрической цепи | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего   100

Баллы:90-100 – отлично, 80-89 – хорошо, 65-79 – удовлетворительно, до 65 -неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №17

| Тема занятия |  |  |  | Оформление дефектной ведомости на ремонт магнитных пускателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  |  | Практическая работа |
| Цель занятия |  |  |  | Обучающая – Сформировать у обучающихся умения по составлению ведомости по ремонту магнитных пускателей, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  |  | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки ПК 1.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
|  |  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  |  | Должны знать | Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; Требования безопасности выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |
|  |  |  | Должны уметь | Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия Выполнять слесарную и механическую обработку |  |
| Показатели оценки результата |  |  |  | - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи |  | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  |  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образцы магнитных пускателей 2.Инструмент – измерительная линейка, пассатижи, плоскогубцы, нож монтерский 3.Материал – провод ПВ 1*1,5, наждачная бумага, магнитный пускатель, лампа накаливания, патрон, штепсельная вилка, автоматический выключатель, натфель 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2009. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 01.01,МДК 01.02 и ЛПЗ - охрана труда при выполнении работ по составлению ведомости на ремонт магнитного пускателя - использование инструмента при выполнении работ по составлению ведомости на ремонт магнитного пускателя - какие дефекты могут быть при выполнении работ по составлению ведомости на ремонт магнитного пускателя | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 | Изучение нового материала: 1.Инструмент применяемый при выполнении работ по составлению ведомости на ремонт магнитного пускателя 2.Технологический процесс выполнения по составлению ведомости на ремонт магнитного пускателя 3.Охрана труда при выполнении работ по составлению ведомости на ремонт магнитного пускателя Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Составить дефектную ведомость на ремонт магнитного пускателя» | 13 2 |

Дидактические материалы к занятию № 17

Магнитные пускатели применяются в основном для пуска, останова и реверсирования трехфазных асинхронных электродвигателей, однако, из-за своей неприхотливости они прекрасно работают в схемах дистанционного управления освещением, в схемах управления компрессорами, насосами, кран-балками, тепловыми печами, кондиционерами, ленточными конвейерами и т.д.

Устройство магнитного пускателя

| Неисправности магнитных пускателей |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пускатель не включается | Отсутствие напряжения в цепи катушки пускателя по следующим причинам: |  |
|  | 1. Нет напряжения в питающей сети | Выяснить причину |
|  | 2. Нет напряжения в цепи управления пускателя по следующим причинам: |  |
|  | а) Сработала защита | Устранить причину срабатывания защиты |
|  | б) Обрыв цепи управления | Проверить цепь управления |
|  | 3. Нет напряжения на катушке: |  |
|  | а) Нет выхода напряжения от кнопок "Ход" или "Стоп" | Проверить исправность кнопок, отсутствие загрязнений в них |
|  | б) То же для других аппаратов в цепи управления | Проверить контакты этих аппаратов |
| Пускатель не включается при наличии напряжения на вводе в катушку | 1. Окисление зажимов или контактов на вводе в катушку | Зачистить зажимы или контакты |
|  | 2. Слабое нажатие в зажимах или на контактах | Устранить регулировкой контактов или затягиванием зажимов |
|  | 3. Обрыв в обмотке катушки | Заменить катушку |
|  | 4. Сгорела изоляция обмотки катушки по следующим причинам: |  |
|  | а) ухудшение сопротивления изоляции обмотки | Заменить катушку |
|  | б) ток в катушке больше номинального, так как она рассчитана на меньшее напряжение | Применить катушку на соответствующее напряжение |
|  | в) при неплотном прилегании якоря электромагнита воздушный зазор увеличен, из-за чего индуктивное сопротивление обмотки уменьшено и ток увеличен | Устранить причину неплотного прилегания якоря |
|  | г) при пуске мощного двигателя при малой мощности трансформатора подстанции и её большом удалении происходит падение напряжения, якорь прилегает неплотно и вибрирует, что увеличивает ток в катушке | В данных условиях пускатель можно заменить автоматом |
|  | д) частые пуски двигателя, когда его пытаются пустить в заклиненном положении, ведут к падению напряжения и перегреву катушки | Не пускать в ход заклиненный двигатель |
| Пускатель не включается при наличии напряжения на вводе в катушку | Пускатель заклинен при замерзании влаги в зазорах | Разобрать и собрать пускатель |
| Пускатель работает ненормально |  |  |
| Вибрация и искрение пускателя | Уменьшение напряжения по следующим причинам: |  |
|  | 1. Мала мощность трансформатора для данного двигателя | Замена пускателя на автомат и контроль нагрева двигателя |
|  | 2. Большая удаленность подстанции при проводах малого сечения | Замена проводов на провода большого сечения |
|  | 3. Несимметрия питающего напряжения | Измерить напряжение и при несимметрии устранить её |
| Вибрация и искрение пускателя | 1. Пускатель заклинен | Разобрать пускатель и устранить неисправности |
|  | 2. Ослабло крепление деталей пускателя | Закрепить детали пускателя |
|  | 3. Окислитель детали магнитопровода в зазоре | Почистить детали магнитопровода |
|  | 4. Неплотности контактов или зажимов в цепи управления | Проверить состояние контактов и зажимов, устранить неисправности |
| Пускатель включается, но двигатель не работает | Отпаялась и отвалились контакты от контактных мостиков | Заменить контактные мостики |
| Пускатель ненормально гудит | Неплотное прилегания якоря магнитопровода по вышеперечисленным причинам 1-4 | Устранить неисправности 1-4 (см. выше) |
| Пускатель не отключается | 1. Кнопка "Ход" заклинена во включенном положении | Расширить гнездо хода толкателя |
|  | 2. Контакты кнопки "Ход" шунтированы замыканием тока цепи управления по пластмассовому корпусу, в котором они закреплены | Заменить кнопочный элемент |
|  | 3. Замыкание в проводах цепи управления при их повреждении | Найти и устранить неисправность |
|  | 4. Приварились контакты пускателя при сильном токе для данного пускателя | Рассоединить и зачистить контакты |
|  | 5. Пускатель заклинен из-за механических неисправностей | Устранить неисправности |
|  | 6. Заклинивание якоря магнитной системы, т.е. якорь не отпадает при отключении тока в катушке | Применить катушку на меньшее напряжении, уменьшив его и в цепи управления (заменить линейное напряжение на фазное) |
|  | 7. Слаба пружина, возвращающая якорь в отключенное положение | Заменить пружину |

Электрическая схема с магнитным пускателем

1.Выполнить технологическую карту по ремонту магнитного пускателя

Технологическая карта

| №п\п | Наименование операций | Инструмент | Материал |
| --- | --- | --- | --- |

2.Выполнить дефектную ведомость по ремонту магнитного пускателя

Дефектная ведомость

| Наименование работ | Дефекты | Устранение дефекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

3.Выполнить ремонт магнитного пускателя

Критерии оценок на практическую часть

| №п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Установка электрических аппаратов и изделий по схеме | 15 | Неправильно установлены электрические аппараты и изделия (перевернутая маркировка, не соответствуют схеме) | 8 |
| 4 | Разделка проводов | 15 | Разделка не соответствует ТУ (длина проводов снятие изоляции) | 5 |
| 5 | Соединение проводов с электрическими аппаратами и изделиями | 25 | Соединение проводов (длина провода, крепление на контактах) | 8 |
| 6 | Проверка мультиметром электрической цепи | 15 | Обращение с прибором, неправильно проведена прозвонка электрической цепи | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего                 100

Баллы:90-100 – отлично, 80-89 – хорошо, 65-79 – удовлетворительно, до 65 -неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №18

| Тема занятия |  |  |  | Оформление дефектной ведомости на ремонт тепловых реле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  |  | Практическая работа |
| Цель занятия |  |  |  | Обучающая – Сформировать у обучающихся умения по составлению ведомости на ремонт тепловых реле, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  |  | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки ПК 1.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
|  |  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  |  | Должны знать | Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; Требования безопасности выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |
|  |  |  | Должны уметь | Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия Выполнять слесарную и механическую обработку |  |
| Показатели оценки результата |  |  |  | - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи |  | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  |  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образцы тепловых реле 2.Инструмент – измерительная линейка, пассатижи, плоскогубцы, нож монтерский 3.Материал – провод ПВ 1*1,5, наждачная бумага, тепловое реле, магнитный пускатель, штепсельная вилка, кнопочный пост, дин-рейка, автоматический выключатель, клеммная колодка, саморезы 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2009. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 01.01,МДК 01.02 и ЛПЗ - охрана труда при выполнении работ по составлению ведомости на ремонт тепловых реле - использование инструмента при выполнении работ по составлению ведомости на ремонт тепловых реле - какие дефекты могут быть при выполнении работ по составлению ведомости на ремонт тепловых реле | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 | Изучение нового материала: 1.Инструмент применяемый при выполнении работ по составлению ведомости на ремонт тепловых реле 2.Технологический процесс выполнения по составлению ведомости на ремонт тепловых реле 3.Охрана труда при выполнении работ по составлению ведомости на ремонт тепловых реле Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Составить дефектную ведомость на ремонт тепловых реле» | 13 2 |

Дидактические материалы к занятию № 18

### Назначение теплового реле

Тепловое реле — это электрический коммутационный аппарат, который предназначен для защиты трехфазных двигателей от токовой перегрузки недопустимой продолжительностью (например, при заклинивании ротора или механической его перегрузки), а также от обрыва любой из фаз питающего напряжения (по функции аналогично реле контроля фаз).

Прогиб биметаллической пластины происходит медленно. Если с пластиной непосредственно связать подвижный контакт, то малая скорость его движения, не сможет обеспечить гашение дуги, возникающей при отключении цепи. Поэтому пластина действует на контакт через ускоряющее устройство. Наиболее совершенным является «прыгающий» контакт.

В обесточенном состоянии пружина 1 создает момент относительно точки 0, замыкающий контакты 2. Биметаллическая пластина 3 при нагреве изгибается вправо, положение пружины изменяется. Она создает момент, размыкающий контакты 2 за время, обеспечивающее надежное гашение дуги. Современные контакторы и пускатели комплектуются с тепловыми реле ТРП (одно-фазное) и ТРН (двухфазное).

Устройство теплового реле типа ТРП

Тепловые токовые однополюсные реле серии ТРП с номинальными токами тепловых элементов от 1 до 600 А предназначены главным образом для защиты от недопустимых перегрузок трехфазных асинхронных электродвигателей, работающих от сети с номинальным напряжением до 500 В при частоте 50 и 60 Гц. Тепловые реле ТРП на токи до 150 А применяют в сетях постоянного тока с номинальным напряжением до 440 В.

Биметаллическая пластина теплового реле ТРП имеет комбинированную систему нагрева. Пластина нагревается как за счет нагревателя, так и за счет прохождения тока через саму пластину. При прогибе конец биметаллической пластины воздействует на прыгающий контактный мостик.

Тепловое реле ТРП позволяет иметь плавную регулировку тока срабатывания в пределах (±25% номинального тока уставки). Эта регулировка осуществляется ручкой, меняющей первоначальную деформацию пластины. Такая регулировка позволяет резко снизить число потребных вариантов нагревателя.

При внешнем осмотре тепловых реле проверяют:

- надежность затяжки контактов присоединения тепловых элементов;

- исправное состояние нагревательных элементов, состояние биметаллических пластин;

- четкость работы механизма, связанного с контактами реле, и самих контактов — отсутствие заеданий, задержек и т.п.;

- чистоту контактов и биметаллических пластин;

- условия охлаждения реле; отсутствие вблизи реле реостатов, нагревательных приборов, возможность обдувания от вентилятора и т.п.

При регулировке тепловых реле снимают следующие характеристики:

- ток срабатывания в функции выдержки времени без предварительного подогрева;

- ток срабатывания в функции выдержки времени после предварительного подогрева номинальным током

Ремонт тепловых реле.

Проверять и налаживать тепловые реле рекомендуется в лаборатории, используя специальные электрические устройства. Проверку реле начинают с внешнего осмотра: проверяют наличие пломб, целостность кожуха и плотность прилегания его к цоколю, состояние уплотнений, очистка реле.

После снятия кожуха приступают к внутреннему осмотру: очищают детали, проверяют затяжку винтов, гаек, крепящих пружин, контакты, подпятники, магнитопроводы; проверяют надежность внутренних соединений; регулируют механическую часть реле; контакты тщательно очищают и полируют. (пользоваться надфилем или абразивными материалами нельзя).

Далее измеряют сопротивление изоляции мегаомметром 1000 В между электрическими частями реле и корпусом, которое должно быть не менее 10 МОм, проверяют уставки. Если обнаружены дефекты, выходящие за возможность устранения их в лаборатории, реле заменяют новым.

При ремонте магнитных пускателей с тепловыми реле должно быть обращено внимание на целостность и состояние этих реле. У тепловых реле чаще всего выходят из строя (перегорают) нагревательные элементы. Эти элементы имеют различное устройство и бывают 6 типов, рассчитанных на различные токи. Элементы первого и второго типов изготовляют из нихромовой или фехралевой проволоки. В элементах первого типа проволока намотана на пластинку из слюды и к концам проволоки припаяны серебром медные наконечники. В элементах второго типа проволока навита в виде спирали к ее концам припаяны стальные наконечники. Спиральные элементы кадмированны для предохранения их от окисления. Элементы остальных четырех типов изготовляют методом штамповки.

1.Выполнить технологическую карту по ремонту тепловых реле

Технологическая карта

| №п\п | Наименование операций | Инструмент | Материал |
| --- | --- | --- | --- |

2.Выполнить дефектную ведомость по ремонту тепловых реле

Дефектная ведомость

| Наименование работ | Дефекты | Устранение дефекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

3.Выполнить ремонт теплового реле и сборку схемы с тепловым реле

Критерии оценок на практическую часть

| № п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Установка электрических аппаратов и изделий по схеме | 15 | Неправильно установлены электрические аппараты и изделия (перевернутая маркировка, не соответствуют схеме) | 8 |
| 4 | Разделка проводов | 15 | Разделка не соответствует ТУ (длина проводов снятие изоляции) | 5 |
| 5 | Соединение проводов с электрическими аппаратами и изделиями | 25 | Соединение проводов (длина провода, крепление на контактах) | 8 |
| 6 | Проверка мультиметром электрической цепи | 15 | Обращение с прибором, неправильно проведена прозвонка электрической цепи | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего                        100

Баллы:90-100 – отлично, 80-89 – хорошо, 65-79 – удовлетворительно, до 65 -неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №19

| Тема занятия |  |  |  | Оформление дефектной ведомости на ремонт нереверсивного пуска двигателя с магнитным пускателем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  |  | Практическая работа |
| Цель занятия |  |  |  | Обучающая – Сформировать у обучающихся умения по составлению ведомости на ремонт нереверсивного пуска двигателя с магнитным пускателем, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  |  | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки ПК 1.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
|  |  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  |  | Должны знать | Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; Требования безопасности выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |
|  |  |  | Должны уметь | Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия Выполнять слесарную и механическую обработку |  |
| Показатели оценки результата |  |  |  | - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи |  | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  |  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образец схемы нереверсивного пуска двигателя с магнитным пускателем 2.Инструмент – измерительная линейка, пассатижи, плоскогубцы, нож монтерский 3.Материал – провод ПВ 1*1,5, наждачная бумага, тепловое реле, магнитный пускатель, автоматический выключатель, штепсельная вилка, кнопочный пост, дин-рейка, клеммная колодка 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2009. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 01.01,МДК 01.02 и ЛПЗ - охрана труда при выполнении работ по ремонту схемы нереверсивного пуска двигателя с магнитным пускателем - использование инструмента при выполнении работ по ремонту схемы нереверсивного пуска двигателя с магнитным пускателем - какие дефекты могут быть при выполнении работ по ремонту схемы нереверсивного пуска двигателя с магнитным пускателем | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 | Изучение нового материала: 1.Инструмент применяемый при выполнении работ по ремонту схемы нереверсивного пуска двигателя с магнитным пускателем 2.Технологический процесс выполнения по ремонту схемы нереверсивного пуска двигателя с магнитным пускателем 3.Охрана труда при выполнении работ по ремонту схемы нереверсивного пуска двигателя с магнитным пускателем 4.Составление ведомости на ремонт нереверсивного пуска двигателя с магнитным пускателем Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Составить дефектную ведомость на ремонт схемы нереверсивного пуска двигателя с магнитным пускателем» | 13 2 |

Дидактические материалы к занятию № 19

Нереверсивная схема магнитного пускателя с катушкой 380В.

Схема состоит:

из QF - автоматического выключателя; KM1 - магнитного пускателя; P - теплового реле; M - асинхронного двигателя; ПР - предохранителя; кнопки управления (С-стоп, Пуск). Рассмотрим работу схемы в динамике.

Включаем питание QF - автоматическим выключателем, нажимаем кнопку «Пуск» своим нормально разомкнутым контактом подает напряжение на катушку КМ1 - магнитного пускателя.

КМ1 – магнитный пускатель срабатывает и своими нормально разомкнутыми, силовыми контактами подает напряжение на двигатель. Для того чтобы не удерживать кнопку «Пуск», чтобы двигатель работал, нужно ее зашунтировать, нормально разомкнутым блок контактом КМ1 – магнитного пускателя.

При срабатывании пускателя блок контакт замыкается и можно отпустить кнопку «Пуск» ток побежит через блок контакт на КМ1 - катушку.

Отключаем двигатель, нажимаем кнопу «С – стоп», нормально замкнутый контакт размыкается и прекращается подача напряжение к КМ1 – катушке, сердечник пускателя под действием пружин возвращается в исходное положение, соответственно контакты возвращаются в нормальное состояние, отключая двигатель. При срабатывании теплового реле - «Р», размыкается нормально замкнутый контакт «Р», отключение происходит аналогично.

Неисправности электрических аппаратов

| Пускатель работает ненормально |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вибрация и искрение пускателя | Уменьшение напряжения по следующим причинам: |  |
|  | 1. Мала мощность трансформатора для данного двигателя | Замена пускателя на автомат и контроль нагрева двигателя |
|  | 2. Большая удаленность подстанции при проводах малого сечения | Замена проводов на провода большого сечения |
|  | 3. Несимметрия питающего напряжения | Измерить напряжение и при несимметрии устранить её |
| Вибрация и искрение пускателя | 1. Пускатель заклинен | Разобрать пускатель и устранить неисправности |
|  | 2. Ослабло крепление деталей пускателя | Закрепить детали пускателя |
|  | 3. Окислитель детали магнитопровода в зазоре | Почистить детали магнитопровода |
|  | 4. Неплотности контактов или зажимов в цепи управления | Проверить состояние контактов и зажимов, устранить неисправности |
| Пускатель включается, но двигатель не работает | Отпаялась и отвалились контакты от контактных мостиков | Заменить контактные мостики |
| Пускатель ненормально гудит | Неплотное прилегания якоря магнитопровода по вышеперечисленным причинам 1-4 | Устранить неисправности 1-4 (см. выше) |
| Пускатель не отключается | 1. Кнопка "Ход" заклинена во включенном положении | Расширить гнездо хода толкателя |
|  | 2. Контакты кнопки "Ход" шунтированы замыканием тока цепи управления по пластмассовому корпусу, в котором они закреплены | Заменить кнопочный элемент |
|  | 3. Замыкание в проводах цепи управления при их повреждении | Найти и устранить неисправность |
|  | 4. Приварились контакты пускателя при сильном токе для данного пускателя | Рассоединить и зачистить контакты |
|  | 5. Пускатель заклинен из-за механических неисправностей | Устранить неисправности |
|  | 6. Заклинивание якоря магнитной системы, т.е. якорь не отпадает при отключении тока в катушке | Применить катушку на меньшее напряжении, уменьшив его и в цепи управления (заменить линейное напряжение на фазное) |
|  | 7. Слаба пружина, возвращающая якорь в отключенное положение | Заменить пружину |
| Неисправности автоматических выключателей |  |  |
| Автомат не включается | Механические причины: |  |
|  | 1. Препятствие ходу назад включающей рукоятки при подготовке рычагов механизма к включению | Расширить окно в крышке автомата, в котором ходит рукоятка, или отогнуть деталь, мешающую её ходу |
|  | 2. Не входит в зацепление рычаг механизма свободного расцепления | Заменить автомат |
|  | 3. Разрегулирован механизм тепловой защиты и отключает автомат как при перегрузке | Отрегулировать механизм |
|  | 4. При включении выключателя при снятой крышке действует блокировка от такого включения при её наличии | Не включать автомат при снятой крышке |
|  | Электрические причины: срабатывание от тока короткого замыкания или перегрузки | Найти причину увеличения тока и устранить её |
| Отключение автомата во время работы | 1. Короткое замыкание или перегрузка | Найти причину увеличения тока и устранить её |
|  | 2. Нагрев зажимов проводов и передача тепла на тепловые элементы защиты | Разобрать, зачистить и собрать зажимы |
|  | 3. Несимметрия питающего напряжения приводит к увеличению тока, потребляемого двигателями | Устранить несимметрию напряжения |
| Автомат не включается вручную | 1. Не хватает усилия отключить мощный автомат | Для усиления применить добавочную рукоятку, входящую в комплект |
|  | 2. Не хватает хода рукоятки в прорези крышки | Расширить прорезь крышки |
| Неисправности кнопочных постов |  |  |
| Кнопки не поддаются воздействию | 1. Застыла влага в зазорах | Оттаивание факелом (при отсутствии пожарной опасности) или горячей водой |
|  | 2. Застыла резина герметизации постов при морозе | Оттаивание, в дальнейшем применять морозостойкую резину в кнопочных постах |
| Кнопка "Ход" не включает | Слой льда или пыли на контактах | Чистка, в дальнейшем герметизация |
| Кнопка "Стоп" не отключает | 1. Неподвижные контакты элемента замкнуты по пыли | Чистка |
|  | 2. Пробой по пластмассе корпуса между теми же контактами | Замена кнопочных элементов |
|  | 3. Поломка кнопочных элементов | Замена элементов |

1.Выполнить таблицу соединения проводов по схеме нереверсивного пуска двигателя с магнитным пускателем

Таблица соединений проводов по схеме нереверсивного пуска двигателя с магнитным пускателем

| Проводник | Поз. | Откуда идет | Куда поступает | Длина | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.Выполнить технологическую карту по схеме нереверсивного пуска двигателя с магнитным пускателем

Технологическая карта

| №п\п | Наименование операций | Инструмент | Материал |
| --- | --- | --- | --- |

3.Выполнить дефектную ведомость по ремонту схемы нереверсивного пуска двигателя с магнитным пускателем

Дефектная ведомость

| Наименование работ | Дефекты | Устранение дефекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

4.Выполнить сборку схемы нереверсивного пуска двигателя с магнитным пускателем

Критерии оценок на практическую часть

| №п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Установка электрических аппаратов и изделий по схеме | 15 | Неправильно установлены электрические аппараты и изделия (перевернутая маркировка, не соответствуют схеме) | 8 |
| 4 | Разделка проводов | 15 | Разделка не соответствует ТУ (длина проводов снятие изоляции) | 5 |
| 5 | Соединение проводов с электрическими аппаратами и изделиями | 25 | Соединение проводов (длина провода, крепление на контактах) | 8 |
| 6 | Проверка мультиметром электрической цепи | 15 | Обращение с прибором, неправильно проведена прозвонка электрической цепи | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего                 100

Баллы:90-100 – отлично, 80-89 – хорошо, 65-79 – удовлетворительно, до 65 -неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №20

| Тема занятия |  |  |  | Оформление дефектной ведомости на ремонт нереверсивного пуска двигателя с контактором |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  |  | Практическая работа |
| Цель занятия |  |  |  | Обучающая – Сформировать у обучающихся умения по составлению ведомости по ремонту схемы нереверсивного пуска двигателя с контактором, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые |  |  |  | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки ПК 1.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
| компетенции |  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  |  | Должны знать | Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; Требования безопасности выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |
|  |  |  | Должны уметь | Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия Выполнять слесарную и механическую обработку |  |
| Показатели оценки результата |  |  |  | - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи |  | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  |  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образец схемы нереверсивного пуска двигателя с контактором 2.Инструмент – измерительная линейка, пассатижи, плоскогубцы, нож монтерский 3.Материал – провод ПВ 1*1,5, наждачная бумага, контактор, штепсельная вилка, кнопочный пост, дин-рейка, автоматический выключатель, клеммная колодка, саморезы 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2009. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 01.01,МДК 01.02 и ЛПЗ - охрана труда при выполнении работ по ремонту нереверсивного пуска двигателя с контактором - использование инструмента при выполнении работ по ремонту нереверсивного пуска двигателя с контактором - какие дефекты могут быть при выполнении работ по ремонту нереверсивного пуска двигателя с контактором | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 | Изучение нового материала: 1.Инструмент применяемый при выполнении работ по ремонту нереверсивного пуска двигателя с контактором 2.Технологический процесс выполнения по ремонту нереверсивного пуска двигателя с контактором 3.Охрана труда при выполнении работ по ремонту нереверсивного пуска двигателя с контактором 4.Составление дефектной ведомости по ремонту нереверсивного пуска двигателя с контактором Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Составить дефектную ведомость на ремонт схемы нереверсивного пуска двигателя с контактором» | 13 2 |

Дидактические материалы к занятию № 20

Наиболее часто в станках, установках и машинах применяют  схему управления нереверсивным двигателем с использованием одного контактора и двух кнопок "пуск" и "стоп",

### Электрическая схема нереверсивного пуска асинхронного двигателя

### Монтажная схема нереверсивного пуска асинхронного двигателя

Схема состоит из:

- трехфазного автоматического выключателя -1шт

- контактора КМИ – 1шт

- двухкнопочный пост – 1шт

- тепловое реле ТРП – 1шт

- двигатель – асинхронный – 1шт

До начала работы хотелось бы объяснить обыкновенные понятия для понимания схемы:

- нормально замкнутый контакт в кнопке пуск/стоп

- нормально разомкнутый контакт в кнопке пуск/стоп

### Алгоритм (порядок выполнения) сборки схемы нереверсивного пуска асинхронного двигателя (АД)

1. Силовая цепь:

1.1. Берем крайние 2 провода (фаза А и С) выходящие от двигателя

1.2. Присоединяем эти провода к верхним контактам теплового реле

1.3. Третий провод от двигателя соединяем с контактором, присоединяя его на контакт 3 (фаза В)

1.4. Соединяем нижние контакты теплового реле с контактором

1.5. Один нижний контакт теплового реле соединяем с контактом 1 на контакторе

1.6. Другой нижний контакт теплового реле соединяем с контактом 5 на контакторе

2. Цепь управления:

2.1. Контакт 6 на контакторе соединяем проводом с нормально замкнутым контактом кнопки «Стоп»

2.2. Делаем перемычку с нормально замкнутого контакта кнопки «Стоп» на нормально разомкнутый контакт кнопки «Пуск»

2.3. Блокируем нормально разомкнутый контакт: соединяем контакт 2 кнопки «Пуск» с блок-контактом контактора 13

2.4. Соединяем нормально разомкнутый контакт 1 кнопки «Пуск» с блок-контактом контактора 14

2.5. Перемычкой соединяем блок-контакт контактора13 с катушкой контактора (контакт — А2)

2.6. С катушки магнитного пускателя (контакт А1) подаём питание на нормально замкнутые контакты теплового реле. Для защиты двигателя от перегрузок и от потери фазы применяют тепловое реле

2.7. С теплового реле (с нормально замкнутого контакта) на контакт 2 контактора

2.8. Присоединяем питающий шнур к контактам автоматического выключателя

2.9. Перед пуском проверяем схему ещё раз!

Неисправности электрических аппаратов

| Вид отказа | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Общие неисправности пускателей, автоматов, реле, кнопок управления |  |  |
| Нет напряжения на выходе аппарата | 1. Подвижные контакты не касаются неподвижных из-за мусора, грязи или неисправности - рис. 1 а) | Разобрать аппарат, проверить состояние контактов и устранить неисправность |
|  | 2. Сильное окисление контактов | Почистить напильником, надфилем, стеклянной наждачной бумагой, растворителем в зависимости от величины и состояния контактов |
| Аппарат не срабатывает | Заклинен механизм из-за поломки или мусора | Проверить и устранить причину |
| Общие неисправности пускателей, автоматов |  |  |
| Обгорание одного или более зажимов присоединения проводов у пускателей и автоматов - вместе с корпусом | Слабо закреплен неподвижный контакт и нельзя достичь плотного прилегания к нему подвижного | Заменить автомат, съемную часть пускателя, у новых аппаратов проверять крепление контактов |
| Перегрев и окисление зажимов присоединения проводов | 1. Слабое затягивание зажимов | Разобрать крепление зажимов, зачистить и собрать вновь, применив пружинные шайбы, контргайки |
|  | 2. Малое сечение проводов | Заменить провода |
| Общие неисправности пускателей и автоматов |  |  |
| Аппарат отключается при нагрузке | 1. Установка защиты не соответствует току | Отрегулировать защиту |
|  | 2. Перегрузка пусковым током двигателя при затяжном пуске | Проверить двигатель и приводимый механизм для выявления источника торможения при пуске |
| На выходе аппарата нет одной или более фаз | Сгорание тепловых элементов защиты | Заменить тепловые элементы, или при их отсутствии в запасе - весь аппарат |

1.Выполнить таблицу соединения проводов по схеме нереверсивного пуска двигателя с контактором

Таблица соединений проводов по схеме нереверсивного пуска двигателя с контактором

| Проводник | Поз. | Откуда идет | Куда поступает | Длина | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.Выполнить технологическую карту по ремонту схемы нереверсивного пуска двигателя с контактором

Технологическая карта

| №п\п | Наименование операций | Инструмент | Материал |
| --- | --- | --- | --- |

3.Выполнить дефектную ведомость по ремонту схемы нереверсивного пуска двигателя с контактором

Дефектная ведомость

| Наименование работ | Дефекты | Устранение дефекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

4.Выполнить сборку схемы нереверсивного пуска двигателя с контактором

Критерии оценок на практическую часть

| № п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Установка электрических аппаратов и изделий по схеме | 15 | Неправильно установлены электрические аппараты и изделия (перевернутая маркировка, не соответствуют схеме) | 8 |
| 4 | Разделка проводов | 15 | Разделка не соответствует ТУ (длина проводов снятие изоляции) | 5 |
| 5 | Соединение проводов с электрическими аппаратами и изделиями | 25 | Соединение проводов (длина провода, крепление на контактах) | 8 |
| 6 | Проверка мультиметром электрической цепи | 15 | Обращение с прибором, неправильно проведена прозвонка электрической цепи | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего                 	100

Баллы:90-100 – отлично, 80-89 – хорошо, 65-79 – удовлетворительно, до 65 –неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №21

| Тема занятия |  |  |  | Оформление дефектной ведомости на ремонт управления двигателем с двух мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  |  | Практическая работа |
| Цель занятия |  |  |  | Обучающая – Сформировать у обучающихся умения по составлению ведомости на ремонт схемы управления двигателем с двух мест, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  |  | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки ПК 1.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
|  |  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  |  | Должны знать | Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; Требования безопасности выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |
|  |  |  | Должны уметь | Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия Выполнять слесарную и механическую обработку |  |
| Показатели оценки результата |  |  |  | - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи |  | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  |  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образец схемы управления двигателем с двух мест 2.Инструмент – измерительная линейка, пассатижи, плоскогубцы, нож монтерский, отвертки 3.Материал – провод ПВ 1*1,5, наждачная бумага, магнитный пускатель, штепсельная вилка, кнопочные посты, дин-рейка, автоматический выключатель, клеммная колодка, дин-рейка, саморезы 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2009. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 01.01,МДК 01.02 и ЛПЗ - охрана труда при выполнении работ по ремонту схемы управления двигателем с двух мест - использование инструмента при выполнении работ по ремонту схемы управления двигателем с двух мест - какие дефекты могут быть при выполнении работ по ремонту схемы управления двигателем с двух мест | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 | Изучение нового материала: 1.Инструмент применяемый при выполнении работ по ремонту схемы управления двигателем с двух мест 2.Технологический процесс выполнения по ремонту схемы управления двигателем с двух мест 3.Охрана труда при выполнении работ по ремонту схемы управления двигателем с двух мест 4.Составить дефектную ведомость по ремонту схемы управления двигателем с двух мест Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Составить дефектную ведомость на ремонт схемы управления двигателем с двух мест» | 13 2 |

Дидактические материалы к занятию № 21

Данная схема позволяет осуществлять запуск и остановку трехфазного электродвигателя с двух мест. Это довольно часто используемый способ оперирования электродвигателем, реализуемый включением в обычную схему дополнительного кнопочного поста с кнопками "Пуск" и "Стоп". В качестве объекта управления может быть не только трехфазный электродвигатель, электрической нагрузкой здесь может являться любое электротехническое устройство.

Схема состоит:

- два кнопочных поста "Пуск стоп";

1 - магнитный пускатель;

2 - силовые контакты;

3 - тепловое реле;

4 - блок контакты;

5 - контакт теплового реле;

6 – катушка управления на 380В;

Принцип работы схемы

При нажатии любой кнопки кнопочного поста, магнитный пускатель подтянется, для фиксации включенного положения, шунтируем кнопку пуск нормально разомкнутым блок контактом - (4).

Для обеспечения управления магнитным пускателем из двух мест, нормально замкнутые контакты стоповых кнопок подключаем последовательно, а пусковые кнопки в параллель при условии, что питание кнопок "Пуск" взято после последовательно подключенных контактов кнопок "Стоп".

Ошибки, которые могут возникнуть при подключении

Если перепутать, и подключить кнопки «Стоп» не последовательно друг с другом, а параллельно, то запустить двигатель можно будет с любого поста, а вот остановить его уже на вряд ли, т.к. в этом случае необходимо будет нажимать сразу обе кнопки «Стоп».

И наоборот, если кнопки «Стоп» собрать правильно (последовательно), а кнопки «Пуск» последовательно, то двигатель запустить не получится, т.к. в этом случае для запуска нужно будет нажимать одновременно две кнопки «Пуск».

Монтажная схема управления двигателем с двух мест

1.Выполнить таблицу соединений проводов

Таблица соединений проводов

| Проводник | Поз. | Откуда идет | Куда поступает | Длина | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.Выполнить технологическую карту по ремонту схемы управления двигателем с двух мест

| №п\п | Наименование операций | Инструмент | Материал |
| --- | --- | --- | --- |

3.Выполнить дефектную ведомость по ремонту схемы управления двигателем с двух мест =

Дефектная ведомость

| Наименование работ | Дефекты | Устранение дефекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

4.Выполнить схему управления двигателем с двух мест

Критерии оценок на практическую часть

| № п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Установка электрических аппаратов и изделий по схеме | 15 | Неправильно установлены электрические аппараты и изделия (перевернутая маркировка, не соответствуют схеме) | 8 |
| 4 | Разделка проводов | 15 | Разделка не соответствует ТУ (длина проводов снятие изоляции) | 5 |
| 5 | Соединение проводов с электрическими аппаратами и изделиями | 25 | Соединение проводов (длина провода, крепление на контактах) | 8 |
| 6 | Проверка мультиметром электрической цепи | 15 | Обращение с прибором, неправильно проведена прозвонка электрической цепи | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего                 100

Баллы:90-100 – отлично, 80-89 – хорошо, 65-79 – удовлетворительно, до 65 -неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №22

| Тема занятия |  |  |  | Оформление дефектной ведомости на ремонт трансформатора тока |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  |  | Практическая работа |
| Цель занятия |  |  |  | Обучающая – Сформировать у обучающихся умения по составлению ведомости по ремонту трансформатора тока, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  |  | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки ПК 1.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
|  |  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  |  | Должны знать | Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; Требования безопасности выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |
|  |  |  | Должны уметь | Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия Выполнять слесарную и механическую обработку |  |
| Показатели оценки результата |  |  |  | - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи |  | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  |  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образцы трансформаторов тока 2.Инструмент – измерительная линейка, пассатижи, плоскогубцы, нож монтерский, отвертки 3.Материал – провод ПВ 1*1,5, наждачная бумага, трансформатор тока, лампа накаливания, патрон, штепсельная вилка, выключатель, дин-рейка 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2009. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 01.01,МДК 01.02 и ЛПЗ - охрана труда при выполнении работ по ремонту трансформатора тока - использование инструмента при выполнении работ по ремонту трансформатора тока - какие дефекты могут быть при выполнении работ по ремонту трансформатора тока | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 | Изучение нового материала: 1.Инструмент применяемый при выполнении работ по ремонту трансформатора тока 2.Технологический процесс выполнения по ремонту трансформатора тока 3.Охрана труда при выполнении работ по ремонту трансформатора тока 4.Составить дефектную ведомость по ремонту трансформатора тока Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Составить дефектную ведомость на ремонт трансформатора тока» | 13 2 |

Дидактические материалы к занятию № 22

Назначение трансформаторов тока заключается в преобразовании (пропорциональном уменьшении) измеряемого тока до значений, безопасных для его измерения. Другими словами, трансформаторы тока расширяют пределы измерения измерительных приборов – электросчётчиков.

Простой пример необходимости использования трансформаторов тока – когда ввиду большой потребляемой мощности, значение измеряемого тока превышает допустимое, безопасное для прибора учёта. Т. е. при прямом включении нагрузки такой потребляемой мощности, токовые катушки счётчика попросту сгорят, что приведёт к его выходу из строя.

В этом случае электросчётчик подключается через трансформаторы тока.

Устройство и схема трансформатора тока. Основной элемент конструкции трансформатора тока – это магнитопровод с двумя несвязанными между собой обмотками (первичная W1 и вторичная W2).

Первичная обмотка – имеет большее сечение и меньшее количество витков,  включается последовательно – в разрыв цепи (контакты Л1 и Л2), вторичная – к токовым катушкам электросчётчика (контакты И1, И2).

Первичная обмотка трансформатора тока может быть рассчитана  на ток от 5 до 15 000 А. Вторичная, включаемая в измерительную цепь – обычно, на 5 А. Их отношение (тока первичной обмотки к токам вторичной) называют коэффициентом трансформации. Таким образом, для правильного расчёта потреблённой электроэнергии разницу в показаниях электросчётчика нужно умножить на коэффициент трансформации. Например, для трансформаторов тока 100/5, коэффициент трансформации будет равен 20.

Стоит заметить, что по исполнению и способу подключения в качестве  первичной обмотки трансформатор тока может иметь проходную шину, которая проходит через его корпус, или-же отсутствовать вовсе. В этом случае имеется «окно» - отверстие, в которое пропускается питающий провод или шина.

Трансформатор ТК, ТК-20, ТК-40, трансформатор тока ТК-20.

Трансформатор тока типа ТК-20  имеет стальной сердечник 2 с обмотками. Первичная обмотка 3 с выводами Л1 и Л2 выполнена из провода большого сечения, рассчитанного на ток, который необходим для нормальной работы электроустановки. Вторичная обмотка 4 и выводы И1 и И2 вторичной обмотки подключены к клеммнику 1. Она имеет такое количество витков, чтобы при номинальном токе первичной обмотки в ней индуктировался ток 5 А. Трансформаторы тока выпускаются с разными коэффициентами трансформации: 10/5, 15/5, 20/5 А и применяются в зависимости от величины рабочего тока потребителя.

Возможные неисправности

Наиболее частые неисправности в токовых трансформаторах, по мнению специалистов, следующие:

- нарушение изоляции в обмотках, когда изделие работает под нагрузкой из-за тепловой перегрузки, механического удара, из-за плохого монтажа;

- межвитковое замыкание в ТТ, происходит утечка тока, возможность КЗ (короткого замыкания).

Для улучшения эффективной работы рекомендуется делать поверку работы ТТ при помощи тепловизора, когда проявляются некачественные контакты и достигается понижение температурного режима работы оборудования. Проверку ТТ на КЗ должны периодически делать работники лабораторий. Эти действия включают:

- снятие характеристик по току и напряжению;

- нагрузка ТТ посторонним источником;

- снятие параметров в действующей схеме;

- проведение аналитических исследований по выявлению коэффициента трансформации.

Об обмотке

## Требования к конструкции

Когда проектируются токовые трансформаторы, должны соблюдаться следующие требования:

- Выводы первичной обмотки делаются по ГОСТ 10434-82, для ТТ наружного исполнения учитывается ГОСТ 21242-75. Выводы вторичной обмотки делаются также по ГОСТ 10434-82, они могут располагаться на конструкции изделия, в который встраивается токовый трансформатор. Для наружного исполнения выводы контактов вторичной обмотки должны закрываться специальной крышкой, в коробке, которая не пропускает влагу.

Маркировка выводов:

- Когда в качестве изолятора используется трансформаторное масло, этот вид ТТ должен иметь компенсатор (расширитель), а также указатель количества масла по уровню. Масло расширитель должен иметь достаточный объем для обеспечения работы ТТ во всех режимах и нужного для этого количества масла.

- В токовых трансформаторах с указателем количества масла его размер должен быть достаточным для определения объема масла в расширителе с расстояния, безопасного для здоровья персонала.

- Если токовый трансформатор весит больше 50 кг, он обязательно оборудуется креплением для подъема. Существуют марки ТТ, в которых нельзя сделать крепления, для этого в документации указывается место для его охвата.

- В ТТ, имеющем на вторичной обмотке напряжение больше 350 вольт, должна быть предостерегающая надпись: «Опасно! Высокое напряжение!».

- Если токовый трансформатор не встроенной конструкции, он оборудуется контактной площадкой для заземления. Возле зажима заземления устанавливается специальный знак ГОСТ 21130-75.

1.Выполнить технологическую карту по ремонту трансформатора тока

Технологическая карта

| №п\п | Наименование операций | Инструмент | Материал |
| --- | --- | --- | --- |

2.Выполнить дефектную ведомость по ремонту трансформатора тока

Дефектная ведомость

| Наименование работ | Дефекты | Устранение дефекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

3.Выполнить схему с трансформатором тока

Критерии оценок на практическую часть

| № п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Установка электрических аппаратов и изделий по схеме | 15 | Неправильно установлены электрические аппараты и изделия (перевернутая маркировка, не соответствуют схеме) | 8 |
| 4 | Разделка проводов | 15 | Разделка не соответствует ТУ (длина проводов снятие изоляции) | 5 |
| 5 | Соединение проводов с электрическими аппаратами и изделиями | 25 | Соединение проводов (длина провода, крепление на контактах) | 8 |
| 6 | Проверка мультиметром электрической цепи | 15 | Обращение с прибором, неправильно проведена прозвонка электрической цепи | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего                      100

Баллы:90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; до 65 -неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №23

| Тема занятия |  |  |  | Оформление дефектной ведомости на ремонт трансформатора напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  |  | Практическая работа |
| Цель занятия |  |  |  | Обучающая – Сформировать у обучающихся умения по составлению ведомости по ремонту трансформатора напряжения, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые |  |  |  | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки ПК 1.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
| компетенции |  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  |  | Должны знать | Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; Требования безопасности выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |
|  |  |  | Должны уметь | Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия Выполнять слесарную и механическую обработку |  |
| Показатели оценки результата |  |  |  | - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи |  | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  |  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образцы трансформаторов напряжения 2.Инструмент – измерительная линейка, пассатижи, плоскогубцы, нож монтерский, отвертки 3.Материал – провод ПВ 1*1,5, наждачная бумага, трансформатор напряжения, лампа накаливания, патрон, штепсельная вилка, дин-рейка 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2009. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 01.01,МДК 01.02 и ЛПЗ - охрана труда при выполнении работ по ремонту трансформатора напряжения - использование инструмента при выполнении работ по ремонту трансформатора напряжения - какие дефекты могут быть при выполнении работ по ремонту трансформатора напряжения | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 | Изучение нового материала: 1.Инструмент применяемый при выполнении работ по ремонту трансформатора напряжения 2.Технологический процесс выполнения по ремонту трансформатора напряжения 3.Охрана труда при выполнении работ по ремонту трансформатора напряжения 4.Составить дефектную ведомость по ремонту трансформатора напряжения Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Составить дефектную ведомость на ремонт трансформатора напряжения» | 13 2 |

Дидактические материалы к занятию № 23

Трансформаторы напряжения предназначены для преобразования энергии источника напряжения в напряжение с нужным нам значением (амплитудой). Нужно заметить, что такие трансформаторы работают только с переменным напряжением и его частота остается неизменной. к оглавлению ↑ Для чего нужен трансформатор напряжения?  Трансформаторы напряжения, в силу своей универсальности, необходимы в блоках питания, устройствах обработки сигналов, передающих устройствах, аппаратах передачи электроэнергии и во многом другом оборудовании. По коэффициенту трансформации эти устройства могут делиться на 3 типа: трансформатор напряжения понижающий – на выходе устройства напряжение ниже входного (n>1), например, применяется в блоках питания; повышающий трансформатор – на выходе устройства напряжение выше, чем напряжение на входе (n<1), например, применяется в ламповых усилителях; согласующий – трансформатор параметры напряжения не изменяет, происходит только гальваническая развязка цепей (n~1), например, применяется в звуковых усилителях. В основе работы трансформатора лежит принцип электромагнитной индукции и для наиболее полной передачи энергии, для уменьшения потерь при трансформации, устройство обычно выполняется на магнитопроводе. Как правило, первичная катушка одна, а вот вторичных может быть несколько, все зависит от назначения трансформатора. к оглавлению ↑ Как работает трансформатор напряжения? После того, как в первичной обмотке появится переменное напряжение U1, в магнитопроводе возникает переменный магнитный поток Ф, который возбуждает напряжение во вторичной обмотке U2. Это наиболее простое и краткое описание принципа работы трансформатора напряжения. Самым главным параметром трансформаторов является «коэффициент трансформации» и обозначается латинской «n».  Он вычисляется делением напряжение в первичной обмотке на напряжение во вторичной обмотке или количества витков в первой катушки на количество витков во второй катушке. Этот коэффициент позволяет рассчитать необходимые параметры вашего трансформатора для выбранного устройства. Например, если первичная обмотка имеет 2000 витков, а вторичная -100 витков, то n=20. При напряжении сети 240 вольт, на выходе устройства должно быть 12 вольт. Так же, можно определить количество витков при заданных, входном и выходном, напряжениях. Чем отличается трансформатор тока от трансформатора напряжения? По определению эти устройства предназначены для работы с разными электрическими величинами, как основными и соответственно, схемы включения будут различными. Например, трансформатор тока питается от источника тока и не работает, даже может выйти из строя, если его обмотки не нагружены и через них не идет электрический ток. Трансформатор напряжения питаются от источников напряжения и, наоборот, не может долго работать в режиме с большими токовыми нагрузками.

Автотрансформаторы - один из видов трансформаторов напряжения, отличительная конструктивная особенность которых состоит в том, что они имеют всего одну обмотку.

Минимальное количество выводов автотрансформаторов - три, при большем их количестве возможно получение на выходе разных значений напряжений.

Из приведенных схем видно, что обмотки электрически связаны: обмотка низшего напряжения представляет собой часть обмотки высшего.

Принцип работы автотрансформатора. При прохождении напряжения от источника переменного тока, подключенного к обмотке с полным количество витков W1 возникает ЭДС, индуктируемая магнитным потоком. Ее величина в прямой пропорции зависит от количества задействованных витков W2 обмотки, к которым подключена нагрузка R (см. схему 1).

Обозначив условно индуктируемую в обмотке с количеством витков W1 величину ЭДС E1, а в обмотке с W2 - E2, математически можно выразить коэффициент трансформации k следующим соотношением: E1/E2=W1/W2.

Ввиду незначительности падения напряжения в обмотке из-за относительно низкого сопротивления примем U1=E1 и U2=E2. Таким образом, соотношение E1/E2=W1/W2 может быть приведено к виду U1/U2=W1/W2, из которого понятно, что вторичное напряжение будет меньше первичного (k) во столько-же раз, во сколько количество задействованных витков W2 обмотки меньше W1.

В рассматриваемом примере используется понижающий трансформатор (W1>W2), при количестве витков W1 меньшем чем W2 (см. схему 2) вторичное напряжение будет больше первичного исходя из того же соотношения U1/U2=W1/W2.

Область применения автотрансформаторов довольна широка: устройства небольшой мощности используются для питания, наладки и тестирования бытового и промышленного электрооборудования, устройств автоматического управления, в лабораторных стендах - ЛАТРы, устройствах связи и пр. Силовые трехфазные автотрансформаторы могут быть использованы для уменьшения пусковых напряжений мощных электродвигателей.

В энергетике автотрансформаторы большой мощности успешно используют для связи высоковольтных сетей с близкими по значению напряжениями (110-220 кВ, 220-500 кВ, 330-750 кВ). Коэффициент трансформации этих устройств, как правило не превышает 2-2,5. Для изменений напряжения более этих значений экономическая целесообразность использования автотрансформаторов существенно снижается.

Для этих целей используют трехфазные автотрансформаторы, с соединениями обмоток "звездой" (наиболее часто используемая схема) или "треугольником"

1.Выполнить технологическую карту по ремонту трансформатора напряжения

Технологическая карта

| №п\п | Наименование операций | Инструмент | Материал |
| --- | --- | --- | --- |

2.Выполнить дефектную ведомость по ремонту трансформатора напряжения

Дефектная ведомость

| Наименование работ | Дефекты | Устранение дефекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

3.Выполнить схему с трансформатором напряжения

Критерии оценок на практическую часть

| № п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Установка электрических аппаратов и изделий по схеме | 15 | Неправильно установлены электрические аппараты и изделия (перевернутая маркировка, не соответствуют схеме) | 8 |
| 4 | Разделка проводов | 15 | Разделка не соответствует ТУ (длина проводов снятие изоляции) | 5 |
| 5 | Соединение проводов с электрическими аппаратами и изделиями | 25 | Соединение проводов (длина провода, крепление на контактах) | 8 |
| 6 | Проверка мультиметром электрической цепи | 15 | Обращение с прибором, неправильно проведена прозвонка электрической цепи | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего                 100

Баллы:90-100 – отлично, 80-89 – хорошо, 65-79 – удовлетворительно, до 65 -неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №24

| Тема занятия |  |  |  | Дифференцированный зачет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  |  | Практическая работа |
| Цель занятия |  |  |  | Обучающая – Сформировать у обучающихся умения, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  |  | ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки ПК 1.2 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
|  |  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  |  | Должны знать | Технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; Требования безопасности выполнении слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |
|  |  |  | Должны уметь | Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия Выполнять слесарную и механическую обработку |  |
| Показатели оценки результата |  |  |  | - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи |  | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  |  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образцы электрических аппаратов 2.Инструмент – измерительная линейка, пассатижи, плоскогубцы, нож монтерский, отвертки 3.Материал – электрические аппараты 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2009. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 01.01,МДК 01.02 и ЛПЗ - охрана труда при выполнении работ по дифференцированному зачету - использование инструмента при выполнении работ - какие дефекты могут быть при выполнении работ | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 | Изучение нового материала: 1. Процесс выполнения дифференцированного зачета 3.Охрана труда при выполнении работ Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: | 13 2 |

Содержание задания дифференцированного зачета по учебной практике УП 01

1.Теоретическая часть

Устройство схемы нереверсивного пуска двигателя

1.1.Перечислить электрические аппараты схемы нереверсивного пуска двигателя

1.2.Заполнить таблицу по рисункам видами электрических аппаратов

| Вид аппаратов | Название аппаратов | Номер рисунка |
| --- | --- | --- |
| Аппараты ручного управления |  |  |
| Аппараты защиты |  |  |
| Аппараты дистанционного управления |  |  |

1.Аппараты ручного управления - пакетные выключатели и переключатели, рубильники, универсальные переключатели, контролеры и командокотролеры, реостаты и др., и электрические аппараты дистанционного управления - электромагнитные реле, пускатели, контакторы и т. д.

2. Аппараты защиты, используются для коммутации электрических цепей, защиты электрооборудования и электрических сетей от сверхтоков, т. е. токов перегрузки, пиковых токов, токов короткого замыкания.

К ним относятся плавкие предохранители, тепловые реле, токовые реле, автоматические выключатели и др.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 |  |

1.3.Перечислить по рисунку позиционные обозначения устройства магнитного пускателя ПМЕ

Критерии оценок

1.Задание выполнено без ошибок – оценка отлично

2.Задание выполнено с одной ошибкой – оценка хорошо

3.Задание выполнено с двумя ошибками – оценка удовлетворительно

4. Задание выполнено с тремя ошибками – оценка неудовлетворительно

Норма времени на задание – 30'

- Практическая часть

2.Выполнить практическую работу по сборке схемы нереверсивного пуска двигателя

Критерии оценок на практическую часть

| № п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Установка электрических аппаратов по схеме | 15 | Неправильно установлены электрические аппараты (перевернутая маркировка, не соответствуют схеме) | 8 |
| 4 | Разделка проводов | 15 | Разделка не соответствует ТУ (длина проводов снятие изоляции) | 5 |
| 5 | Соединение проводов с электрическими аппаратами | 25 | Соединение проводов (длина провода, крепление на контактах) | 8 |
| 6 | Проверка мультиметром электрической цепи | 15 | Обращение с прибором, неправильно проведена прозвонка | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего                     100

Баллы:90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; до 65 –неудовлетворительно

Норма времени: 180'

структура производственной практики

| № п/п | Код ПК и ОК | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Виды работ, обеспечивающих формирование ПК | Объем часов |
| 1 | ПК 1.1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7 | Инструктаж по охране труда и ознакомление с предприятием | 6 |
| 2 |  | Выполнение слесарной обработки и пригонки деталей | 6 |
| 3 |  | Пайка деталей и узлов | 6 |
| 4 | ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7 | Изготовление приспособлений для сборки кабельных концевых заделок | 6 |
| 5 |  | Изготовление приспособлений для ремонта кабельных линий в траншеях | 6 |
| 6 |  | Изготовление приспособлений для ремонта проводов и тросов | 6 |
| 7 |  | Изготовление приспособлений для натяжки и крепления проводов | 6 |
| 8 | ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7 | Выявление и устранение дефектов при эксплуатации открытых шинопроводов | 6 |
| 9 |  | Выявление и устранение дефектов при эксплуатации троллейных шинопроводов | 6 |
| 10 |  | Выявление и устранение дефектов при эксплуатации закрытых и защищенных шинопроводов | 6 |
| 11 |  | Выявление и устранение дефектов при эксплуатации осветительных шинопроводов | 6 |
| 12 |  | Выявление и устранение дефектов при эксплуатации распределительных устройств в производственных помещениях | 6 |
| 13 |  | Выявление и устранение дефектов при эксплуатации распределительных устройств в электропомещениях | 6 |
| 14 |  | Выявление и устранение дефектов при ремонте однофазных асинхронных двигателей | 6 |
| 15 |  | Выявление и устранение дефектов при ремонте трехфазных асинхронных двигателей | 6 |
| 16 |  | Выявление и устранение дефектов при ремонте однофазных синхронных двигателей | 6 |
| 17 |  | Выявление и устранение дефектов при ремонте трехфазных синхронных двигателей | 6 |
| 18 |  | Выявление и устранение дефектов при ремонте генераторов постоянного тока | 6 |
| 19 |  | Выявление и устранение дефектов при ремонте двигателей постоянного тока | 6 |
| 20 |  | Выявление и устранение дефектов при ремонте синхронных генераторов | 6 |
| 21 |  | Выявление и устранение дефектов при ремонте силовых трансформаторов | 6 |
| 22 |  | Выявление и устранение дефектов при ремонте трансформаторов тока | 6 |
| 23 |  | Выявление и устранение дефектов при ремонте трансформаторов напряжения | 6 |
| 24 |  | Выявление и устранение дефектов при ремонте автотрансформаторов | 6 |
| 25 | ПК 1.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7 | Оформление дефектной ведомости на ремонт комплексных распределительных устройств внутренней установки | 6 |
| 26 |  | Оформление дефектной ведомости на ремонт комплексных распределительных устройств наружной установки | 6 |
| 27 |  | Оформление дефектной ведомости на ремонт комплексных распределительных устройств | 6 |
| 28 |  | Оформление дефектной ведомости на ремонт комплексных трансформаторных подстанций внутренней установки | 6 |
| 29 |  | Оформление дефектной ведомости на ремонт комплексных трансформаторных подстанций наружной установки | 6 |
| 30 |  | Дифференцированный зачет | 6 |
|  |  | ИТОГО | 180 |

Содержание задания дифференцированного зачета по ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  практике пП 01

Задание дифференцированного зачета  - защита презентаций  обучающихся по производственной практике на базе предприятий/организаций города.

Критерии оценок по презентации

- содержание презентации выполнено в полном объеме – «отлично»

- содержание презентации выполнено с небольшими нарушениями – «хорошо»

- содержание презентации не соответствует требованиям – «удовлетворительно»

- не выполнение презентации – «неудовлетворительно»

Презентация в Power Point

Содержание презентации должно включать:

1 слайд – содержит фамилию, инициалы, № группы, профессия  обучающегося (обучающихся), выполнившего (выполнивших) презентацию.

2 слайд – информация о базе практике

3 и последующие слайды – отражение основных видов работ на практике

Вся презентация должна быть выдержана в едином стиле, на базе одного шаблона. Стиль включает в себя:

общую схему шаблона: способ размещения информационных блоков;

общую цветовую схему дизайна слайда;

цвет фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;

параметры шрифтов (гарнитура, цвет, размер) и их оформления (эффекты), используемых для различных типов текстовой информации (заголовки, основной текст, выделенный текст, гиперссылки, списки, подписи);

способы оформления иллюстраций, схем, диаграмм, таблиц и др.

Цветовая схема должна быть одинаковой на всех слайдах. Выбирать рекомендуется светлый (белый) фон презентации.

При выборе элементов стиля (цветовых соотношений, размера текста, иллюстраций, таблиц) рекомендуется проводить проверку шаблона презентации на удобство чтения с экрана компьютера.

Правила использования текстовой информации

Не рекомендуется:

перегружать слайд текстовой информацией;

использовать блоки сплошного текста;

использовать переносы слов;

использовать наклонное и вертикальное расположение подписей и текстовых блоков;

текст слайда не должен повторять текст, который вы произносите вслух (зрители прочитают его быстрее, чем расскажет преподаватель, и потеряют интерес к его словам).

Рекомендуется:

сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста: короткие тезисы, даты, имена, термины — главные моменты опорного конспекта;

использование коротких слов и предложений, минимум предлогов, наречий, прилагательных;

использование нумерованных и маркированных списков вместо сплошного текста;

использование табличного (матричного) формата предъявления материала, который позволяет представить материал в компактной форме и наглядно показать связи между различными понятиями;

тщательное выравнивание текста, буквиц, маркеров списков;

горизонтальное расположение текстовой информации, в т.ч. и в таблицах;

каждому положению, идее должен быть отведен отдельный абзац текста;

основную идею абзаца располагать в самом начале — в первой строке абзаца (это связано с тем, что лучше всего запоминаются первая и последняя мысли абзаца);

идеально, если на слайде только заголовок, изображение (фотография, рисунок, диаграмма, схема, таблица и т.п.) и подпись к ней.

Правила использования шрифтов 12

При выборе шрифтов для представления вербальной информации презентации следует учитывать следующие правила:

Не рекомендуется смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.

Текст должен быть читабельным (его должно быть легко прочитать с самого дальнего места).

Рекомендуемые размеры шрифтов: для заголовков - не менее 32 пунктов и не более 50, оптимально - 36 пункта; для основного текста - не менее 18 пунктов и не более 32, оптимально - 24 пункта.

Наиболее важный материал, требующий обязательного усвоения, желательно выделить ярче для включения ассоциативной зрительной памяти. Для выделения информации следует использовать цвет, жирный и/или курсивный шрифт.

Правила использования графической информации

При использовании графики в презентации следует выполнять следующие правила и рекомендации:

Графика (рисунки, фотографии, диаграммы, схемы) должна органично дополнять текстовую информацию или передавать ее в более наглядном виде.

Каждое изображение должно нести смысл: желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления.

Необходимо использовать изображения только хорошего качества. Для этого все изображения, помещаемые в презентацию, должны быть предварительно подготовлены в графическом редакторе.

Недопустимо:

искажение пропорций;

нарушение тонового и цветового баланса фотоизображений;

использование изображений с пониженной резкостью;

видимость пикселей на изображении;

Перечень документов/материалов, предоставляемых обучающимися по итогам прохождения производственной практики:

- дневник производственной практики

- производственная характеристика

- аттестационный лист по производственной практике

- отчет по производственной практике

Обязанности обучающихся на практике

- Соблюдают правила внутреннего трудового распорядка, инструкции по охране труда, действующие на предприятии.

- Выполняют график, рабочие учебные программы учебной и производственной практики.

- Ведут ежедневно дневник учебной и производственной практики, установленного образца.

- Бережно относятся к материалам, оборудованию, инструментам. Экономно расходуют материалы и электроэнергию.

- Полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики, выполняют практические квалификационные работы, соответствующие уровню квалификации, по каждой профессии/специальности.

- Соблюдают графики перемещения по рабочим местам.

- Знакомятся с организацией работы на конкретном участке. Осваивают новую технику, технологию, передовые приемы труда.

4. Требования к оформлению отчетной документации

Отчетная документация по практике представляет собой комплект материалов, включающий в себя документы на прохождение практики, материалы, подготовленные практикантам и подтверждающие выполнение заданий на практике.

Документация по итогам прохождения учебной практики:

- дневник по учебной практике, включающий графические, текстовые, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике (приложение 1)

Дневник по учебной практике – один из основных документов обучающегося, отражающий качество его работы во время прохождения учебной практики.

Дневник имеет титульный лист (Приложение 1) и внутренние страницы. На титульном листе должны быть указаны наименование учебного заведения, наименование вида практики, наименование профессионального модуля, профессия, наименование базы учебной практики, фамилию, имя, отчество обучающегося, руководителя учебной практики.

Оформление дневника представляет собой краткое содержание всех видов работ, выполняемых обучающимся во время учебной практики. Заполнять и оформлять дневник по практике необходимо аккуратно и разборчиво. Руководитель практики выставляет оценку за качество выполненных работ и ставит свою подпись.

Документация по итогам производственной практики:

- дневник по производственной практике, включающий графические, текстовые, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике (приложение 2)

Дневник по практике – один из основных документов обучающегося, отражающий качество его работы во время прохождения учебной и производственной практики.

Дневник имеет титульный лист (Приложение 2) и внутренние страницы. На титульном листе должны быть указаны наименование учебного заведения, наименование вида практики, наименование профессионального модуля, профессия. Обязательно укажите точное наименование базы производственной практики, фамилию, имя, отчество обучающегося, прошедшего практику, руководителя-наставника от базового предприятия (производственная практика), руководителя практики от колледжа.

Оформление дневника представляет собой краткое содержание всех видов работ, выполняемых обучающимся во время практики. Заполнять и оформлять дневник по практике лучше по мере ее прохождения. При формулировке краткого описании лучше избегать общих фраз. Лучше указывать конкретные документы, фамилии, с которыми приходилось работать. Руководитель практики (руководитель-наставник от предприятия (организации) ежедневно выставляет оценку за качество выполненных работ и ставит свою подпись. По итогам практики руководителем практики от колледжа выставляется общая отметка о проверке дневника

- Отчет по производственной практике (приложение 3) представляет собой комплект материалов, включающий в себя документы о прохождении практики (согласно содержанию учебной и производственной практики), материалы, подготовленные обучающимся и подтверждающие выполнение заданий на практике.

Отчет оформляется в строгом соответствии с требованиями программы. Все необходимые материалы комплектуются в папку-скоросшиватель в следующем порядке:

1) Титульный лист отчета (Приложение 3)

2) Характеристика с предприятия (Приложение 4).

3) Аттестационный лист по производственной практике (Приложение 5)

4) Отчет по производственной практике

5. Информационное обеспечение УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Основные источники:

- В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. Технология электромонтажных работ. – М: Академия, 2013., 589 с.

Дополнительные источники:

- Акимов Н.А., Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. – М. Мастерство, 2015, 296с.

- Лабораторно - практические работы, В. А. Семенов

- Обучение в электромонтажных мастерских, А. Г. Бурда

- Павлович С.Н. Ремонт и обслуживание электрооборудования. – Минск, «Высшая школа», 2016.- 240 с.

- Покровский Б.С. Основы технологии сборочных работ. – М: Академия, 2015. – 156 с.

- Практическое руководство по монтажу электрического освещения, А. Ф. Ктиторов

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М: Академия, 2014., 1,2 книга – 202 с.

- Ю.Д. Сибикин, Безопасность труда при монтаже, обслуживании и ремонте электрооборудования предприятий, ООО « Издательство КНОРУС», 2016., - 288С.

Интернет-источники:

- http://www.motor-remont

- http://electricalschool.info

- http:// energetic-ltd.ru

Приложение 1

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

ДНЕВНИК

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

по профессиональному модулю ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

по профессии 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Обучающийся(-аяся) гр. №______________________________________________________ (Ф.И.О., № группы) Руководитель практики ________________________________________________________ (Ф.И.О.)

Оренбург

20__.

Внутренние страницы дневника по учебной практике

Дата занятия

ЗАНЯТИЕ № 1

Тема __________________________________________________________________________

Цель занятия: _______________________________________________________________

Содержания занятия, включая заполненные таблицы, схемы, рисунки, отчеты о выполнении заданий занятия

Оценочный лист по занятию № 1

| Код ПК, ОК | Перечень работ на занятии | Оценка преподавателя | Подпись преподавателя |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение 2

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

ДНЕВНИК

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

по профессиональному модулю ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

по профессии 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

База практики _______________________________________________________________

(полное наименование предприятия/организации)

Обучающийся гр.№ ____________________________________________________________ (Ф.И.О., № группы) Руководитель практики от организации __________________________________________ (Ф.И.О.) Руководитель практики от ГАПОУ «ОГК» ____________________________________ (Ф.И.О.)

Оренбург

20__.

Внутренние страницы дневника по производственной практике

| Дата | Краткое содержание выполненных работ | Оценка | Подпись руководителя практики от организации |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение 3

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Оренбургский государственный колледж»

ОТЧЕТ

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

по профессиональному модулю ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

по профессии 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

База практики _______________________________________________________________

(Полное наименование предприятия/ организации)

Обучающийся гр. № ___________________

____________________________________

(Ф.И.О.)

«____» ______________________20__г

Руководитель практики

____________________________________

(Ф.И.О.)

«____» ____________________ 20__г.

г. Оренбург 20___

Приложение 4

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время производственной практики

Обучающийся __________________________________________________ № группы ____ по профессии  13.10.01 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования проходил производственную практику в рамках профессионального модуля ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций с «___» ___________ 20__ г. по «___» ________ 20__г. на базе ___________________________

___________________________________________________________________________________

(Полное наименование предприятия, организации)

За время прохождения практики обучающийся продемонстрировал следующие результаты деятельности:

- Освоение общих компетенций:

| ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |  |  |
| --- | --- | --- |
| Имеет устойчивую профессиональную направленность личности, воспринимает профессиональную деятельность в качестве сферы самореализации. |  | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Имеет устойчивую нравственную позицию, чувство профессиональной чести, достоинства, разделяет профессиональные ценности. |  | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Испытывает уважение к представителям выбранной профессии, осознает ее социальную значимость. |  | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Проявляет устойчивый интерес к формированию профессиональных знаний к способам и результатам труда, удовлетворенность трудом. |  | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Испытывает потребность в творческом труде, личностном и карьерном росте. Положительно ориентирован на получение более высокого уровня квалификации. |  | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |  |  |
| Адекватно оценивает поставленные руководителем профессиональные цели. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| Планирует деятельность по решению задачи в рамках заданных руководителем технологий, в том числе разбивает поставленную руководителем цель на задачи, подбирая из числа известных технологии (элементы технологий), позволяющие решить каждую из задач. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| Анализирует потребности в ресурсах и планирует ресурсы в соответствии с заданным руководителем способом решения задачи. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| Выбирает способ (технологию) решения задачи в соответствии с заданными руководителем условиями (критериями качества и эффективности) и имеющимися ресурсами. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |  |  |
| Самостоятельно задает критерии для анализа рабочей ситуации и анализирует ее. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| Эффективно планирует и осуществляет текущий контроль своей деятельности. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| Корректирует и перестраивает деятельность в изменившихся условиях. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| Оценивает процесс и результаты своей профессиональной деятельности в соответствии с заданными критериями качества и эффективности, соотносит достигнутые результаты с поставленными целями, профессиональными нормами и образцами. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| Адекватно оценивает последствия принятых решений, предлагает способы предотвращения и способы нейтрализации рисков. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |  |  |
| Самостоятельно находит источник информации по заданному вопросу, пользуясь электронным или бумажным каталогом, справочно-библиографическими пособиями, поисковыми системами Интернета. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| Выделяет из содержащего избыточную информацию источника информацию, необходимую для решения задачи. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| Извлекает информацию по одному ил нескольким основаниям из одного или нескольких источников и систематизирует ее в рамках заданной структуры. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| Предлагает структуру для систематизации информации в соответствии с задачей информационного поиска. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| Самостоятельно делает вывод об объектах, процессах, явлениях на основе сравнительного анализа информации о них по заданным критериям или на основе заданных посылок и \ или приводит аргументы в поддержку вывода. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| ОК.5 Использовать информационно-комуникационные технологии в профессиональной деятельности |  |  |
| Самостоятельно создает, редактирует, сохраняет, копирует и переносит информацию в электронном виде. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| Самостоятельно осуществляет поиск информации в сети Интернет и т.д., адекватно оценивает потенциал Интернет-ресурсов, степень их информативности и полезности для решения конкретных профессиональных задач. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| Выбирает способы сетевого взаимодействия (или их комбинации), наиболее соответствующие характеру проблемы и позволяющие выработать пути ее решения наиболее оптимальными способами). | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| Владеет на уровне уверенного пользователя техническими средствами и программными средствами, обеспечивающими профессиональную деятельность. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |  |  |
| Устанавливает и поддерживает постоянный контакт с людьми, от которых зависит и которые влияют на его собственную работу | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| Представляет убедительные и обоснованные аргументы, четко и понятно излагает свою точку зрения | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| Предоставляет четкую устную и письменную информацию с учетом ее влияния на собеседника | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| Приспосабливает личный стиль общения к развитию отношений с коллегами, руководством, потребителями, приспосабливает форму представления информации к потребностям аудитории (собеседника) | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| Строит свое поведение в соответствии с ситуацией | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применениями получаемых профессиональных знаний |  |  |
| Имеет устойчивую нравственную позицию, ориентирован на общечеловеческие ценности (Отечество, Воинский долг). Испытывает уважение к людям, исполняющим воинскую обязанность, осознает ее социальную значимость | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| Ориентируется в основах российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан, видах военно-профессиональной деятельности; особенностях прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы, понимает требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| Способен адекватно оценить уровень своей подготовленности и осуществляет осознанное самоопределение по отношению к военной службе | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| Осознает возможности применения профессиональных знаний и умений период службы в армии (в мирное и военное время). | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |

2). В ходе практики по ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций обучающийся на ___________________________ уровне освоил следующие профессиональные компетенции:

| Код | Наименование компетенции | Подпись руководителя |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки |  |
| ПК 1.2 | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта |  |
| ПК 1.3 | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |  |
| ПК 1.4 | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования |  |

Итоговая оценка по практике_________________________________________________________

_________________________________/____________________/_____________________

Должности руководителя практики 	от предприятия 		подпись				Ф.И.О.

Приложение 5

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

аттестационный лист по практике

Ф.И.О.                                                                                                                , обучающийся на ___курсе по профессии  13.10.01 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования успешно прошел учебную и производственную практику по профессиональному модулю ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций в объеме 324 часа  с «__» __________20_  г. по «__» _________20_  г. на предприятии (в организации) ___________________________________________________________

наименование организации

Сведения об уровне освоения профессиональных компетенций:

| Профессиональные компетенции | Показатель результата | Отметка об уровне освоения | Подпись руководителя практики |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки | - точность и скорость чтения чертежей; - выбор технологического оборудования и технологической оснастки: приспособлений, контрольно-измерительных приборов и вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда | низкий средний высокий |  |
| Изготовлять приспособления для сборки и ремонта | - точность и скорость чтения чертежей; - выбор технологического оборудования и технологической оснастки: приспособлений, контрольно- измерительных приборов и вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда | низкий средний высокий |  |
| Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта | - точность и скорость чтения чертежей; - качество анализа конструктивно-технологических свойств узлов и деталей оборудования; - качество рекомендаций по повышению технологичности ремонтных операций; - точность и грамотность оформления технологической документации | низкий средний высокий |  |
| Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования | - точность и скорость чтения чертежей; - качество анализа конструктивно-технологических свойств узлов и деталей оборудования; - качество рекомендаций по повышению технологичности ремонтных операций; - точность и грамотность оформления технологической документации | низкий средний высокий |  |

Заключение:

В ходе учебной и производственной практики по ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций обучающийся (достиг или не достиг)__________________________ результатов обучения по профессиональным компетенциям

Итоговая оценка по учебной практике__________________________________________________

Итоговая оценка по производственной практике_________________________________________

Рекомендуемый разряд _____________________________________________________________

Дата «___»._______.20___

Подпись руководителя практики от Колледжа___________________________________________

Подпись руководителя практики от предприятия (организации)____________________________

М.п