Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК

по профессиональному модулю ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Оренбург

2019

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора

________________________/_________________/
«___» ___________ 20     г.

РАССМОТРЕНЫ

на заседании МЦК__________________________

__________________________________________

Протокол № __ от «___» __________ 20     г.

Председатель МЦК __________/_______________/

СОГЛАСОВАНЫ

Заведующий учебно-производственными мастерскими

______________ /_____________/

«___» ___________ 20      г.

Методические рекомендации разработаны в соответствии ФГОС СПО по профессии 13.01.10. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), ППКРС по профессии СПО 13.01.10. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (2017 г.)

Разработчик: Дегтярева Маргарита Иосифовна преподаватель высшей квалификационной категории ГАПОУ «ОГК»

Содержание

|  | Стр. |
| --- | --- |
| 1. Общие положения ………………………………………………………………………. | 4 |
| 2. Структура учебной практики …………………………………………………………. | 6 |
| 3.Структура производственной практики ………………………………………………. | 70 |
| 4. Требования оформления отчетной документации по практике .…………………… | 73 |
| 5. Информационное обеспечение учебной и производственной практики …………... | 75 |
| Приложения 1 Форма дневника по учебной практике …………………………. | 76 |
| Приложение 2 Форма дневника по производственной практике ………………. | 78 |
| Приложение 3 Форма титульного листа отчета ………………………………….. | 80 |
| Приложение 4 Образец характеристики с предприятия ………………………… | 81 |
| Приложение 5 Образец аттестационного листа …………………………………. | 84 |

1. Общие положения

В соответствии с программой подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» в процессе изучения профессионального модуля ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования предусматривается прохождение учебной  и производственной практики.

Цели учебной и производственной практики:

Цели учебной практики:

-  Сформировать у обучающихся профессиональные первоначальные практические умения в рамках профессионального модуля ПМ.03 устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования;

- Обучить трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения обучающимися общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.

Цели производственной практики:

- Закрепить и совершенствовать приобретенные в процессе обучения профессиональные умения.

- Способствовать формированию общих и профессиональных компетенций.

- Освоение современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм.

Результатом освоения программы учебной и производственной практик являются:

умения:

- разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования;

- проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком;

- Проводить межремонтные техническое обслуживание электрооборудования;

- оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их;

- устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла;

- проводить межремонтное обслуживание.

Знания:

-задачи службы технического обслуживания;

- виды и причины износа электрооборудования;

- обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера;

- порядок оформления и выдачи нарядов на работу.

Опыт практической деятельности:

- выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО)  электрооборудования промышленных организаций:

- осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств.

профессиональные и общие компетенции:

| Код | Наименование компетенции | Показатели оценки результата (ПК) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 3.1. | Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования | - точность и скорость чтения чертежей; - формирование целей плановых и внеочередных осмотров; - соблюдение безопасных приемов работы |  |
| ПК 3.2. | Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам | - точность и скорость чтения чертежей; - умение работать с технологической документацией; - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| ПК 3.3. | Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружение его неисправностей | -точность и скорость чтения чертежей; - умение работать с технологической документацией; - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - демонстрация интереса к будущей профессии |  |
| ОК 2 | Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определённых руководителем | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области технологии ремонта и обслуживания электрооборудования; - оценка эффективности и качества выполнения |  |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельность, нести ответственность за результат своей работы | - организация самостоятельных знаний при изучении профессионального модуля; - самоанализ и коррекция результатов собственной работы |  |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимого для эффективного выполнения профессиональных задач | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные ресурсы |  |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - анализ инноваций в области разработки новых приемов и способов ремонта электрооборудования; - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |  |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | - взаимодействие с обучающимися, - преподавателями и мастерами в ходе обучения; - самоанализ и коррекция результатов собственной работы |  |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применениями получаемых профессиональных знаний |  | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности |

Формы контроля:

учебная практика – дифференцированный зачет

производственная практика – дифференцированный зачет

Результаты прохождения практики обучающимися учитываются при итоговой аттестации.

График практики

| Курс | Семестр проведения разделов практики | Место практики (или разделов практики) в образовательной программе | Кол-во часов | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МДК 03.01 Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций |  |  |
| 3 | 5 | Учебная практика | 108 | Электромонтажная мастерская ГАПОУ «ОГК» |
| 3 | 5 | Производственная практика | 360 | Базовые предприятия |
|  |  | ИТОГО | 468 |  |

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

| № п/п занятия |  | Код ПК и ОК | УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тема занятия Виды работ, обеспечивающих формирование ПК | Объем часов |
| 1 | ПК 3.1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4,ОК 5, ОК 6, ОК 7 |  | Обслуживание осветительных электроустановок | 6 |
| 2 |  |  | Обслуживание внутрицеховых электросетей | 6 |
| 3 | ПК 3.2, ОК 1,ОК 2, ОК 3, ОК4 ОК 5, ОК 6, ОК 7 |  | Техническое обслуживание приборов релейной защиты | 6 |
| 4 |  |  | Техническое обслуживание трансформаторов тока | 6 |
| 5 |  |  | Техническое обслуживание трансформаторов напряжения | 6 |
| 6 |  |  | Техническое обслуживание электроизмерительных приборов | 6 |
| 7 |  |  | Техническое обслуживание датчиков движения | 6 |
| 8 | ПК 3.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7 |  | Замена подшипников на двигателях | 6 |
| 9 |  |  | Замена щеточно-коллекторного узла на двигателе | 6 |
| 10 |  |  | Замена пускорегулирующей аппаратуры управления двигателем | 6 |
| 11 |  |  | Замена неисправностей в автоматических выключателях | 6 |
| 12 |  |  | Замена неисправностей в контакторе | 6 |
| 13 |  |  | Замены неисправностей в магнитном пускателе | 6 |
| 14 |  |  | Замена неисправностей в тепловом реле | 6 |
| 15 |  |  | Замена неисправностей в кнопочных постах | 6 |
| 16 |  |  | Замена неисправностей в схеме нереверсивного управления двигателе | 6 |
| 17 |  |  | Замена неисправностей в схеме реверсивного управления двигателем | 6 |
| 18 |  |  | Дифференцированный зачет | 6 |
|  |  |  | Итого | 108 |

3. Содержание производственной практики

| № п/п | Код ПК и ОК | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Виды работ, обеспечивающих формирование ПК | Объем часов |
| 1 | ПК 3.1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7 | Инструктаж по охране труда и ознакомление с предприятием | 6 |
| 2 |  | Техническое обслуживание электропривода с двигателями постоянного тока | 6 |
| 3 |  | Техническое обслуживание электропривода с асинхронными двигателями | 6 |
| 4 |  | Техническое обслуживание электропривода с синхронными двигателями | 6 |
| 5 |  | Техническое обслуживание комплектных электроприводов | 6 |
| 6 |  | Проверка температуры нагрева двигателей | 6 |
| 7 |  | Измерение сопротивления изоляции обмоток | 6 |
| 8 |  | Контроль вибрации электродвигателя | 6 |
| 9 |  | Контроль работы подшипникового узла | 6 |
| 10 |  | Техническое обслуживание подшипников скольжения в электрических машинах | 6 |
| 11 |  | Техническое обслуживание обмоток электрических машин | 6 |
| 12 |  | Техническое обслуживание щеточно-коллекторного узла | 6 |
| 13 |  | Техническое обслуживание генераторов | 6 |
| 14 |  | Техническое обслуживание синхронных двигателей | 6 |
| 15 |  | Техническое обслуживание синхронных компенсаторов | 6 |
| 16 |  | Техническое обслуживание асинхронных двигателей | 6 |
| 17 |  | Техническое обслуживание генераторов постоянного тока | 6 |
| 18 | ПК 3.2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7 | Техническое обслуживание разъединителей наружной установки | 6 |
| 19 |  | Техническое обслуживание разъединителей внутренней установки | 6 |
| 20 |  | Техническое обслуживание короткозамыкателей и отделителей | 6 |
| 21 |  | Техническое обслуживание реакторов | 6 |
| 22 |  | Техническое обслуживание конденсаторных установок | 6 |
| 23 |  | Техническое обслуживание выпрямителей | 6 |
| 24 |  | Техническое обслуживание регуляторов напряжения переменного тока | 6 |
| 25 |  | Техническое обслуживание регуляторов напряжения постоянного тока | 6 |
| 26 |  | Техническое обслуживание пускателей | 6 |
| 27 |  | Техническое обслуживание полупроводниковых контакторов | 6 |
| 28 | ПК 3.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7 | Замена неисправностей в выключателях нагрузки | 6 |
| 29 |  | Замена неисправностей в плавких предохранителях выше 1 кВ | 6 |
| 30 |  | Замена неисправностей в маломасляных выключателях | 6 |
| 31 |  | Замена неисправностей в воздушных выключателях | 6 |
| 32 |  | Замена неисправностей в электромагнитных выключателях | 6 |
| 33 |  | Замена неисправностей в электродвигателях специального назначения | 6 |
| 34 |  | Замена неисправностей в вакуумных выключателях | 6 |
| 35 |  | Замена неисправностей в элегазовых выключателях | 6 |
| 36 |  | Замена неисправностей в приводах выключателей | 6 |
| 37 |  | Замена неисправностей в трансформаторах тока | 6 |
| 38 |  | Замена неисправностей в трансформаторах напряжения | 6 |
| 39 |  | Замена неисправностей в автотрансформаторах | 6 |
| 40 |  | Замена неисправностей в силовых трансформаторах | 6 |
| 41 |  | Ремонт выводов силовых трансформаторов | 6 |
| 42 |  | Ремонт бака силового трансформатора | 6 |
| 43 |  | Ремонт расширителя трансформатора | 6 |
| 44 |  | Ремонт выхлопной трубы и крышки трансформатора | 6 |
| 45 |  | Ремонт маслоуказателя и переключателя напряжений трансформатора | 6 |
| 46 |  | Сборка и испытание трансформаторов | 6 |
| 47 |  | Замена неисправностей в силовых контроллерах | 6 |
| 48 |  | Замена неисправностей в контактных контроллерах | 6 |
| 49 |  | Ремонт концевых заделок на кабеле | 6 |
| 50 |  | Ремонт соединительных муфт на кабеле | 6 |
| 51 |  | Ремонт концевых муфт на кабеле | 6 |
| 52 |  | Перетяжка и регулировка проводов на ВЛ | 6 |
| 53 |  | Смена изоляторов на ВЛ | 6 |
| 54 |  | Выполнить замену неисправностей в дуговых электропечей | 6 |
| 55 |  | Выполнение замены неисправностей в вакуумных печей | 6 |
| 56 |  | Выполнение замены неисправностей в индукционных печей | 6 |
| 57 |  | Выполнение замены неисправностей в электросварочных установок | 6 |
| 58 |  | Замена неисправностей в комплектных распределительных устройств (КРУ) наружной установки | 6 |
| 59 |  | Замена неисправностей в комплектных распределительных устройств (КРУ) внутренней установки | 6 |
| 60 |  | Дифференцированный зачет | 6 |
|  |  | ИТОГО | 360 |

структура учебной практики

Технологическая карта (план) занятия №1

| Тема занятия |  |  | Обслуживание осветительных электроустановок |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  | Практическое занятие |
| Цели занятия |  |  | Обучающая - Сформировать у обучающихся знания по обслуживанию осветительных электроустановок, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  | ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам |
|  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  | Должны знать | Задачи службы технического обслуживания; Виды и причины износа электрооборудования; |  |
|  |  | Должны уметь | Разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования; Проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; |  |
| Показатели оценки результата |  |  | - умение работать с технологической документацией; - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций ПМ.03 устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образец схемы осветительной электроустановки 2.Инструмент – монтерский нож, отвертки, пассатижи, плоскогубцы, 3.Материал –автоматические выключатели– 2шт, выключатель одноклавишный – 3 шт, двухклавишный 1 шт, однофазный электросчетчик – 1шт, распредкоробка – 4 шт, штепсельная розетка – 1 шт, электрический звонок – 1шт, патроны настенные – 6 шт, лампы накаливания – 6 шт, саморезы, пластмассовые скобы, стенд 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2014. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 03.01 и ЛПЗ - охрана труда при выполнении работ по обслуживанию осветительных электроустановок - использование инструмента при выполнении работ по обслуживанию осветительных электроустановок - какие дефекты могут быть при обслуживании осветительных электроустановок | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 | Изучение нового материала: - Инструмент применяемый при выполнении работ по обслуживанию осветительных электроустановок - Технологический процесс по обслуживанию осветительных электроустановок - Охрана труда при обслуживании осветительных электроустановок Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Обслуживание осветительных электроустановок» | 13 2 |

Дидактический материал к занятию №1 Обслуживание осветительных электроустановок

Основные сведения об электрическом освещении

Осветительными электроустановками называются специальные электротехнические устройства, предназначенные для освещения территорий, помещений, зданий и сооружений.

Они представляют собой сложные комплексы, состоящие из:

- распределительных устройств;

- магистральных и групповых электросетей;

-  различных электроустановочных приборов;

-  осветительной арматуры;

-  источников света;

-  крепежных, поддерживающих и защитных конструкций.

В зависимости от назначения источника света различают: общее; местное; комбинированное; рабочее;  аварийное освещение.

Общим называется освещение всего или части помещения.

Планово-предупредительный осмотр, проверка и ремонт светильников.

Для обеспечения нормальной работы осветительной установки за ней нужен постоянный надзор. Во время эксплуатации необходимо осуществлять предупредительные периодические осмотры, проверки и ремонты элементов осветительного оборудования. Сроки осмотров и ремонтов устанавливаются службой электрохозяйства предприятия в соответствии с правилами технической эксплуатации в зависимости от среды помещения, особенностей и назначения элементов осветительного оборудования.

Осмотру, ремонту и проверке подлежат светильники, групповые и магистральные щитки, провода, выключатели, переключатели, штепсельные розетки. Рекомендуемые сроки планово-предупредительных осмотров и ремонтов всех перечисленных элементов осветительной установки указаны в табл. 1.

Рекомендуемые сроки планово-предупредительных осмотров и ремонтов.

| Объекты осмотра и ремонта. | Для помещений с нормальной средой и для установок наружного освещения. | Для помещений сырых, особо сырых, пыльных, с едкими парами или газами, пожара- или взрывоопасных. |
| --- | --- | --- |
| Щитки, выключатели, штепсельные розетки, осветительные приборы и др. осветительные установки. | 1 раз в 4 месяца | 1 раз в 2 месяца |
| Те же, но относящиеся к аварийному освещению, за исключением штепсельных розеток. | 1 раз в 2 месяца | 1 раз в месяц |

Осмотром и проверкой светильников должны устанавливаться: наличие, целостность и надежность закрепления рассеивателей, защитных стекол, экранирующих решеток, отражателей, надежность электрических контактов, состояние изоляции зарядных проводов, должны устанавливаться и устраняться возникающие неисправности в светильниках с люминесцентными лампами, причиной которых могут быть лампы, стартеры, ПРА, ошибки в схеме и др.

В установках с большим количеством люминесцентных светильников проверку их для обнаружения причин повреждения желательно производить на стенде в ремонтном отделении мастерской.

Схемы осветительных электроустановок

| Рис.1 Рис.2 |  |
| --- | --- |

- Заполнить таблицу по схемам на рис1 и рис 2

| № п/п | Наименование установочных изделий | Буквенное обозначение | Графическое обозначение |
| --- | --- | --- | --- |

2.Выполнить сборку и монтаж схемы подключения электролинии по группе №1

- Выполнить технологическую карту по схеме подключения электролинии группа №1

Технологическая карта по схеме подключения электролинии №1

| №п/п | Наименование работ | Материалы | Инструмент |
| --- | --- | --- | --- |

Критерии оценок на практическую часть

| № п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Установка электроустановочных изделий по схеме | 15 | Неправильно установлены электроустановочные изделия (перевернутая маркировка, не соответствуют схеме) | 8 |
| 4 | Разделка проводов | 15 | Разделка не соответствует ТУ (длина проводов снятие изоляции) | 5 |
| 5 | Соединение проводов с электроустановочными изделиями | 25 | Соединение проводов (длина провода, крепление на контактах) | 8 |
| 6 | Проверка мультиметром электрической цепи | 15 | Обращение с прибором, неправильно проведена прозвонка | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего                     100

Баллы: 90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; до 65 –неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №2

| Тема занятия |  |  | Обслуживание внутрицеховых электросетей |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  | Практическое занятие |
| Цели занятия |  |  | Обучающая - Сформировать у обучающихся знания по обслуживанию внутрицеховых электросетей, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  | ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам |
|  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  | Должны знать | Задачи службы технического обслуживания; Виды и причины износа электрооборудования; |  |
|  |  | Должны уметь | Разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования; Проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; |  |
| Показатели оценки результата |  |  | - умение работать с технологической документацией; - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций ПМ.03 устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образец схемы внутрицеховых электросетей 2.Инструмент – монтерский нож, отвертки, пассатижи, плоскогубцы, 3.Материал –четырех полюсной автоматический выключатель– 1шт, однополюсные автоматический выключатель – 3 шт, выключатель одноклавишный – 1 шт, трехфазный электросчетчик – 1шт, распредкоробка – 2 шт, штепсельная розетка – 1 шт, патроны настенные – 2 шт, лампы накаливания – 2 шт, клеммник – 1 шт, саморезы, пластмассовые скобы, стенд, 3-х жильный кабель 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2014. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 03.01 и ЛПЗ - охрана труда при выполнении работ по обслуживанию внутрицеховых электросетей - использование инструмента при выполнении работ по обслуживанию внутрицеховых электросетей - какие дефекты могут быть при обслуживании внутрицеховых электросетей | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 | Изучение нового материала: - Инструмент применяемый при выполнении работ по обслуживанию внутрицеховых электросетей - Технологический процесс по обслуживанию внутрицеховых электросетей - Охрана труда при обслуживании внутрицеховых сетей Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Обслуживание внутрицеховых электросетей» | 13 2 |

Дидактический материал к занятию № 2 Обслуживание внутрицеховых электросетей

Техническое обслуживание внутрицеховых электросетей

| Операции | Указания по выполнению операций |
| --- | --- |
| 1.Осмотр и очистка проводки | Определить общее техническое состояние проводки (убедиться в отсутствии обрывов, увеличению провеса проводов, проверить состояние крепления и т.д.) Волосяной щёткой очистить от пыли и грязи провода и кабели, наружные поверхности труб с электропроводкой, а так же осветительные коробки. В сырых и особо сырых помещениях очищать влажным обтирочным материалов. |
| 2.Проверка заземления | Убедиться в наличии заземляющего проводника и проверить его соединения с ЭО (несущим тросом или струной, металлическими коробками, лотками, коробами, металлическими оболочками кабелей и трубами). Проверить соединение заземляющего проводника с заземляющей конструкцией. Разъёмные соединения необходимо разобрать, зачистить до металлического блеска и вновь собрать. Поврежденные неразъёмные соединения приварить и смазать техническими вазелином. |
| 3.Проверка сопротивления изоляции | Мегомметром на 1000 В измерить сопротивление изоляции между токоведущими проводниками, проводниками и заземлёнными элементами конструкций проводки. Сопротивление изоляции при температуре 293 К (20 С) должно быть не менее 0,5 Мом. При значениях сопротивления изоляции менее 0,5 Мом участки проводки с низким сопротивлением подлежат замене. |
| 4.Проверка состояния изоляции | Осмотреть изоляцию проводов и кабелей. Участки проводов и кабелей, имеющие повреждения или трещины в изоляции, необходимо обмотать хлопчатобумажной изоляционной лентой. В сырых и особо сырых помещениях для ремонта изоляции применяются полихлорвиниловую изоляционную ленту ПВХ. |
| 5.Проверка изоляторов и роликов | Осмотреть изоляторы и ролики. Надколотые изоляторы и ролики заменить. Пошатыванием проверить крепление изоляторов и роликов. Слабо установленный изолятор необходимо снять, предварительно раскрепив провод. Подмотать на крюк(штырь) паклю, пропитанную суриком, затем навернуть изолятор и закрепить на нём провод. Слабо установленный ролик закрепить, завернув винт (шуруп) отверткой. |
| 6.Проверка состояния крепления проводки | Осмотреть анкерные устройства концевого крепления тросовой проводки к строительным элементам здания, натяжные устройства и трос. Коррозия металлических частей крепления троса, оголённых участков троса, а также срыв резьбы натяжного устройства не допускаются. Участки, покрытые коррозией, необходимо зачистить стальной щёткой или шлифовальной шкуркой и покрыть эмалью. Защищённые поверхности можно смазать техническим вазелином. Натяжные устройства с сорванной резьбой необходимо заменить. Пошатыванием проверить надёжность крепления труб с электропроводкой, лотков, коробов, а также приспособлений, защищающих кабели от механических повреждений. Ослабленные крепления подтянуть, или заменить. |
| 7.Проверка натяжения проводки | Проверить стрелу провеса проводок. Для тросовых проводок стрела провеса при пролёте 6 м должны быть не более 100…150 мм, а при пролёте 12-200…250 мм. При необходимости перетянуть участки проводки с большой стрелой провеса. Стальные троса натягивать до возможно минимальной стрелы провеса, но не более 0,75 разрывного усилия, допускаемого для данного сечения троса. |
| 8.Проверка ответвильных коробок | Открыть ответвительные коробки. Проверить состояние уплотнений в крышке и на вводах в коробку. Уплотнения, потерявшие упругость и не обеспечивающие герметичность, заменить. Ослабленные уплотнения на вводах подтянуть |
| 9.Проверка электрических соединений | Осмотреть клеммы и сжимы ответвительных коробок. Ослабленные соединения подтянуть. Соединения, имеющие следы окисления, обгорания или оплавления, разобрать, зачистить, смазать техническим вазелином и собрать. Винты и гайки с сорванной резьбой заменить. Осмотреть соединения, выполненные методом скрутки, сварки, пайки, опрессовки. В соединениях, имеющих обгорелый или повреждённый слой изоляции, снять изоляцию, устранить причину нарушения контакта и вновь обмотать изоляционной лентой. В сырых и особо сырых помещениях соединения изолировать полихлорвиниловым лаком с последующей намоткой трех - четырех слоёв полихлорвиниловой липкой изоляционной ленты. |
| 10.Проверка состояния выключателей и розеток | Проверить контактные группы выключателей и розеток. При наличии оплавлении, подгорания отрегулировать соединение путём изгибания, предварительно очистив их от копоти и подгара. Проверить состояние подходящих проводов или жил кабелей. При обнаружении оплавленной изоляции или перегрева жил соединения необходимо разобрать, устранить нагары, оплавления, окислы механическим путём или нанесениям защитной плёнки оловяно-свинцовым припоем, отрегулировать надёжность соединения путём очистки и смазки техническим вазелином винтовых и болтовых соединений. |

1.Выполнить технологическую карту по схеме подключения трехфазного кабельного ввода

Технологическая карта по схеме подключения трехфазного кабельного ввода

| №п/п | Наименование работ | Материалы | Инструмент |
| --- | --- | --- | --- |

2.Выполнить монтаж схемы подключения трехфазного кабельного ввода

Критерии оценок на практическую работу

| № п/п | Наименование операций | Баллы | Причина снятия баллов | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техника безопасности | 15 | Нарушение техники безопасности | 10 |
| 2 | Разметка | 10 | Неправильная разметка | 5 |
| 3 | Снятие изоляции с концов кабеля | 20 | Неправильное снятие изоляции с концов кабелей | 10 |
| 4 | Чистка оголенной части жил кабелей | 15 | Чистка жил не проведена | 10 |
| 5 | Повив жил кабелей | 10 | Повив жил не проведен | 5 |
| 6 | Установка жилы кабеля на контактную площадку | 10 | Установка жилы кабеля не соответствует ТУ | 5 |
| 7 | Крепление жилы на контактной площадке винтами | 10 | Крепление жилы на контактной площадке винтами не соответствует ТУ | 5 |
| 8 | Подготовить работу для проверки преподавателю | 10 | Работа выполнена не аккуратно | 5 |

Всего:     100

Баллы:  90-100 – отлично, 80-89 – хорошо, 65-79 – удовлетворительно, до 65 –неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №3

| Тема занятия |  |  | Техническое обслуживание приборов релейной защиты |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  | Практическое занятие |
| Цели занятия |  |  | Обучающая - Сформировать у обучающихся знания по техническому обслуживанию приборов релейной защиты, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  | ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам |
|  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  | Должны знать | Задачи службы технического обслуживания; Виды и причины износа электрооборудования; |  |
|  |  | Должны уметь | Разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования; Проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; |  |
| Показатели оценки результата |  |  | - умение работать с технологической документацией; - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций ПМ.03 устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образец приборов релейной защиты 2.Инструмент – монтерский нож, отвертки, пассатижи, плоскогубцы, 3.Материал –трехполюсной автоматический выключатель– 1шт, кнопочный пост- 1шт, тепловое реле – 1шт, магнитный пускатель- 1шт, клеммник – 1 шт, саморезы, пластмассовые скобы, стенд, провод ПВ-1,5 мм2 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2014. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 03.01 и ЛПЗ - охрана труда при выполнении работ по техническому обслуживанию приборов релейной защиты - использование инструмента при выполнении работ по техническому обслуживанию приборов релейной защиты - какие дефекты могут быть при техническом обслуживании приборов релейной защиты | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 | Изучение нового материала: - Инструмент применяемый при выполнении работ по техническому обслуживанию приборов релейной защиты - Технологический процесс по техническому обслуживанию приборов релейной защиты - Охрана труда при техническом обслуживании приборов релейной защиты Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Техническое обслуживание приборов релейной защиты» | 13 2 |

Дидактический материал к занятию № 3 Техническое обслуживание приборов релейной защиты

Схема Защиты от перенапряжения

Тепловое реле

Тепловые реле - это электрические устройства, основным назначением которых является защита двигателя от избыточной нагрузки и, как следствие, перегрузки системы в целом. На сегодняшний день наиболее распространенными являются следующие типы тепловых реле: ТРН, РТИ, РТТ и РТЛ. Необходимость применения тепловых реле обусловлена тем, что долговечность любого оборудования напрямую зависит от того, как часто оно бывает перегружено. Так, при регулярном превышении номинального напряжения происходит нагрев оборудования, что приводит к старению изоляции и, как следствие снижает эксплуатационный срок установок.

Схема подключения теплового реле

Схемы подключения электродвигателей, в которые включено тепловое реле, могут существенно отличаться между собой, в зависимости от технической необходимости и наличия различных устройств. Тем не менее, в каждой из схем тепловое реле обязательно должно подключаться последовательно с катушкой пускателя. Это обеспечивает надежную защиту от перегрузок оборудования. Так, при превышении определенного уровня потребляемого двигателем тока тепловое реле размыкает цепь, тем самым отключая магнитный пускатель и сам двигатель от источника электропитания.

1.Выполнить технологическую карту по схеме подключения теплового реле

Технологическая карта по схеме подключения теплового реле

| №п/п | Наименование работ | Материалы | Инструмент |
| --- | --- | --- | --- |

2.Выполнить схему подключения теплового реле

Критерии оценок на практическую часть

| № п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Установка аппаратуры защиты по схеме | 15 | Неправильно установлены аппараты защиты (перевернутая маркировка, не соответствуют схеме) | 8 |
| 4 | Разделка проводов | 15 | Разделка не соответствует ТУ (длина проводов снятие изоляции) | 5 |
| 5 | Соединение проводов с аппаратурой защиты | 25 | Соединение проводов (длина провода, крепление на контактах) | 8 |
| 6 | Проверка мультиметром электрической цепи | 15 | Обращение с прибором, неправильно проведена прозвонка | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего                     100

Баллы:90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; до 65 -неудовлетворительно

Норма времени: 210

Технологическая карта (план) занятия №4

| Тема занятия |  | Техническое обслуживание трансформаторов тока |
| --- | --- | --- |
| Вид занятия |  | Практическое занятие |
| Цели занятия |  | Обучающая - Сформировать у обучающихся знания по техническому обслуживанию трансформаторов тока, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  | ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам |
|  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат | Должны знать | Задачи службы технического обслуживания; Виды и причины износа электрооборудования; |  |
|  | Должны уметь | Разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования; Проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; |  |
| Показатели оценки результата |  | - умение работать с технологической документацией; - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи | Обеспечивающие дисциплины | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) | ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций ПМ.03 устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |  |
| средства обучения |  | 1.Образцы трансформаторов тока 2.Инструмент – монтерский нож, отвертки, пассатижи, плоскогубцы, 3.Материал – трансформатор тока, однополюсные автоматический выключатель – 2 шт, выключатель одноклавишный – 1 шт, трехфазный электросчетчик – 1шт, распредкоробка – 2 шт, штепсельная розетка – 1 шт, патроны настенные – 2 шт, лампы накаливания – 2 шт, клеммник – 1 шт, саморезы, пластмассовые скобы, стенд, провод ППВ 2*2,5 мм2 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2014. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 03.01 и ЛПЗ - охрана труда при выполнении работ по техническому обслуживанию трансформаторов тока - использование инструмента при выполнении работ по техническому обслуживанию трансформаторов тока - какие дефекты могут быть при техническом обслуживании трансформаторов тока | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 | Изучение нового материала: - Инструмент применяемый при выполнении работ по техническому обслуживанию трансформаторов тока - Технологический процесс по техническому обслуживанию трансформаторов тока - Охрана труда при техническом обслуживании трансформаторов тока Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Техническое обслуживание трансформаторов тока» | 13 2 |

Дидактический материал к занятию № 4 Техническое обслуживание трансформаторов тока

Трансформатор тока(ТТ) — это измерительный элемент, в котором при нормальных условиях применения вторичный ток практически пропорционален первичному току и при правильном включении сдвинут относительно него по фазе на угол, близкий к нулю (СТ МЭК 50(321)—86).

ТТ является трансформатором, питающимся от источника тока, и предназначен для снижения первичного тока до величины, используемой в цепях измерения, защиты, управления и сигнализации.

Номинальное значение тока вторичной обмотки ТТ составляет 1А, 5А.

ТТ является связующим звеном между элементами вторичной цепи (устройств РЗиА, приборов учета) и первичной цепи.

Первичная обмотка ТТ включается последовательно (в рассечку фазы) в цепь с измеряемым переменным током, а его вторичная обмотка уменьшает первичный ток до требуемого значения для питания элементов цепей управления и измерительных приборов учета электроэнергии.

Ток, протекающий по вторичной обмотке ТТ, равен току первичной обмотки, деленному на коэффициент трансформации.

Рабочий режим ТТ близок к режиму КЗ из-за малого сопротивления вторичной обмотки. Размыкание вторичной обмотки ТТ приводит к исчезновению размагничивающего действия вторичного тока, и тогда током намагничивания становится весь первичный ток. В таком режиме резко возрастает магнитная индукция в стали магнитопровода и многократно увеличиваются активные потери в стали, что приводит к ее перегреву, обгоранию изоляции обмотки и к повреждению трансформатора.

Кроме того, большой по величине магнитный поток наводит во вторичной обмотке значительную (до десятков кВ) ЭДС, что представляет опасность для изоляции вторичных цепей и для персонала.

Поэтому вторичные обмотки ТТ должны быть всегда замкнуты на реле, приборы или закорочены на испытательных зажимах.

При необходимости замены реле или прибора предварительно должна устанавливаться шунтирующая их перемычка.

Переносные измерительные приборы подключаются к вторичным цепям ТТ с помощью разъемных испытательных зажимов или испытательных блоков, которые позволяют включать и отключать приборы без разрыва вторичной цепи.

Основной мерой безопасного производства работ во вторичных токовых цепях в случае повреждения изоляции и попадания на вторичную цепь высокого напряжения является заземление одного из концов каждой вторичной обмотки ТТ.

В сложных схемах релейной защиты, например, в схеме токовой дифференциальной защиты, заземление допускается выполнять только на панели защиты, то есть только в одной точке схемы.

ТТ по конструкции бывают встроенными в проходные вводы силовых трансформаторов и баковых выключателей и накладными, надевающимися сверху на вводы силовых трансформаторов; у тех и других первичной

|  | Трансформаторы тока |
| --- | --- |
|  | Трансформатор тока ТК-20 |

обмоткой служит токоведущий стержень ввода.

В зависимости от рода установки и класса напряжения первичной обмотки ТТ выполняются с литой эпоксидной изоляцией, с бумажно-масляной изоляцией или с воздушной изоляцией.

ТТ с фарфоровой изоляцией (серии ТПФ) в последние годы вытесняются трансформаторами с литой эпоксидной изоляцией. При напряжении 330 кВ и выше ТТ изготавливаются в виде двух ступеней (двух каскадов), что позволяет выполнить изоляцию каждой ступени на половину фазного напряжения выполнить изоляцию каждой ступени на половину фазного напряжения.

Обслуживание ТТз аключается в надзоре за ними и обнаружении видимых неисправностей (обгорания контактов, трещин в фарфоре и др.) с одновременным контролем нагрузки первичной цепи. Допускается перегрузка ТТ по току первичной обмотки до 20 %.

Особое внимание следует обращать на нагрев контактов, через которые проходит ток первичной цепи. Если на нагретый контакт попадет масло у ТТ с бумажно-масляной изоляцией, то может возникнуть пожар. У таких ТТ проверяют уровень масла по маслоуказателю, отсутствие подтеков масла, цвет силикагеля в воздухоосушителе (при розовой окраске силикагель подлежит замене).

У ТТ с литой изоляцией под воздействием коммутационных и грозовых перенапряжений может произойти перекрытие по загрязненной и увлажненной поверхности изоляторов.

При обнаружении дефектов токоведущих частей и изоляции ТТ вместе с присоединением должен быть выведен в ремонт и подвергнут испытанию.

- Заполнить таблицу устройства трансформатора тока ТК - 20

| № п/п | Наименование элемента трансформатора | Количество элементов |
| --- | --- | --- |

- Выполнить монтаж схем с трансформатором тока

Рис.1

Рис.2

Критерии оценок на практическую часть

| № п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Установка электроустановочных изделий по схеме | 15 | Неправильно установлены электроустановочные изделия (перевернутая маркировка, не соответствуют схеме) | 8 |
| 4 | Разделка проводов | 15 | Разделка не соответствует ТУ (длина проводов, снятие изоляции) | 5 |
| 5 | Соединение проводов с контактами электроустановочных изделий | 25 | Соединение проводов (длина провода, крепление на контактах) не соответствуют ТУ | 8 |
| 6 | Проверка мультиметром электрической цепи | 15 | Обращение с прибором, неправильно проведена прозвонка | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего                     100

Баллы:90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; До 65 –неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №5

| Тема занятия |  |  | Техническое обслуживание трансформаторов напряжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  | Практическое занятие |  |
| Цели занятия |  |  | Обучающая - Сформировать у обучающихся знания по техническому обслуживанию трансформаторов напряжения, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |  |
|  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |  |
|  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |  |
| Формируемые ПК и ОК |  |  | ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам |  |
|  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |  |
| Результат |  | Должны знать |  | Задачи службы технического обслуживания; Виды и причины износа электрооборудования; |  |  |
|  |  | Должны уметь |  | Разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования; Проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; |  |  |
| Показатели оценки результата |  |  | - умение работать с технологической документацией; - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |  |
| Межпредметные связи | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |  |
|  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций ПМ.03 устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |  |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образцы трансформаторов напряжения 2.Инструмент – монтерский нож, отвертки, пассатижи, плоскогубцы, 3.Материал – трансформатор напряжения, однополюсные автоматический выключатель – 2 шт, выключатель одноклавишный – 1 шт, трехфазный электросчетчик – 1шт, распредкоробка – 2 шт, штепсельная розетка – 1 шт, патроны настенные – 2 шт, лампы накаливания – 2 шт, клеммник – 1 шт, саморезы, пластмассовые скобы, стенд, провод ППВ 2*2,5 мм2 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2014. – Кн. 1, 2 |  |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 03.01 и ЛПЗ - охрана труда при выполнении работ по техническому обслуживанию трансформаторов напряжения - использование инструмента при выполнении работ по техническому обслуживанию трансформаторов напряжения - какие дефекты могут быть при техническом обслуживании трансформаторов напряжения | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 | Изучение нового материала: - Инструмент применяемый при выполнении работ по техническому обслуживанию трансформаторов напряжения - Технологический процесс по техническому обслуживанию трансформаторов напряжения - Охрана труда при техническом обслуживании трансформаторов напряжения Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Техническое обслуживание трансформаторов напряжения» | 13 2 |

Дидактический материал к занятию № 5 Техническое обслуживание трансформаторов напряжения

| Понижающий трансформатор напряжения |  |
| --- | --- |

У трансформаторов напряжения по отношению к измерительному прибору вторичное напряжение должно совпадать по фазе с первичным, что достигается соответствующим соединением вторичной обмотки с прибором. В цепи вторичной обмотки трансформатора напряжения могут быть включены помимо вольтметра параллельные обмотки ваттметра, счетчика и т. д. Все эти приборы соединяют параллельно, чтобы на них воздействовало одно и то же напряжение.

Включение большого числа приборов в цепь вторичной обмотки трансформатора напряжения увеличивает токи в обмотках и погрешность при измерении. Поэтому общая полная мощность присоединенных к вторичной обмотке приборов не должна превышать измерительную мощность трансформатора напряжения, на щитке которого указана наибольшая допустимая мощность нагрузки в вольт-амперах.

Рис.1Схема включения трансформатора напряжения: 1 – первичная обмотка; 2 – магнитопровод; 3 – вторичная обмотка

Для обеспечения нормальной работы, измерительный трансформатор напряжения должен быть защищен от токов короткого замыкания со стороны нагрузки, поскольку они вызывают перегрев и повреждение изоляции обмоток ТН, а также приводят к возникновению короткого замыкания в самом трансформаторе. С этой целью во всех не заземленных проводах устанавливаются автоматические выключатели.

Кроме этого во вторичных цепях трансформатора напряжения предусматривается установка рубильника, для создания видимого разрыва электрической цепи. Защита первичной обмотки от повреждений выполняется при помощи предохранителей.

Рис.2 Схема включения трансформатора напряжения                 Рис 3. Понижающий трансформатор напряжения

- Заполнить таблицу наименованиями позиционных обозначений по рисунку 3

Таблица 1

| Позиционное обозначение | Наименование элементов трансформатора напряжения | Количество элементов по позиционным обозначениям |
| --- | --- | --- |

- Выполнить электрическую схему подключения трансформатора в цепи освещения

Критерии оценок на практическую часть

| № п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Установка электроустановочных изделий по схеме | 15 | Неправильно установлены электроустановочные изделия (перевернутая маркировка, не соответствуют схеме) | 8 |
| 4 | Разделка проводов | 15 | Разделка не соответствует ТУ (длина проводов, снятие изоляции) | 5 |
| 5 | Соединение проводов с контактами электроустановочных изделий | 25 | Соединение проводов (длина провода, крепление на контактах) не соответствуют ТУ | 8 |
| 6 | Проверка мультиметром электрической цепи | 15 | Обращение с прибором, неправильно проведена прозвонка | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего                     100

Баллы:90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; до 65 –неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №6

| Тема занятия |  |  | Техническое обслуживание электроизмерительных приборов |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  | Практическое занятие |
| Цели занятия |  |  | Обучающая - Сформировать у обучающихся знания по техническому обслуживанию электроизмерительных приборов, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  | ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам |
|  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  | Должны знать | Задачи службы технического обслуживания; Виды и причины износа электрооборудования; |  |
|  |  | Должны уметь | Разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования; Проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; |  |
| Показатели оценки результата |  |  | - умение работать с технологической документацией; - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций ПМ.03 устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образцы электроизмерительных приборов 2.Инструмент – монтерский нож, отвертки, пассатижи, плоскогубцы, 3.Материал – электроизмерительные приборы, однополюсные автоматический выключатель – 2 шт, выключатель одноклавишный – 1 шт, однофазный электросчетчик – 1шт, распредкоробка – 2 шт, штепсельная розетка – 1 шт, патроны настенные – 1 шт, лампы накаливания – 1 шт, клеммник – 1 шт, саморезы, пластмассовые скобы, стенд, провод ППВ 2*2,5 мм2 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2014. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 03.01 и ЛПЗ - охрана труда при выполнении работ по техническому обслуживанию электроизмерительных приборов - использование инструмента при выполнении работ по техническому обслуживанию электроизмерительных приборов - какие дефекты могут быть при техническом обслуживании электроизмерительных приборов | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 | Изучение нового материала: - Инструмент применяемый при выполнении работ по техническому обслуживанию электроизмерительных приборов - Технологический процесс по техническому обслуживанию электроизмерительных приборов - Охрана труда при техническом обслуживании электроизмерительных приборов Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Техническое обслуживание электроизмерительных приборов» | 13 2 |

Дидактический материал к занятию № 5 Техническое обслуживание электроизмерительных приборов

Общие неисправности электроизмерительных приборов

Среди всех возможных неисправностей, встречающихся в электроизмерительных приборах, можно указать на ряд неисправностей, характерных для всех приборов непосредственного отсчета.

Такими неисправностями являются: прибор не дает показаний; прибор дает заведомо неверные показания; вариация прибора превышает установленные нормы; погрешность прибора выше нормы; невозвращение указателя в нулевое положение превышает норму;

Кроме указанных выше неисправностей, в электроизмерительных приборах могут встречаться и другие неисправности или повреждения: трещины и вмятины на корпусе, разбито или отклеилось стекло, отсутствует часть крепежа; сломана или погнута стрелка, расшатаны зажимы и др.

Методика обнаружения неисправностей

Для обнаружения неисправностей электроизмерительные приборы подвергаются: внешнему осмотру без вскрытия прибора; внутреннему осмотру после вскрытия прибора; проверке под током (напряжением).

Внешний осмотр прибора производится до снятия с прибора крышки или кожуха. При этом проверяют состояние корпуса, работу корректора, арретира, отсутствие повышенного трения в опорах, уравновешенность подвижной части, наличие свободного перемещения указателя, целость электрической цепи, величины сопротивлений постоянному току, отсутствие посторонних предметов, отсоединившихся деталей и т. п.

При проверке корпуса обращают внимание на отсутствие трещин, сколов, вмятин, плохого прилегания крышки (кожуха) к корпусу, стекла к крышке, на наличие необходимого крепежа, исправность зажимов и т. п.

Винт (головка) корректора при проверке должен свободно перемещаться в правую и левую стороны, при этом указатель прибора должен отклоняться в правую и левую стороны относительно нулевой отметки шкалы.

Исправный механический арретир в положении «Арр.» должен скреплять подвижную часть с неподвижной, снимая тем самым нагрузку с растяжек или подвесов прибора.

Наличие дополнительного трения в опорах прибора проверяется по несвободному (неплавному) перемещению указателя при медленном и многократном поворачивании винта (головки) корректора. Наличие дополнительного трения в опорах можно также определить по величине смещения указателя. Для этого указатель отклоняют корректором на некоторый угол и затем замечают, на какую величину сместится он относительно установившегося положения при легком постукивании карандашом (пальцем) по крышке (стеклу) прибора. Если величина смещения указателя больше допустимой, то это указывает на наличие дефекта в опорах: затупление керна, повреждение камня или слишком сильное зажатие между подпятниками подвижной системы.

Уравновешенность подвижной системы определяется по величине смещения указателя с нулевой отметки шкалы при наклоне прибора в. разные стороны на установленный для него угол. Если при этом величина перемещения указателя превышает установленную для прибора норму, подвижную часть прибора необходимо уравновесить (отбалансировать).

Свободное перемещение указателя определяется путем поворота прибора в горизонтальной: плоскости вокруг оси подвижной части; при этом наблюдают, насколько свободно перемещается указатель прибора.

Исправность электрических цепей и величина их сопротивления определяются при помощи тестера (омметра).

Внутренний осмотр. После проведения внешнего осмотра и при наличии неисправностей прибора снимают его кожух (крышку) и производят внутренний осмотр с целью обнаружения неисправностей и установления характера повреждения (неисправности).

При внутреннем осмотре проверяется возможность свободного перемещения подвижной части по всей шкале, определяется место обрыва электрической цепи, состояние изоляции катушек, внутренних шунтов, моментных пружин, растяжек, отсутствие коррозии металлических деталей и т. п.

Возможность свободного перемещения подвижной части, вдоль всей шкалы определяется путем дутья на стрелку прибора в направлении ее движения. Доведя таким образом стрелку до верхнего предела шкалы, прекращают дутье и наблюдают за перемещением стрелки. При наличии задеваний, стрелка прибора будет возвращаться неплавно, скачками, или остановится, не дойдя до нулевой отметки.

Задевание может произойти между крылом или сектором успокоителя и стенками камеры или магнита успокоителя, между рамкой прибора и полюсными наконечниками, между стрелкой и неровностями, шероховатостями шкалы.

Определение места обрыва электрической цепи прибора производится при помощи тестера или пробника путем последовательной поэлементной проверки всей цепи, при этом наиболее вероятными точками обрыва цепи могут быть места соединения (спая) катушек, пружин, рамок, токоподводов и т. д. Поврежденный участок цепи (катушки, шунты, добавочные сопротивления) можно определить по изменению цвета изоляции и наличию характерного запаха.

Проверка прибора под током (напряжением) производится на специальных стендах (установках) постоянного и переменного тока с использованием образцовых мер и измерительных приборов,.

При данной проверке определяют плавность перемещения указателя вдоль всей, шкалы, возвращение указателя, к нулевой отметке шкалы, исправность электрических цепей, величины погрешностей и вариации показаний на основных (оцифрованных) отметках и влияние наклона.

Плавность перемещения указателя вдоль всей шкалы проверяется путем плавного изменения тока (напряжения) от нуля до максимума « обратно при одновременном наблюдении за характером перемещения стрелки по всей шкале. Неплавное перемещение указателя свидетельствует о наличии затирания или задевания деталей подвижной части прибора о неподвижные. Затирание — неисправность, вызванная нарушением кернов, концов, осей, подпятников или малым зазором между осью и подпятником. Этот вид неисправности обычно определяется до включения прибора в схему.

Задевание в приборе не связано с нарушением кернов и подпятников. Оно обуславливается незначительным касанием подвижной части о неподвижную и выявляется в 'большинстве случаев при включении прибора в схему.

Невозвращение стрелки на нулевую отметку шкалы определяется в процессе проверки плавности ее перемещения при плавном изменении тока (напряжения) от максимума до нуля. Перед проверкой стрелка прибора должна быть поставлена корректором на нулевую отметку шкалы.

Если стрелка возвращается на нулевую отметку после легкого постукивания по прибору, то это указывает на наличие повышенного трения в опорах. Невозвращение стрелки на нуль может быть также и от уменьшения противодействующего момента, вызванного отжигом или деформацией спиральных пружин (растяжек), или вследствие незначительного задевания подвижной системы о какую-либо неподвижную часть прибора.

При включенном в схему приборе проверяются исправность электрических цепей, соответствие его классу точности по допускаемой погрешности и вариации показаний. При этом одновременно проверяется постоянство показаний прибора.

Непостоянство показаний прибора может явиться результатом плохого контакта, межвитковых замыканий, плохого закрепления стрелки или лепестка на оси прибора. Если стрелка после установки на отметку смещается с нее, в то время как стрелка образцового прибора находится в покое, то это указывает на слабый контакт в цепи испытуемого прибора. Такой прибор необходимо включить в схему омметра или моста для измерения сопротивления и слегка дотрагиваться изоляционной палочкой, до отдельных проводников и деталей прибора (исключая подвижную часть). При непостоянном контакте стрелка омметра или гальванометра моста будет колебаться. Если слабый контакт не будет обнаружен, необходимо после разборки прибора проверить рамку. Часто плохой контакт бывает в местах спая концов обмотки рамки с пружинодержателем.

Измерение напряжения и тока

Напряжение и ток в сетях постоянного тока измеряют магнитоэлектрическими приборами (вольтметрами, амперметрами) (рис. 1.1, а). Для расширения пределов измерения вольтметров применяют добавочные сопротивления (Лдоб), а для амперметров — шунты. Схема включения приборов в сеть показана на рис. 1.1, б.

Измерение напряжения, тока и мощности в сетях переменного тока производится электродинамическими приборами (вольтметрами, амперметрами, ваттметрами).

Схема включения амперметра и вольтметра в однофазную сеть через трансформаторы тока и напряжения приведена на рис. 1.2.

Схема включения амперметра и вольтметра в трехфазную сеть через трансформаторы тока и напряжения приведена на рис. 1.3.

Для измерения напряжения и тока широко применяют также электромагнитные приборы.

Рис. 1.1. Схемы включения вольтметра и амперметра в электрическую цепь

Включение амперметров через трансформатор тока позволяет осуществлять замену приборов путем замыкания вторичной цепи трансформатора, не нарушая электроснабжения. Эти приборы включаются в сеть через трансформаторы тока и напряжения. Измерение напряжения и тока в сетях высокого напряжения производится электродинамическими и электромагнитным приборами, измерение мощности — электродинамическими приборами.

Рис. 1.2. Включение амперметров в вольтметров в трехфазную цепь

Рис. 1.3. Схемы включения амперметра и вольтметра в однофазную сеть через трансформаторы тока и напряжения

Измерение активной и реактивной энергии

Для учета активной и реактивной энергии в цепях однофазного и трехфазного переменного тока частотой 50 Гц промышленность изготовляет индукционные электрические счетчики следующих типов: СО — счетчик (С) активной энергии однофазный (О) непосредственного включения или трансформаторный; СОУ — счетчик активной энергии однофазный трансформаторный универсальный (У); САЗ и СА4 — счетчики (С) активной (А) энергии непосредственного включения или трансформаторные для измерений в трехпроводных (3) и четырехпроводных (4) цепях трехфазного тока; СРЗ и СР4 — то же реактивной (Р) энергии;

счетчики активной (А) и реактивной (Р) энергии, трансформаторные, универсальные (У) для измерений в трехпроводных (3) и четырехпроводных (4) цепях трехфазного тока.

Рис. 1.4. Схема включения счетчиков типов СО-И445Э, СО-И445Т, СО-И449Э, СО-И449Т, СО-И446 по Британскому стандарту В537

Рис. 1.5. Схема включения считчиков типов СО-И445Э, СО-И445Т, СО-И449Э, СО-И449Т, СО-И446 с разделенной токовой катушкой для трехпроводной сети

- Заполнить таблицу проводов по схеме подключения электроизмерительных приборов

| № провода | Откуда идут провода | Куда подходят провода | Длина провода |
| --- | --- | --- | --- |

- Выполнить технологическую карту по выполнению схемы подключения электроизмерительных приборов

| №п\п | Наименование работ | Материалы | Инструменты |
| --- | --- | --- | --- |

3.Выполнить схему подключения электроизмерительных приборов

Критерии оценок на практическую часть

| № п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Установка электроустановочных изделий по схеме | 15 | Неправильно установлены электроустановочные изделия (перевернутая маркировка, не соответствуют схеме) | 8 |
| 4 | Разделка проводов | 15 | Разделка не соответствует ТУ (длина проводов снятие изоляции) | 5 |
| 5 | Соединение проводов с электроустановочными изделиями | 25 | Соединение проводов (длина провода, крепление на контактах) | 8 |
| 6 | Проверка мультиметром электрической цепи | 15 | Обращение с прибором, неправильно проведена прозвонка | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего                     100

Баллы:90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; до 65 –неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №7

| Тема занятия |  |  | Техническое обслуживание датчиков движения |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  | Практическое занятие |
| Цели занятия |  |  | Обучающая - Сформировать у обучающихся знания по техническому обслуживанию датчиков движения, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  | ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам |
|  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  | Должны знать | Задачи службы технического обслуживания; Виды и причины износа электрооборудования; |  |
|  |  | Должны уметь | Разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования; Проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; |  |
| Показатели оценки результата |  |  | - умение работать с технологической документацией; - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций ПМ.03 устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образцы датчиков движения 2.Инструмент – монтерский нож, отвертки, пассатижи, плоскогубцы, 3.Материал –автоматические выключатели– 2шт, выключатель одноклавишный – 1 шт, однофазный электросчетчик – 1шт, распредкоробка – 1 шт, штепсельная розетка – 1 шт, патрон настенный – 1 шт, лампа накаливания – 1 шт, саморезы, пластмассовые скобы, стенд 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2014. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 03.01 и ЛПЗ - охрана труда при выполнении работ по техническому обслуживанию датчиков движения - использование инструмента при выполнении работ по техническому обслуживанию датчиков движения - какие дефекты могут быть при техническом обслуживании датчиков движения | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 | Изучение нового материала: - Инструмент применяемый при выполнении работ по техническому обслуживанию датчиков движения - Технологический процесс по техническому обслуживанию датчиков движения - Охрана труда при техническом обслуживании датчиков движения Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Техническое обслуживание датчиков движения» | 13 2 |

Дидактический материал к занятию №7 Техническое обслуживание датчиков движения

Основные признаки неисправности датчиков

Основные признаки неисправности датчиков, возможные причины

Признаков может быть три:

- несанкционированное включение, в любое время без всяких причин;

- не отключает лампу освещения;

- не включает лампу освещения или другие оконечные устройства, не срабатывает на явные признаки движения в секторе своего обзора.

Последовательность выявления неисправностей и устранение их

В любом случае начинать нужно с осмотра внешнего вида, нет ли явных механических повреждений оптической системы линзы Френеля, или простого слоя пыли и грязи. При необходимости протрите линзу и проверьте работоспособность датчика. Это самая частая и простая причина неисправности. Если положительного результата нет, придется проделать более сложные операции:

- Снимите корпус и проверьте правильность подключения.

- Мультиметром или другими приборами проверьте наличие приходящего питания на вход печатной платы.

- Если питание есть, смоделируйте условия, при которых датчик должен сработать. Установите средний уровень освещения, при котором датчик срабатывает в темное и светлое время суток, максимальный уровень чувствительности и минимальный интервал работы.

- Если в этом положении датчик начинает срабатывать, постепенно с уровня чувствительности, потом освещения и временного промежутка работы установите нужные параметры. Периодически проверяя срабатывание на источник движения.

- После этих операций при отрицательном результате отключаем питание электрической цепи, снимаем все декоративные элементы и внимательно осматриваем печатную плату.

- Выявляются участки горелых элементов, целостность проводов и перемычек, надежность пайки радиодеталей. Рекомендуется это делать с бинокулярными очками или лупой. При обнаружении некачественной пайки припаяйте контакты отпавших элементов. Проверьте после этого работоспособность датчика.

- При обнаружении выгоревших элементов замените их, предварительно проверив параметры соседних, задействованных по цепочке схемы.

Если при имитации условий движения реле срабатывает, при этом слышен характерный щелчок, а лампа не загорается, значит, неисправна цепь между контактами реле и лампой, прозвоните ее. Возможно, окислились контакты реле, замените его или почистите контакты. Неисправность лампы я не рассматриваю, это надо проверить в первую очередь.

- Измерьте постоянное напряжение после преобразователя, в зависимости от модели датчика оно может быть от 8–24 В (смотрите схему и другую документацию). Измерения проводятся относительно ноля, на платах удобно взять «-» диодного мостика.

- При отсутствии необходимого напряжения прозванивайте элементы в цепи преобразователя, чаще всего это бывают диоды выпрямительного моста.

Бывает так, что замыкание в последующей после моста или стабилизатора цепи гасит поступающее напряжение. Чтобы в этом убедиться, отключите всю цепь после стабилизатора. При наличии напряжения ищите замыкание, неисправный элемент после стабилизатора. Так можно прозвонить всю цепь до реле и лампы, при выявлении неисправных элементов меняйте их и проверяйте работоспособность. Если следовать этой методике, обязательно обнаружится причина неисправности, этот способ хорош, когда человек имеет навыки работы с электронной техникой, измерительными приборами, умеет паять. Когда таких навыков нет, нужно ограничиться первыми пунктами: протирка, настройка, проверка питания. При неисправности элементов на плате обратитесь к специалисту.

Один из вариантов такого датчика, модель УСА 1009, показан на рис.6.

В нем только два регулировочных резистора: Time Delay, регулирующий время отключения нагрузки после выхода объекта из контролируемой зоны, и Light Control, разрешающий или запрещающий работу датчика в дневное время. Максимально допустимая нагрузка 1200 Вт. Угол обзора контролируемой зоны 180°, а ее максимальная длина 12 м.

Из датчика выходят три цветных провода, предназначенных для подключения сети и нагрузки. На рис.7 показана схема включения такого датчика на отдельную лампу ~220 В, в качестве которой можно использовать и настольную лампу.

При подключении датчика к существующей электропроводке дома (квартиры), т.е. к уже установленным лампочкам и выключателям важно правильно найти общий провод датчика и совместить его с электропроводкой. На рис.8, а,б показаны схемы участка электропроводки до включения датчика и после включения.

Если использовать датчик для освещения крыльца дома, то сам датчик лучше установить около лампочки.

Применение ИК-датчиков в схемах освещения значительно экономит электроэнергию и создает удобства при их автоматическом включении/выключении.

  - Заполнить таблицу проводов по схеме подключения датчиков движения

Таблица проводов

| № провода | Откуда идут провода | Куда подходят провода | Длина провода |
| --- | --- | --- | --- |

  - Выполнить технологическую карту по выполнению схемы подключения датчиков движения

Технологическая карта

| №п\п | Наименование работ | Материалы | Инструменты |
| --- | --- | --- | --- |

  - Выполнить схему подключения датчиков движения

Критерии оценок на практическую часть

| № п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Установка электроустановочных изделий по схеме | 15 | Неправильно установлены электроустановочные изделия (перевернутая маркировка, не соответствуют схеме) | 8 |
| 4 | Разделка проводов | 15 | Разделка не соответствует ТУ (длина проводов снятие изоляции) | 5 |
| 5 | Соединение проводов с электроустановочными изделиями | 25 | Соединение проводов (длина провода, крепление на контактах) | 8 |
| 6 | Проверка мультиметром электрической цепи | 15 | Обращение с прибором, неправильно проведена прозвонка | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего                     100

Баллы:90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; до 65 –неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №8

| Тема занятия |  |  | Замена подшипников на двигателях |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  | Практическое занятие |
| Цели занятия |  |  | Обучающая - Сформировать у обучающихся знания по замене подшипников на двигателях, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  | ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам |
|  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  | Должны знать | Задачи службы технического обслуживания; Виды и причины износа электрооборудования; |  |
|  |  | Должны уметь | Разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования; Проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; |  |
| Показатели оценки результата |  |  | - умение работать с технологической документацией; - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций ПМ.03 устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образецы подшипников 2.Инструмент – монтерский нож, отвертки, пассатижи, плоскогубцы, 3.Материал –двигатели12шт,смазка для подшипников 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2014. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 03.01 и ЛПЗ - охрана труда при выполнении работ по замене подшипников на двигателях - использование инструмента при выполнении работ по замене подшипников на электродвигателях - какие дефекты могут быть при замене подшипников на двигателях | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 | Изучение нового материала: - Инструмент применяемый при выполнении работ по замене подшипников на двигателях - Технологический процесс при замене подшипников на двигателях - Охрана труда при замене подшипников на двигателях Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Замена подшипников на двигателях» | 13 2 |

Дидактический материал к занятию №8 Замена подшипников на двигателях

Работа любого электродвигателя это его вращение, для того чтобы он нормально вращался необходимо следить за подшипниками. Своевременная смазка втрое увеличит срок эксплуатации любого подшипника.  К сожалению даже своевременная смазка это не гарант безаварийной работы электродвигателя.  Если советский подшипник работал  несколько десятков лет, то современные  аналоги не выдерживают и пяти лет щадящего режима работы электродвигателя.

Для замены подшипника нам  необходимо разборка двигателя. Менять только  один подшипник нет смысла, необходимо менять  с двух сторон иначе  со временем разобьет весь двигатель.  Если электродвигатель не слишком большой то проще его разобрать полностью, то есть вытащить ротор и поменять подшипники с удобством и комфортом.  Но ситуация может быть и другой, стоит двигатель на 100 KW и ротор у него весит  килограмм 120,  вытащить его удовольствия мало так что меняем по месту.

На таком электродвигателе для замены подшипников, необходимо действовать в порядке очередности.

Сначала разбираем одну сторону электродвигателя, это для того чтобы легче было снять а затем насадить подшипник.  В том случае, когда вы разберете электродвигатель с двух сторон, съемник будет тянуть сам ротор и подшипник без дополнительной фиксации не снимется, а когда будет стоять вторая крышка, то ротор будет зафиксирован и менять их будет легче.

После того как вы сняли шкив  и крышку, необходимо стянуть подшипник.  В зависимости от его размера мы используем  трубчатый или съемник с подковами. Также  подойдет и съемник с лапами.

Установив съемник  фиксируем его при помощи лома, это необходимо для того что бы он не проворачивался.  Кстати хотел бы еще напомнить, убедитесь что нет стопорных колец перед подшипником, иногда их совсем не видно.  После того как все установлено и зафиксировано начинайте проворачивать винт съёмника, вполне возможно потребуется лом.  Если подшипник не идет, целесообразно ударить кувалдочкой  по торцу винта съемника.  В большинстве случаев это помогает, и подшипник сдвигается с мертвой точки.  Чуть грубой силы и все у вас получится…

Насадить подшипник немного проще, есть вариант забить его при помощи трубы подобранной по диаметру подшипника, ну а лучше нагреть его в кипящем масле.  Для этой цели поставьте ведро с маслом  на электроплитку, киньте туда подшипник и ждите пока закипит.  После того как масло закипело, ждите еще 10 минут, далее  вытаскиваем его крючком, и взяв его какой то приспособлением (тряпки, клещи что под руку повернется) насаживайте на ротор.  Достаточно легкого постукивания молотка и самый большой подшипник легко встанет на место.  После того как он встал на свое место смазываем его смазкой с расчетом 2/3 то есть  третья часть без смазки.  Такие же пропорции  выдерживаем в крышках флянцев.  Одна сторона готова  и её можно собирать, полностью собрав разбираем вторую сторону и повторяем вышеописанный процесс  по замене подшипника.

Прежде, чем проводить замену масла нужно:

- провести промывку подшипника керосином,

- провести продувание воздухом,

- промывание подшипника маслом,

- залить свежее масло.

Уход за подшипниками качения (шариковыми, роликовыми) ровно такой же, что и уход за подшипниками скольжения - соблюдение чистоты механизма, применение соответствующей смазки для подшипников электродвигателя.

Прежде, чем запустить двигатель нужно посмотреть, есть ли смазка в подшипниках электродвигателя - смазка не должна занимать более 2/3 от объема камеры. Последующую проверку и замену смазки нужно осуществлять по необходимости – при ремонте или ориентируясь на состояние смазки.

Производя замену смазки - промойте подшипники. Снимите крышки с торца, возьмите чистый бензин для очистки от старой смазки. После промывания подшипника, его нужно высушить при помощи сжатого воздуха.

О набивке смазки. Эта процедура проводится вручную, с помощью деревянных или металлических лопаточек. Надо ли говорить, что они непременно должны быть чистыми. Смазкой наполняются кольцевые углубления, обращенные к подшипнику, лучше всего около 1/3 нижнего пространства заполнить смазкой для подшипников электродвигателя. Также по диаметру забивается смазка в область между шариками и обоймами.

Применять нужно только качественную и сертифицированную смазку. В линейке смазочных материалов Molykote и EFELE есть большой выбор смазок для подшипников электродвигателей.

1.Выполнить технологическую карту по смазке и уходу за подшипниками двигателя

Технологическая  карта

| №п\п | Наименование работ | Материалы | Инструменты |
| --- | --- | --- | --- |

2.Выполнить смазку подшипников электродвигателя

Критерии оценок на практическую часть

| № п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Разборка двигателя | 15 | Не соблюдение технологии разборки двигателя | 8 |
| 4 | Снятие подшипников с вала двигателя | 15 | Не соблюдение технологии снятия подшипников | 5 |
| 5 | Разборка, смазка, сборка подшипников и установка на вал двигателя | 25 | Не соблюдение технологии разборки , смазки и сборки подшипников | 8 |
| 6 | Сборка двигателя и проверка после ремонта | 15 | Не соблюдение технологии сборки двигателя | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего                     100

Баллы: 90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; до 65 –неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №9

| Тема занятия |  |  | Замена щеточно-коллекторного узла на двигателе |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  | Практическое занятие |
| Цели занятия |  |  | Обучающая - Сформировать у обучающихся знания по замене щеточно-коллекторного узла на двигателе, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  | ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам |
|  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  | Должны знать | Задачи службы технического обслуживания; Виды и причины износа электрооборудования; |  |
|  |  | Должны уметь | Разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования; Проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; |  |
| Показатели оценки результата |  |  | - умение работать с технологической документацией; - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций ПМ.03 устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образец щеточно-коллекторного узла двигателя 2.Инструмент – монтерский нож, отвертки, пассатижи, плоскогубцы, 3.Материал – двигатели с щеточно-коллекторными узлами 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2014. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 03.01 и ЛПЗ - охрана труда при выполнении работ по замене щеточно-коллекторного узла на двигателе - использование инструмента при выполнении работ по замене щеточно-коллекторного узла на двигателе - какие дефекты могут быть при замене щеточно-коллекторного узла на двигателе | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 | Изучение нового материала: - Инструмент применяемый при выполнении работ по замене щеточно-коллекторного узла на двигателе - Технологический процесс по обслуживанию замене щеточно-коллекторного узла на двигателе - Охрана труда при обслуживании замене щеточно-коллекторного узла на двигателе Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Замена щеточно-коллекторного узла на двигателе» | 13 2 |

Дидактический материал к занятию №9 Замена щеточно-коллекторного узла на двигателе

Неисправности щёточно-коллекторного узла, не допускаемые в эксплуатации

1. круговой огонь по коллектору или чрезмерное искрение под щетками, нагар коллектора;

2. потеки смазки внутри тягового двигателя;

3. перегрев подшипника;

4. перекрытие или пробой кронштейна щеткодержателя;

5. пробой изоляции обмоток якорей и полюсов;

6. сильное искрение под щетками и срабатывание токовой защиты;

7. чрезмерное нагревание коллектора;

8. чрезмерное нагревание якоря;

9. порванные сетки в вентиляционных отверстиях или торчащие из них остатки бандажей.

Причины их возникновения:

1. Щетки плохо притерты к коллекторным пластинам, неплотное прилегание. Изоляция между коллекторными пластинами выступает над ними, коллектор плохо прошлифован. Недопустимый износ щеток, недостаточное или неравномерное нажатие щеток. Биение коллектора, низкое качество щеток, коллектора и изоляторов. Оборван проводник обмотки якоря, короткое замыкание в обмотке дополнительных полюсов. Заклинивание щетки, коллектор загрязнен, межвитковое замыкание или выпаивание секции обмотки якоря из петушков коллектора;

2. избыток смазки, перекос подшипника;

3. недостаточно смазки, повреждение подшипника;

4. попадание влаги в тяговый двигатель, перенапряжение, грязный изолятор или кронштейн щеткодержателя;

5. механические повреждения, резкое снижение сопротивления изоляции при частых перенапряжениях на двигателях, попадании влаги, пыли и т.д.;

6. механическое повреждение изоляции, старение изоляции, снижение изоляционных свойств, вследствие частых перенапряжений;

7. щетки слишком сильно прижаты к коллекторным пластинам;

8. замыкание между секциями обмоток якоря или коллекторными пластинами;

9. размотаны бандажи якоря и часть обломков отброшена в сторону вентиляционных отверстий.

1.4 Выбор способа восстановления щёточно-коллекторного узла

1. приработать щетки к коллекторным пластинам при малых скоростях движения, продорожить зачистить и отшлифовать коллектор. Заменить щетки, отрегулировать нажатие щеток, проточить и отшлифовать коллектор. Заменить щетки, изоляторы, отремонтировать обмотку в деповских условиях, отыскать поврежденную катушку дополнительного полюса и заменить её (в депо). Обеспечить свободный ход щетки, очистить коллектор, отремонтировать якорь в деповских условиях;

2. снять потеки и наблюдать за подшипниковым узлом. Если повреждение повториться, снять тяговый двигатель с тележки, разобрать подшипниковый узел и заменить подшипник. Устранить перекос, подтянув болты крышки подшипника;

3. добавить смазку. Снять тяговый двигатель с тележки, разобрать подшипниковый узел, заменить подшипник и смазку;

4. протереть тяговый двигатель чистой салфеткой, смоченной бензином, заменить изолятор или кронштейн щеткодержателя;

5. устранить повреждения в депо;

6. отключить тяговый двигатель, по прибытии в депо устранить повреждение;

7. установить нормальное нажатие щеток;

8. отключить тяговый двигатель, по прибытии в депо отремонтировать якорь;

9. отключить тяговый двигатель, по прибытии в депо отремонтировать.

2. Виды и сроки проведения технического обслуживания и ремонта

Коллекторный двигатель переменного тока можно с уверенностью назвать распространенным в быту. Подавляющая часть ручного электроинструмента имеет электропривод с двигателем этого типа.

При этом, двигатели переменного тока остаются относительно сложными электрическими машинами, требующими определенных специальных знаний для диагностики своего состояния и ремонта.

Однако, ряд неисправностей данных двигателей вполне возможно устранить или хотя бы выявить в домашних условиях. Это важно тем более, что неисправности эти имеют отношение к самому «нежному» конструктивному элементу коллекторного привода – коллекторно-щеточному аппарату.

С уверенностью можно сказать, что отказ ручной дрели или «болгарки» в 90% случаев связан с неисправностью именно этого конструктивного элемента привода.

А наиболее распространенная неисправность коллекторно-щеточного аппарата – это элементарный износ токосъемных щеток. Собственно говоря, сами графитовые щетки можно считать расходным материалом, а многие производители ручного инструмента даже предоставляют покупателю своей продукции дополнительную пару щеток бесплатно в качестве ремкомплекта.

Износ щеток приводит к потере контакта в паре «коллектор-щетка» и к разрыву цепи двигателя. Если контакт утерян не полностью, то возможно возникновение усиленного искрения под щетками (небольшое искрение может считаться нормой).

Может возникнуть «подергивание», привод будет работать неравномерно. В самых тяжелых случаях привод вообще невозможно запустить – когда силовая цепь полностью разомкнута.

Тогда эту неисправность легко определить при помощи мультиметра или даже обыкновенного индикатора: включив переключатель и не включая штепсель в розетку, проверяем целостность цепи «первая часть обмотки возбуждения - обмотка якоря - вторая часть обмотки возбуждения».

Состояние щеток можно оценить и визуально, поскольку чрезмерный износ графита виден невооруженным глазом. Нередко возникают случаи, когда щетки просто «зависают», то есть, грубо говоря, «застревают» в своих направляющих, и пружина не может поджать их к коллектору для надежного контакта. Решение этой проблемы заключается в замене щеток, или их повторной установке с притиркой.

Причиной проблем со щетками может стать и их несоответствие по размерам и форме. Поэтому, приобретая щетки на замену, важно знать марку и модель техники, электропривод которой планируется ремонтировать. После замены щеток их необходимо «прикатать» работой на холостых оборотах в течение 10-15 минут.

Еще одна характерная неисправность коллекторно-щеточного аппарата электродвигателя – это загрязнения на поверхности пластин или чрезмерный износ этих пластин. «Симптомами» этого явления также может быть неравномерная работа привода, а в самых запущенных случаях – яркий круговой огонь на коллекторе, красноречиво говорящий о том, что двигатель свое, что называется отработал.

Ввиду того, что коллекторные приводы переменного тока обычно имеют небольшую мощность и стоимость; ремонт коллектора с заменой изношенных пластин редко бывает целесообразным – проще заменить двигатель.

Выявить износ пластин двигателя несложно: борозды от длительного прохождения щеток видны невооруженным глазом. Видны и истонченные пластины, между которыми, возможно, уже имеются пробои изоляции.

Загрязнение коллектора бывает связано с условиями эксплуатации привода, а также с приходом в негодность щеток. Для удаления загрязнений часто бывает достаточно протереть коллектор ветошью, смоченной в бензине. Сильные загрязнения можно предварительно удалить при помощи обычного школьного ластика.

Возможно и изменение формы самого коллектора, приобретение им овальной формы. Причиной этому может стать биение якоря из-за неисправных подшипниковых узлов и, как следствие, неравномерный износ щетками. К сожалению, подобную неисправность маломощных двигателей переменного тока тоже бывает нецелесообразно устранять, а якорь с деформированным коллектором обычно подлежит замене.

Такие случаи неисправностей, как нарушение целостности поводка щетки, обломленная пружина, не способная поджать щетку к коллектору, а также механические повреждения коллекторно-щеточного аппарата здесь не рассмотрены, поскольку для их диагностики достаточно лишь беглого осмотра.

Ремонт коллекторов, щеткодержателей и контактных колец

Коллектор может иметь следующие неисправности: нарушение геометрической формы, замыкание коллекторных пластин, выступайте межпластиночной изоляции над пластинами, износ и оплавление пластин. Геометрическая форма коллектора нарушается чаще всего из-за несвоевременного продороживания коллектора. При этой неисправности на рабочей поверхности коллектора в результате неравномерного износа пластин в продольном направлении образуется волнистость и повышается радиальное биение. Для восстановления коллектор обтачивают на токарном станке, а затем шлифуют и полируют. Обточку выполняют до полной ликвидации дефекта при минимальной подаче (не более 0,05мм/об) резцами с пластинами из твердого сплава ВК-6 или ВК-8 со скоростью резания 1 - 1,5 м/с, которая не должна превышать номинальную окружную скорость коллектора.

После обточки коллектор продороживают и полируют. На практике обточку и шлифовку выполняют с помощью переносных приспособлений при вращении якоря машины постоянного тока в своих подшипниках (рис. 2.34). Шлифовку коллектора производят при номинальной частоте вращения якоря. Полируют коллектор с помощью деревянных брусков из несмолистых пород дерева (бук, клен), которые вставляют в щеткодержатели вместо щеток так, чтобы их волокна были расположены перпендикулярно к коллектору. Полировка способствует более быстрому образованию на поверхности коллектора оксидной пленки, необходимой для хорошей коммутации.

Рис. 2.34. Переносные приспособления для обточки (а) и шлифовки (б) коллектора: 1 - станина; 2 - суппорт; 3 - резец; 4 - карборундовый круг; 5 - гибкий вал; 6 - электродвигатель

Ремонт коллектора заканчивается продороживанием, т. е. прорезанием межпластиночной миканитовой изоляции на глубину 0,5 - 1,5 мм в зависимости от размеров коллектора. Иногда продороживание выполняют ручными резаками (рис. 2.35, о) и с помощью специального переносного приспособления ПМР-20К (рис. 2.35, б). Рабочая часть приспособления имеет метрическую шкалу для установки дисковых фрез на размер и шаг коллекторных пластин, а также концентрический зажим, позволяющий регулировать глубину продороживания. Изоляция прорезается фрезой левого вращения и соответствующей толщины. Продороживание выполняют в защитных очках и одежде, рукава которой должны быть завязаны.

По окончании продороживания края пластин обрабатывают напильником (снимают заусенцы и скашивают под утлом 45°). Поврежденные пластины заменяют с помощью специальных приспособлений. Новые пластины должны быть из того же материала и иметь такой же профиль и размеры, что и заменяемые. Пластины предварительно собирают и спрессовывают с миканитовой изоляцией и между собой, а затем устанавливают на коллектор.

Рис. 2.35. Приспособления для продороживания коллектора: а - ручной резак; б - переносное устройство для механизированной выборки межпластннной изоляции коллектора; 1 - рукоятки; 2 - рабочая часть; 3 -карданный валик; 4 - редуктор; 5 - электродвигатель; 6 - магнитный пускатель

После замены пластин коллектор формуют на специальных станках. При большом числе поврежденных пластин коллектор снимают с вала с помощью специального приспособления (рис. 2.36), предварительно отсоединив концы обмотки якоря от пластин или петушков. Чтобы снять коллектор 4, в его вентиляционные каналы вводят шесть крюков 5 и поворачивают их на 90° так, чтобы они зацепили корпус коллектора. Концы крюков вставляют в отверстия диска 3, в центре которого нарезана резьба для винта 2. Вращая винт воротком 1, снимают коллектор с вала якоря и устанавливают новый коллектор. Заменяют также коллекторы, износ пластин которых составляет: 2,5 мм при диаметре коллектора до 100 мм; 3,5 мм при диаметре 250 - 500 мм.

Рис. 2.36. Приспособление для снятия коллектора с вала якоря: I — вороток; 2 — винт; 3 — диск; 4 — коллектор; 5 — крюк

Щеточный аппарат электрической машины состоит из щеток, щеткодержателей и щеточных пальцев, которые расположены на поворотной траверсе. Применяют в основном два типа щеткодержателей: радиальные и реактивные (наклонные) (рис. 2.37). Радиальные щеткодержатели применяют в реверсивных машинах, а наклонные — в нереверсивных.

Рис. 2.37. Щеткодержатели радиальные (а) и наклонные (б): 1 - обмотка щеткодержателя; 2 - колодки для закрепления щеткодержателя на пальцах; 3 - гибкий канатик; 4 - нажимная пружина; 5 - щетка

Наиболее часто встречаются такие неисправности щеткодержателя, как ослабление пружины, оплавление или механические повреждения. Ослабление пружин устраняют регулировкой, а если это невозможно, заменяют новыми. Для пришлифовки щеток применяют только мелкозернистую стеклянную бумагу Л» 00. Прижимая ее к поверхности коллектора и держа за концы, протягивают от одного конца до другого, пока щетка не притрется. Бумага должна лежать абразивной поверхностью к щетке (рис. 2.38). Таким же способом притирают одновременно группу щеток щеточного пальца или одной полярности.

Правильно Неправильно

Рис. 2.38. Притирка щеток стеклянной шкуркой

Из-за сильного искрения обоймы и другие детали щеткодержателя оплавляются. При легком оплавлении щеткодержатель очищают от копоти, грязи и нагара, а при сильном — заменяют новым. Механические повреждения щеткодержателя (заусенцы, вогнутость, изгибы) устраняют опиловкой и правкой. Сильно коррозированную обойму заменяют новой. Затем проверяют правильность сборки и установки щеткодержателей по отношению к коллектору. Щетки должны равномерно располагаться по рабочей поверхности коллектора. При этом учитывают, что износ коллектора под щетками разной полярности неодинаковый. Поэтому щеткодержатели устанавливают так, чтобы щетки двух соседних пальцев разной полярности работали по одному щеточному следу, а следующей пары — по другому следу, т.е. в промежутках между щеточными следами первой пары пальцев. Устанавливая щеткодержатели, следят, чтобы расстояние от обоймы до поверхности коллектора было 2-4 мм. Чтобы щетки в обоймах свободно перемещались, между ними должен быть зазор 0,1 - 0,4 мм в направлении вращения и 0,2 - 0,5 мм — в направлении оси коллектора. В контактных кольцах фазных роторов часто повреждаются рабочая поверхность и изоляция между кольцами или кольцами и валом. Неравномерный износ контактных колец устраняют проточкой на токарном станке или с помощью приспособления, показанного на рис. 2.34, о. При легких повреждениях контактных колец (подгар, царапины и др.) их шлифуют стеклянной шкуркой или с помощью приспособления, изображенного на рис. 2.34, 6.  Нарушение изоляции между контактными кольцами восстанавливают, зачищая, промывая и затем окрашивая поврежденные места изоляционной эмалью ГФ-92ХС или ГФ-92ГС. При предельном износе изготовляют новые кольца из чугуна, стали или латуни Л68 и напрессовывают их на вал ротора.

  - Выполнить технологическую карту по замене щеточно-коллекторного узла на двигателе

Технологическая карта

| №п\п | Наименование работ | Материалы | Инструменты |
| --- | --- | --- | --- |

  - Выполнить разборку и сборку по замене щеточно-коллекторного узла на двигателе

Критерии оценок на практическую часть

| № п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Разборка двигателя | 15 | Нарушение технологии при разборке двигателя | 8 |
| 4 | Разборка щеточно-коллекторного узла | 15 | Нарушение технологии при разборке щеточно-коллекторного узла | 5 |
| 5 | Устранение повреждения в щеточно-коллекторном узле | 25 | Нарушение технологии при устранении повреждения в щеточно-коллекторном узле | 8 |
| 6 | Сборка двигателя | 15 | Нарушение технологии при сборке двигателя | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего                     100

Баллы:90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; до 65 –неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №10

| Тема занятия |  |  | Замена пускорегулирующей аппаратуры управления двигателем |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  | Практическое занятие |
| Цели занятия |  |  | Обучающая - Сформировать у обучающихся знания по замене пускорегулирующей аппаратуры управления двигателем, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  | ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам |
|  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  | Должны знать | Задачи службы технического обслуживания; Виды и причины износа электрооборудования; |  |
|  |  | Должны уметь | Разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования; Проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; |  |
| Показатели оценки результата |  |  | - умение работать с технологической документацией; - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций ПМ.03 устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образцы пускорегулирующей аппаратуры управления двигателем 2.Инструмент – монтерский нож, отвертки, пассатижи, плоскогубцы, 3.Материал –трехфазный автоматический выключатель– 1шт, кнопочный пост – 1шт, магнитный пускатель – 1шт, тепловое реле – 1шт, саморезы, провод – 1*1,5мм 2 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2014. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 03.01 и ЛПЗ - охрана труда при выполнении работ по замене пускорегулирующей аппаратуре управления двигателем - использование инструмента при выполнении работ по замене пускорегулирующей аппаратуре управления двигателем - какие дефекты могут быть при замене пускорегулирующей аппаратуре управления двигателем | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 | Изучение нового материала: - Инструмент применяемый при выполнении работ по замене пускорегулирующей аппаратуре управления двигателем - Технологический процесс по замене пускорегулирующей аппаратуре управления двигателем - Охрана труда при замене пускорегулирующей аппаратуре управления двигателем Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Замена пускорегулирующей аппаратуры управления двигателем» | 13 2 |

Дидактический материал к занятию №10 Замена пускорегулирующей аппаратуры управления двигателем

Важнейшим условием надежной работы пускорегулирующей аппаратуры является проведение систематического контроля за состоянием коммутационных узлов. Неплотное замыкание контактов и их загрязнение приводит к перегреву контактов, их оплавлению и полному выходу из строя всего аппарата.

Для обеспечения надежной работы пускорегулирующих аппаратов системой планово-предупредительного ремонта предусматривается проведение технического обслуживания устанавливается в зависимости от местных условий, но не реже одного раза в 3 месяца.

В типовую номенклатуру работ при техническом обслуживании входят:

1) Осмотр аппарата

2) Проверка соответствия вида исполнения аппарата условиям окружающей среды

3) Проверка соответствия нагрузки на присоединение номинальному току (мощности) аппарата

4) Проверка целости заземляющих (зануляющих) проводников

5) Проверка наличия нагревательных элементов тепловых реле, соответствий нагревательных элементов или уставок реле фактической нагрузке.

6) Чистка контактов от наплывов и грязи

7) Проверка состояния контактных соединений

8) Чистка корпуса аппарата

Текущий ремонт производится на месте установки аппарата или мастерских, капитальный ремонт производится в мастерских объекта.

Нормативами планово-предупредительного ремонта установлены продолжительности ремонтных циклов и межремонтных периодов, приведенные в таблице №1

Продолжительности ремонтных циклов и межремонтных периодов

| Наименование аппарата ремонтного цикла | Продолжительность, мес . межремонтного периода | Кол-во текущих ремонтов в ремонтном цикле |
| --- | --- | --- |
| 1. контакторы | 84 | 6 |
| 2. магнитные пускатели | 84 | 12 |
| 3. автоматические выключатели -универсальные -установочные | 72 84 | 12 12 |

Типовая номенклатура работ при текущем ремонте включает:

- выполнение операций технического обслуживания;

- частичную разборку аппарата;

- выявление дефектных деталей;

- зачистку и шлифовку всех контактных поверхностей;

- проверку и регулировку нажатий и одновременности включения контактов контактной системы;

- проверку и регулировку реле защиты.

В типовую номенклатуру работ при капитальном ремонте входят:

- выполнение операций текущего ремонта;

- полная разборка аппарата, отбраковка и ремонт деталей, вышедших из строя;

- перемотка или замена катушек электромагнитов;

- проверка и регулировка раствора, провалов и нажатий контактной системы;

- окраска кожуха аппарата;

- проверка действия и регулирование теплового реле, тепловых и электромагнитных расцепителей.

Основные неисправности пускорегулирующей аппаратуры

У аппаратов управления повреждаются преимущественно контакты, отключающий механизм, возвратные пружины, обмотки катушек, гибкие соединения, изоляционные детали, прокладки. Эти повреждения выражаются в износе и оплавлении контактов, нарушении регулировки механизмов, ослаблении пружин, вследствие частых электрических и механических воздействий. В автоматических выключателях может оказаться поврежденной изоляции обмотки электромеханического привода или главного вала. В контактной системе обгорают, оплавляются и изнашиваются дугогасительные контакты, подвергающиеся воздействию высокой температуры электрической дуги. В предохранителях после срабатывания могут иметься повреждения патрона, контактных ножей, перегоревшей плавкой вставки, потерей свойств наполнителя (кварцевого песка). У тепловых реле чаще всего повреждаются (перегорают), деформируются нагревательные элементы. Повреждаются обмотки катушек, контакты. У кнопок управления повреждается возвратная и контактная пружины, размыкающий и замыкающий контакты.

1.2.1 Тепловое реле

Чаще всего выходит из строя именно контактная группа. Причины, как правило, две: либо подгорание и окисление контактов, либо поломка пружинящей контактной пластины из-за "усталости" металла в месте наибольшего изгиба.

1.2.2 Магнитные пускатели

Разновременность замыкания и состояние главных контактов.

Разновременность замыкания главных контактов магнитного пускателя можно устранить затяжкой хомутика, держащего главные контакты на валу. При наличии на контактах следов окисления, наплывов или застывших капель металла, контакты надо зачистить.

Сильное гудение магнитной системы электромагнитного пускателя

Сильное гудение магнитной системы может привести к выходу из строя катушек пускателя. При нормальной работе пускатель издает лишь слабый шум. Сильное гудение пускателя свидетельствует о его неисправности.

Отсутствие реверса в реверсивных магнитных пускателях

Отсутствие реверса в реверсивных пускателях можно устранить подгонкой тяг механической блокировки.

Прилипание якоря к сердечнику пускателя

Прилипание якоря к сердечнику происходит в результате отсутствия немагнитной прокладки или недостаточной ее толщины. Пускатель может не отключится даже при полном снятии напряжения с катушки. Необходимо проверить наличие и толщину немагнитной прокладки или воздушный зазор.

При включении пускателя он становится на самоблокировку

Необходимо проверить состояние блокировочных контактов пускателя. Контакты во включенном положении должны плотно прилегать друг к другу и включаться одновременно с главными контактами пускателя. Зазоры блок - контактов (кратчайшее расстояние между разомкнутым подвижным и неподвижным контактом) не должны превышать допустимых значений. Необходимо произвести регулировку блок - контактов пускателя. Если провал блок - контакта становится меньше 2 мм, то блок - контакты надо заменить.

1.3 Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры токарно-винторезного станка 1К62Д

1.3.1 Тепловое реле

В период между ремонтами проводится техническое обслуживание электроустройств, которое представляет собой комплекс операций или операцию по поддержанию работоспособности или исправности устройства при пользовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании. Устройство при этом не разбирается. В типовой объем работ по техническому обслуживанию тепловых реле входят: очистка от ныли и грязи, смазка трущихся частей, ликвидация видимых повреждений, затяжка крепежных деталей, очистка контактов от грязи и наплывов, проверка исправности кожухов, оболочек, корпусов, проверка работы сигнальных и заземляющих устройств. Проверять и налаживать тепловые реле рекомендуется в лаборатории, используя специальные электрические устройства. Проверку реле начинают с внешнего осмотра: проверяют наличие пломб, целостность кожуха и плотность прилегания его к цоколю, состояние уплотнений, очистка реле. После снятия кожуха приступают к внутреннему осмотру: очищают детали, проверяют затяжку винтов, гаек, крепящих пружин, контакты, подпятники, магнитопроводы; проверяют надежность внутренних соединений; регулируют механическую часть реле; контакты тщательно очищают и полируют воронилом (пользоваться надфилем или абразивными материалами нельзя). Далее измеряют сопротивление изоляции мегаомметром 1000В между электрическими частями реле и корпусом, которое должно быть не менее 10 МОм, проверяют уставки. Если обнаружены дефекты, выходящие за возможность устранения их в лаборатории, реле заменяют новым.

1.3.2 Магнитные пускатели

1. Внешний осмотр на предмет повреждений и сколов корпуса, а также удаление загрязнений (причем не только с поверхности корпуса, но и с поверхности сердечника электромагнита). Сколы и повреждения корпуса возникают не только вследствие ударов и падений, но и по причине длительного воздействия вибраций, обусловленных работой изношенной сети переменного тока и браком в монтаже пускателя, а также его собственными дефектами.

Если повреждения корпуса привели к тому, что пускатель невозможно надежно закрепить, или его контакты не могут свободно замыкаться/размыкаться, то иного выхода, чем замена корпуса или пускателя, просто не остается.

Отдельное внимание следует уделить проверке наличия всех деталей и частей пускателя. Например, подвижная контактная пластина вместе со своей поджимающей пружинкой может запросто "потеряться" - потребуется новая.

2. Ревизия механической части. Проверке подвергается рабочая пружина, обеспечивающая разрыв контактов. Она должна быть достаточно жесткой, витки не должны сблизиться. Проверяется ход якоря пускателя относительно корпуса: необходимо, чтобы отсутствовали всякие заклинивания и затруднения при движении.

Проверка хода осуществляется замыканием контактов "от руки". При наличии механических заклиниваний можно прибегнуть к смазке или шлифовке трущихся частей.

3. Зачистка контактов - мера, от которой лучше воздержаться при проведении технического обслуживания исправных магнитных пускателей.

Высокопроводящий слой подвижных и неподвижных контактов относительно тонок, поэтому, если при каждом обслуживании тереть по нему надфилем, то пускатель очень скоро выйдет из строя. Напильник потребуется лишь в том случае, если на контактах имеются явные следы нагара или оплавления. А наждачная бумага для зачистки контактов исключается категорически.

При замыкании все контакты пускателя должны прилегать друг другу плотно по всей поверхности, без смещений и наклонов, наличие которых говорит о необходимости регулировки механической части.

4. Если пускатель содержит в составе корпуса металлические детали, или находится в металлическом кожухе, о необходимо убедиться в отсутствии цепи между этими частями,  подлежащими заземлению, и силовыми контактами. Для всех пускателей в целом необходимо проверить отсутствие замыканий между отдельными силовыми полюсами. На бытовом уровне для этих целей достаточно воспользоваться обычным мультиметром. На производстве используется мегомметр, а сопротивление изоляции нормируется - не менее 0,5 Мом.

5. Тщательному осмотру подвергается катушка пускателя. Трещины на каркасе, повреждения, нагар и оплавление изоляции - все это верные признаки существенных проблем. Катушку с такими признаками лучше заменить.

6. Однако повышенный гул при работе пускателя может бытьвызван и некоторыми другими причинами помимо дефектов самойкатушки.

Например, может возникнуть перекос при ее установке, возможен недостаточный уровень напряжения в сети, бывает подобрана слишком сильная возвратная пружина.

7. При наличии теплового реле перегрузки должна проверяться егоуставка. На промышленных предприятиях это делают с помощью специальных испытательных стендов. К сожалению, на бытовом уровне прогрузить и проверить реле практически невозможно. Для этого можно сдать реле в специальную лабораторию, или, в крайнем случае, испытать его при помощи известной нагрузки большего номинала.

Ремонт магнитного пускателя производится по результатам технического обслуживания и сводится, обычно, к замене деталей и узлов, не подлежащих восстановлению и регулировке. Таковыми запчастями могут быть: катушка, отдельные контакты и даже контактная группа в целом, детали корпуса, пружины, винты и зажимные пластины.

Ремонт пускорегулирующей аппаратуры

Имеются следующие виды повреждения пускорегулирующей аппаратуры: чрезмерный нагрев катушек пускателей, контакторов и автомагов; междувитковые замыкания и замыкания на корпус катушек, чрезмерный нагрев контактов, большой износ контактов, неудовлетворительная изоляция, механические неполадки.

Причинами опасного нагрева катушек переменного тока является заклинивание якоря электромагнита в его разомкнутом положении и низкое напряжение питания катушек. Магнитная катушка потребляет больший ток, чем при втянутом якоре и нормальном напряжении, вследствие чего она быстро перегревается и сгорает.

Причиной междувитковых замыканий является плохая намотка катушки, особенно если витки, прилегающие к фланцам каркаса катушки, соскальзывают в расположенные ниже слои, вследствие чего возникают относительно большие разности напряжений, повреждающие междувитковую изоляцию.

Междувитковые замыкания происходят главным образом в катушках переменного тока, так как у них междувитковые амплитудные напряжения больше, чем у катушек постоянного тока. К тому же они подвержены усиленным сотрясениям от вибрирующего стального каркаса.

Замыкание на корпус происходит в случае неплотной посадки бескаркасной катушки на железном сердечнике: возникающие в системе вибрации приводят к перетиранию изоляции катушки и ее отводов, вследствие чего происходит замыкание на заземленный стальной корпус аппарата.

На нагрев контактов влияют токовая нагрузка, давление на них, размеры и раствор контактов, а также условия охлаждения и окисление их поверхности, механические дефекты в контактной системе. При сильном нагреве контактов повышается температура соседних частей аппарата и, как следствие, разрушается изоляционный материал.

При неблагоприятных условиях гашения электрической дуги контакты окисляются. На их соприкасающихся поверхностях образуется плохо проводящий слой. При применении для смазки окисляющихся жиров они отшлаковываются, поэтому контакты только слегка смазывают бескислотными вазелинами, которые наносят тончайшим слоем. Здесь справедливо правило: лучше вообще без смазки, чем слишком обильная или плохая смазка.

Применяемые в наружных установках для смазки контактов консистентные жиры не должны содержать известкового (кальциевого) мыла, так как на холоде появляются выделения, приводящие к заеданиям и другим неполадкам.

Независимо от размеров поверхности, отводящей тепло, давление на щеточные контакты должно составлять 25—30 г/а, а для кулачковых при токе до 300 а — 15—25 г/а.

Износ контактов зависит от силы тока, напряжения и продолжительности горения электрической дуги между контактами, частоты и продолжительности включений, качества и твердости материала. Установлено, что в пределах твердости 30—90° по Бринеллю, интенсивность обгорания резко убывает, а при более высокой твердости снижается незначительно, поэтому упрочнять материал контактов свыше указанного предела нецелесообразно.

На степень обгорания влияет форма и размер контактов. При слишком большой ширине контактов (более 30 мм) боковая составляющая тока и магнитное поле в контакте сильно увеличиваются, электрическая дуга «вторгается» в стенку дугогасительной камеры и остается в этом положении, разрушая контакты и стенки камеры.

Неисправность изоляции проявляется в виде образования на ее поверхности путей токов утечки (пробои изоляции очень редки), поэтому необходимо защищать ее от скопления грязи и пыли. Большая часть всех неисправностей вызывается увлажнением изоляции и ее нарушением во время строительно-монтажных работ и транспортировки.

Механические неполадки в аппаратах возникают в результате образования ржавчины, механических поломок осей, пружин, подшипников и других конструктивных элементов. Механические неполадки, вызванные износом или усталостными явлениями, вызываются плохой смазкой подвижных частей, скапливанием влаги, применением в конструкциях, работающих на удар, материалов либо очень хрупких, либо мягких.

- Выполнить технологическую карту по замене пускорегулирующей аппаратуры управления двигателем

| №п\п | Наименование работ | Материалы | Инструменты |
| --- | --- | --- | --- |

- Выполнить разборку и сборку по замене пускорегулирующей аппаратуры управления двигателем

Критерии оценок на практическую часть

| № п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Разборка автоматического выключателя | 15 | Нарушение технологии при разборке автоматического выключателя | 8 |
| 4 | Разборка магнитного пускателя | 15 | Нарушение технологии при разборке магнитного пускателя | 5 |
| 5 | Устранение повреждения в пускорегулирующей аппаратуре | 25 | Нарушение технологии при устранении повреждения в пускорегулирующей аппаратуре | 8 |
| 6 | Сборка пускорегулирующей аппаратуры | 15 | Нарушение технологии при сборке пускорегулирующей аппаратуры | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего                     100

Баллы: 90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; до 65 –неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №11

| Тема занятия |  |  | Замена неисправностей в автоматических выключателях |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  | Практическое занятие |
| Цели занятия |  |  | Обучающая - Сформировать у обучающихся знания по замене неисправностей в автоматических выключателях, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  | ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам |
|  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  | Должны знать | Задачи службы технического обслуживания; Виды и причины износа электрооборудования; |  |
|  |  | Должны уметь | Разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования; Проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; |  |
| Показатели оценки результата |  |  | - умение работать с технологической документацией; - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций ПМ.03 устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образцы автоматических выключателей 2.Инструмент – монтерский нож, отвертки, пассатижи, плоскогубцы, 3.Материал – автоматические выключатели– 12шт, наждачная бумага, контакты 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2014. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 03.01 и ЛПЗ - охрана труда при выполнении работ по замене неисправностей в автоматических выключателях - использование инструмента при выполнении работ по замене неисправностей в автоматических выключателях - какие дефекты могут быть при замене неисправностей в автоматических выключателях | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 | Изучение нового материала: - Инструмент применяемый при выполнении работ по замене неисправностей в автоматических выключателях - Технологический процесс по замене неисправностей в автоматических выключателях - Охрана труда при замене неисправностей в автоматических выключателях Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Замена неисправностей в автоматических выключателях» | 13 2 |

Дидактический материал к занятию №11 Замена неисправностей в автоматических выключателя

Полная разборка автоматического выключателя АП-50 (рисунок 1, а-в) необходима, когда повреждены контакты и требуется их замена.

Рисунок 1– Автоматический выключатель АП-50: 
1 — основание, 2 — кнопка «стоп», 3 — рычаг, 4,7,8 — винты, 5 — неподвижный контакт, 6 — подвижный контакт, 9 — возвратная пружина, 10 — дугогасительная камера, 11 — крышка, 12 — выводы, 13— стальные пластины, 14 — гибкое соединение, 15 — траверса, 16 и 17 — электромагнитный и тепловой расцепители

В большинстве случаев, когда надо устранить дефекты резьбы контактов, дугогасительной решетки, очистить копоть на внутренней поверхности и деталях выключателя или заменить возвратную пружину, достаточно ограничиться частичной разборкой. Для этого вывертывают винты крепления крышки к основанию 1 и крышку снимают. Снимают дугогасительную камеру, расцепляют рычаг 3 (если выключатель взведен), нажав для этого на кнопку «стоп» 2 или рейку траверсы выводных проводов. Для дальнейшей разборки выворачивают винты 7 и снимают неподвижный 5 и подвижный 6 контакты. При обрыве или ослаблении с помощью плоскогубцев снимают возвратную пружину 9 с держателя.

После ремонта деталей автомат собирают в такой последовательности: устанавливают дугогасительную камеру 10 в гнездо, шарнирные соединения механизма смазывают приборным маслом, вращение траверсы на оси должно быть без заеданий. Устанавливают неподвижные и подвижные контакты и закрепляют их винтами. Устанавливают возвратную пружину, ввертывают винты 8 для присоединения выводных проводов, надевают крышку с дугогасительными камерами на основание и плотно закрепляют винтами, не допуская перекосов.

У автоматических выключателей серии А и других конструктивно аналогичных выключателей повреждаются преимущественно контакты, отключающие механизм и пружины. Эти повреждения выражаются в износе и оплавлении контактов, нарушении регулировки механизма, ослаблении пружин. Вследствие частых электрических и механических воздействий у автоматических выключателей может оказаться поврежденной изоляция обмотки электромеханического привода или главного вала. В зависимости от характера повреждения ремонтируют автоматические выключатели в электроремонтном цехе или на месте их установки. В последнем случае полностью отключают выключатель от присоединенных к нему электрических цепей, а также принимают меры для предотвращения дистанционного управления выключателем.

Для получения доступа к контактам отвертывают винты креплений дугогасительных камер, а затем, соблюдая меры предосторожности, снимают дугогасительные камеры так, чтобы не повредить находящиеся внутри них пластины решетки дугогасительного устройства и контакты аппарата.

Закопченные стальные омедненные пластины решетки осторожно очищают деревянной палочкой или мягкой стальной щеткой, освобождая их от слоя нагара, а затем протирают чистыми тряпками и промывают. Применять для этих целей металлические инструменты (монтерские ножи, шаберы, напильники) запрещается, поскольку можно повредить тонкий защитный слой меди, покрывающий стальные пластины.

В контактной системе автоматических выключателей повреждаются (обгорают, оплавляются и изнашиваются) преимущественно дугогасительные контакты, подвергающиеся воздействию высокой температуры электрической дуги, особенно при разрыве ими больших токов. Слегка обгоревшие контакты промывают, а затем слегка опиливают напильником, чтобы снять с их рабочей поверхности имеющиеся небольшие частицы оплавленной меди. Применять для очистки контактов наждачную бумагу нельзя, так как пыль и мелкие частицы наждака могут попасть в механизм выключателя и вызвать быстрый износ его трущихся деталей вследствие абразивного истирания. С сильно оплавленных контактов спиливают напильником наплывы меди, стараясь снять минимальное количество металла с контакта и максимально сохранить его первоначальную форму. При уменьшении размера контактов ремонтируемых выключателей более чем на 30 % рекомендуется заменять их новыми контактами заводского изготовления.

При длительной работе автоматического выключателя в условиях частых включений и отключений не только изнашиваются его контакты, но и нарушается их регулировка, что приводит к недопустимому перегреву контактов и быстрому выходу их из строя. Регулировка работы контактной системы автоматического выключателя — одна из важнейших операций ремонта, от которой зависит его длительная нормальная работа. При регулировке контактной системы после ремонта добиваются одновременности касания главных, а затем промежуточных и дугогасительных контактов, хотя очередность их включения имеет обратный порядок. Одновременность касания главных контактов регулируют изменением положения держателя 20 на главном валу 13 путем затяжки или ослабления гайки 19.

Регулировку одновременности касания промежуточных контактов осуществляют изгибанием в нужном направлении плоской пружины 30, а дугогасительных контактов — навертыванием или отвертыванием регулировочной гайки 29.

Контактная система должна быть отрегулирована так, чтобы в момент касания дугогасительных контактов 22 зазор между подвижным и неподвижным промежуточными контактами 21 был не менее 5 мм, а в момент касания промежуточных контактов между подвижным и неподвижным главными контактами 23 — не менее 2,5 мм. Провал главных контактов во включенном положении отрегулированного автоматического выключателя должен быть не менее 2 мм, а раствор А (рисунок 1, в) дугогасительных контактов в отключенном положении выключателя — не менее 65 мм.

1. Выполнить разборку и сборку по замене автоматического выключателя

2.Выполнить технологическую карту по замене автоматического выключателя

Технологическая карта

| №п\п | Наименование работ | Материалы | Инструменты |
| --- | --- | --- | --- |

3.Выполнить схему с автоматическими выключателями

Критерии оценок на практическую часть

| № п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Разборка автоматического выключателя | 15 | Нарушение технологии при разборке автоматического выключателя | 8 |
| 4 | Чистка контактов автоматического выключателя | 15 | Нарушение технологии при чистке контактов автоматического выключателя | 5 |
| 5 | Устранение повреждений в дугогасительной камере | 25 | Нарушение технологии при устранении повреждения в дугогасительной камере | 8 |
| 6 | Сборка автоматического выключателя | 15 | Нарушение технологии при сборке автоматического выключателя | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего                     100

Баллы: 90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; до 65 –неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №12

| Тема занятия |  |  | Замена неисправностей в контакторе |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  | Практическое занятие |
| Цели занятия |  |  | Обучающая - Сформировать у обучающихся знания по замене неисправностей в контакторе, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  | ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам |
|  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  | Должны знать | Задачи службы технического обслуживания; Виды и причины износа электрооборудования; |  |
|  |  | Должны уметь | Разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования; Проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; |  |
| Показатели оценки результата |  |  | - умение работать с технологической документацией; - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций ПМ.03 устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образцы контакторов 2.Инструмент – монтерский нож, отвертки, пассатижи, плоскогубцы, 3.Материал – контакторы, наждачная бумага, контакты, катушки 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2014. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 03.01 и ЛПЗ - охрана труда при выполнении работ по замене неисправностей контактора - использование инструмента при выполнении работ по замене неисправностей контактора - какие дефекты могут быть при замене неисправностей контактора | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 | Изучение нового материала: - Инструмент применяемый при выполнении работ по замене неисправностей контактора - Технологический процесс по замене неисправностей контактора - Охрана труда при замене неисправностей контактора Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Замена неисправностей в контакторе» | 13 2 |

Дидактический материал к занятию №12 Замена неисправностей в контакторе

Неисправности контактора КТ

При некоторых неисправностях (перегрев катушки, дребезжание контактора) контактор КТ способен сохранять работоспособность, но несвоевременное устранение причин этих, на первый взгляд, несущественных отклонений от нормы может привести к серьезным поломкам с неутешительным диагнозом — «мы его потеряли».

Одна поломка тянет за собой ряд других устранить которые становится тем трудней, чем дольше времени вы будете надеяться на то, что контактор выпутается из этой ситуации и без вашего вмешательства.

Помните, своевременная замена катушки, блок-контакта, силовых контактов контактора КТ может существенно продлить срок эксплуатации контактора и сэкономить:  время потраченное на поиски нового контактора, демонтаж старого и монтаж нового контактора;

Таблица неисправностей контактора КТ

Таблица содержит сведения о наиболее частых неисправностях контактора КТ с которыми приходится сталкиваться во время эксплуатации контакторов этой серии и методы устранения этих неисправностей.

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1.Контактор не включается при подаче напряжения на втягивающую катушку | Повреждена катушка | Сменить катушку |
|  | Обрыв в цепи | Проверить схему, устранить обрыв |
|  | Отсутствие осевого люфта вала | Отрегулировать осевой люфт вала в пределах 0,2+0,5мм перемещением левой подшипниковой втулки вдоль оси вала контактора |
|  | Напряжение не соответствует напряжению втягивающей катушки | Заменить катушку |
|  | Затирание подвижных частей | Отрегулировать положение подвижных частей |
|  | Большие провалы контактов или большие нажатия на контактах | Установить провалы и нажатия |
| 2. Контактор не полностью включается при подаче напряжения на втягивающую катушку | Большие провалы контактов | Установить провалы |
|  | Напряжение на зажимах втягивающей катушки меньше 0,85 номинального | Повысить напряжение сети |
|  | Велико нажатие возвратной пружины | Ослабить затяжку возвратной пружины |
| 3. Контакты привариваются при включении | Чрезмерно изношены контакты. Слишком велико или слишком мало контактное нажатие | Сменить контакты. Отрегулировать нажатие или сменить контактную пружину |
|  | Включение произошло при недостаточном напряжения на зажимах катушки | Принять меры к недопущению падения напряжения в сети |
| 4. Контакты нагреваются выше допустимой температуры | Нагрузка главной цепи выше номинальной | Проверить ток нагрузки и уменьшить его |
|  | Чрезмерно изношены контакты | Сменить контакты |
|  | Малое контактное нажатие | Отрегулировать нажатие или сменить контактную пружину |
| 5. Сильное гудение и дребезжание магнитной системы переменного тока | Неплотное прилегание якоря к сердечнику из-за загрязнения рабочих поверхностей | Протереть рабочие поверхности электромагнита чистой ветошью, смоченной в бензине |
|  | Неплотное прилегание якоря к сердечнику из-за неровностей поверхностей соприкосновения | Произвести шлифовку рабочих поверхностей якоря и сердечника, не снимая большого слоя металла |
|  | Поломка короткозамкнутого витка | Заменить виток или сердечник |
|  | Слишком велико нажатие контактов | Отрегулировать нажатие или сменить контактную пружину |
|  | Отсутствие провала нижнего керна якоря | Восстановить провал и нажатие нижнего керна путем установки шайб под планку крепления сердечника |
| 6. Повышенный нагрев втягивающей катушки | Напряжение на зажимах катушки больше допустимого | Снизить напряжение сети или заменить катушку в соответствии с напряжением сети. |
|  | Наличие в катушке короткозамкнутых витков | Сменить катушку |

Устройство контактора КМИ

1.Выполнить разборку и сборку с устранением неисправностей контактора

2.Выполнить технологическую карту по раэборке и сборке с устранением неисправностей в контакторе

Технологическая карта

| №п\п | Наименование работ | Материалы | Инструменты |
| --- | --- | --- | --- |

3.Выполнить схему с контактором

Критерии оценок на практическую часть

| № п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Разборка контактора | 15 | Нарушение технологии при разборке контактора | 8 |
| 4 | Чистка контактов контактора | 15 | Нарушение технологии при чистке контактов контактора | 5 |
| 5 | Устранение повреждений в катушке | 25 | Нарушение технологии при устранении повреждения в катушке | 8 |
| 6 | Сборка контактора | 15 | Нарушение технологии при сборке контактора | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего                     100

Баллы: 90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; до 65 –неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №13

| Тема занятия |  |  | Замена неисправностей в магнитном пускателе |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  | Практическое занятие |
| Цели занятия |  |  | Обучающая - Сформировать у обучающихся знания по замене неисправностей в магнитном пускателе, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  | ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам |
|  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  | Должны знать | Задачи службы технического обслуживания; Виды и причины износа электрооборудования; |  |
|  |  | Должны уметь | Разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования; Проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; |  |
| Показатели оценки результата |  |  | - умение работать с технологической документацией; - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций ПМ.03 устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образцы магнитных пускателей 2.Инструмент – монтерский нож, отвертки, пассатижи, плоскогубцы, 3.Материал – магнитные пускатели, наждачная бумага, контакты, катушки 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2014. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 03.01 и ЛПЗ - охрана труда при выполнении работ по замене неисправностей в магнитном пускателе - использование инструмента при выполнении работ по замене неисправностей в магнитном пускателе - какие дефекты могут быть при замене неисправностей в магнитном пускателе | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 | Изучение нового материала: - Инструмент применяемый при выполнении работ по замене неисправностей в магнитном пускателе - Технологический процесс по замене неисправностей в магнитном пускателе - Охрана труда при замене неисправностей в магнитном пускателе Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Замена неисправностей в магнитном пускателе» | 13 2 |

Дидактический материал к занятию №13 Замена неисправностей в магнитном пускателе

Магнитные пускатели, как это следует из названия, задумывались как коммутационное устройство для пуска электродвигателей. Поэтому и количество силовых полюсов у этих аппаратов почти всегда равно трем – по числу фаз сети. Пускатели зачастую комплектуются тепловыми реле перегрузки и корпусом с кнопками «пуск» и «стоп».

Но пускатель получился очень удобной и функциональной вещью. Широкий спектр номинальных токов, малые габариты и возможность автономной установки вне всякого распредустройства или щита привели к тому, что магнитные пускатели стали широко применять в быту для включения в сеть различных мощных электроприемников, например, нагревательных котлов.

Как и любое другое электротехническое устройство, магнитный пускатель периодически тоже нуждается в ремонте и техническом обслуживании.

Как устроен магнитный пускатель?

В общем случае, это, как минимум, катушка из тонкого провода в лаковой изоляции, размещенная в одном пластиковом корпусе с контактами. Контакты, как это водится, делятся на подвижные, соединенные механически с подпружиненным сердечником катушки, и неподвижные, стационарно размещенные в верхней части корпуса.

При этом для пускателей, рассчитанных на ток от 20 ампер можно явно различить силовые пары контактов в количестве три пары, и пары контактов вспомогательных цепей управления, рассчитанных на слабые токи. Количество слаботочных контактов практически неограниченно, тем более, что для многих пускателей возможно приобрести дополнительные контактные приставки, позволяющие собирать на пускателях очень сложные схемы.

Подобная конструкция обеспечивает пускателю не особенно высокую степень защиты от внешних воздействий – на уровне IP00-IP30. При необходимости добиться большей степени защиты придется воспользоваться пускателями в дополнительном защитном кожухе, зачастую оборудованном собственными кнопками для пуска, останова и возврата теплового реле при наличии такового.

Рис. 1. Устройство магнитного пускателя ПМЛ:

1 - основание из термостойкой пластмассы, 2 - неподвижная часть магнитопровода, 3 - подвижная часть магнитопровода, 4 - электромагнитная катушка управления, 5 - контактные зажимы, 6 — металлическая платформа (для пускателей номиналом свыше 25 А) 7 — траверса с подвижными контактами, 8 — крепежный винт, 9 — возвратная пружина, 10 — алюминиевые кольца, 11 — неподвижный контакт, 12 — зажим с насечкой для фиксации проводников.

| Неисправности магнитных пускателей |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пускатель не включается | Отсутствие напряжения в цепи катушки пускателя по следующим причинам: |  |
|  | 1. Нет напряжения в питающей сети | Выяснить причину |
|  | 2. Нет напряжения в цепи управления пускателя по следующим причинам: |  |
|  | а) Сработала защита | Устранить причину срабатывания защиты |
|  | б) Обрыв цепи управления | Проверить цепь управления |
|  | 3. Нет напряжения на катушке: |  |
|  | а) Нет выхода напряжения от кнопок "Ход" или "Стоп" | Проверить исправность кнопок, отсутствие загрязнений в них |
|  | б) То же для других аппаратов в цепи управления | Проверить контакты этих аппаратов |
| Пускатель не включается при наличии напряжения на вводе в катушку | 1. Окисление зажимов или контактов на вводе в катушку | Зачистить зажимы или контакты |
|  | 2. Слабое нажатие в зажимах или на контактах | Устранить регулировкой контактов или затягиванием зажимов |
|  | 3. Обрыв в обмотке катушки | Заменить катушку |
|  | 4. Сгорела изоляция обмотки катушки по следующим причинам: |  |
|  | а) ухудшение сопротивления изоляции обмотки | Заменить катушку |
|  | б) ток в катушке больше номинального, так как она рассчитана на меньшее напряжение | Применить катушку на соответствующее напряжение |
|  | в) при неплотном прилегании якоря электромагнита воздушный зазор увеличен, из-за чего индуктивное сопротивление обмотки уменьшено и ток увеличен - рис. 2 | Устранить причину неплотного прилегания якоря |
|  | г) при пуске мощного двигателя при малой мощности трансформатора подстанции и её большом удалении происходит падение напряжения, якорь прилегает неплотно и вибрирует, что увеличивает ток в катушке | В данных условиях пускатель можно заменить автоматом |
|  | д) частые пуски двигателя, когда его пытаются пустить в заклиненном положении, ведут к падению напряжения и перегреву катушки | Не пускать в ход заклиненный двигатель |
| Пускатель не включается при наличии напряжения на вводе в катушку | Пускатель заклинен при замерзании влаги в зазорах | Разобрать и собрать пускатель |
| Пускатель работает ненормально |  |  |
| Вибрация и искрение пускателя | Уменьшение напряжения по следующим причинам: |  |
|  | 1. Мала мощность трансформатора для данного двигателя | Замена пускателя на автомат и контроль нагрева двигателя |
|  | 2. Большая удаленность подстанции при проводах малого сечения | Замена проводов на провода большого сечения |
|  | 3. Несимметрия питающего напряжения | Измерить напряжение и при несимметрии устранить её |
| Вибрация и искрение пускателя | 1. Пускатель заклинен | Разобрать пускатель и устранить неисправности |
|  | 2. Ослабло крепление деталей пускателя | Закрепить детали пускателя |
|  | 3. Окислитель детали магнитопровода в зазоре | Почистить детали магнитопровода |
|  | 4. Неплотности контактов или зажимов в цепи управления | Проверить состояние контактов и зажимов, устранить неисправности |
| Пускатель включается, но двигатель не работает | Отпаялась и отвалились контакты от контактных мостиков (рис. 1 б)) | Заменить контактные мостики |
| Пускатель ненормально гудит | Неплотное прилегания якоря магнитопровода по вышеперечисленным причинам 1-4 | Устранить неисправности 1-4 (см. выше) |
| Пускатель не отключается | 1. Кнопка "Ход" заклинена во включенном положении - рис. 3 | Расширить гнездо хода толкателя |
|  | 2. Контакты кнопки "Ход" шунтированы замыканием тока цепи управления по пластмассовому корпусу, в котором они закреплены - рис. 3 | Заменить кнопочный элемент |
|  | 3. Замыкание в проводах цепи управления при их повреждении | Найти и устранить неисправность |
|  | 4. Приварились контакты пускателя при сильном токе для данного пускателя | Рассоединить и зачистить контакты |
|  | 5. Пускатель заклинен из-за механических неисправностей | Устранить неисправности |
|  | 6. Заклинивание якоря магнитной системы, т.е. якорь не отпадает при отключении тока в катушке | Применить катушку на меньшее напряжении, уменьшив его и в цепи управления (заменить линейное напряжение на фазное) |
|  | 7. Слаба пружина, возвращающая якорь в отключенное положение | Заменить пружину |

1.Выполнить разборку и сборку с устранением неисправностей магнитного пускателя

2.Выполнить технологическую карту по разборке и сборке с устранением неисправностей магнитного пускателя

| № п\п | Наименование работ | Материалы | Инструменты |
| --- | --- | --- | --- |

3.Выполнить схему с магнитным пускателем

Критерии оценок на практическую часть

| № п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Разборка магнитного пускателя | 15 | Нарушение технологии при разборке магнитного пускателя | 8 |
| 4 | Чистка контактов магнитного пускателя | 15 | Нарушение технологии при чистке контактов магнитного пускателя | 5 |
| 5 | Устранение повреждений в катушке | 25 | Нарушение технологии при устранении повреждения в катушке | 8 |
| 6 | Сборка магнитного пускателя | 15 | Нарушение технологии при сборке магнитного пускателя | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего                     100

Баллы: 90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; до 65 –неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №14

| Тема занятия |  |  | Замена неисправностей в тепловом реле |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  | Практическое занятие |
| Цели занятия |  |  | Обучающая - Сформировать у обучающихся знания по замене неисправностей в тепловом реле, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  | ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам |
|  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  | Должны знать | Задачи службы технического обслуживания; Виды и причины износа электрооборудования; |  |
|  |  | Должны уметь | Разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования; Проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; |  |
| Показатели оценки результата |  |  | - умение работать с технологической документацией; - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций ПМ.03 устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образцы теплового реле 2.Инструмент – монтерский нож, отвертки, пассатижи, плоскогубцы, 3.Материал – тепловое реле, наждачная бумага, контакты 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2014. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 03.01 и ЛПЗ - охрана труда при выполнении работ по замене неисправностей в тепловом реле - использование инструмента при выполнении работ по замене неисправностей в тепловом реле - какие дефекты могут быть при замене неисправностей в тепловом реле | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 | Изучение нового материала: - Инструмент применяемый при выполнении работ по замене неисправностей в тепловом реле - Технологический процесс по замене неисправностей в тепловом реле - Охрана труда при замене неисправностей в тепловом реле Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Замена неисправностей в тепловом реле» | 13 2 |

Дидактический материал к занятию №14 Замена неисправностей в тепловом реле

Следующим шагом необходимо проверить следующий элемент пускорегулирующей аппаратуры - тепловое реле. Принцип работы теплового реле прост. Ток протекающий по проводнику совершает работу, в результате которой выделяется тепло.

В зависимости от сечения и материала проводника, а так же силы протекающего тока в нём проводник может нагреваться. При превышении определенного теплового значения, на которое настроено тепловое реле, биметаллическая пластина, установленная внутри теплового реле и по которой протекает ток, начинает изгибаться под воздействием тепла и происходит разрыв вспомогательных контактов.

На данном реле, после отключения напряжения питания и проверки его отсутствия, необходимо проверить:

- качество болтовых соединений

- наличие нагара на контактах, если нагар присутствует его необходимо убрать при помощи кусочка мелкой наждачной бумаги.

При помощи мультиметра прозваниваются вспомогательные контакты. Мультиметр в данном случае выставляется на измерение сопротивления, либо,если присутствует такая функция, на прозвонку, то есть при замыкании щупов между собой мультиметр будет издавать звук напоминающий пищание.

Один щуп присоединяется к одному вспомогательному контакту, второй щуп присоединяется ко второму вспомогательному контакту. Если не слышен "писк" или мультиметр не показывает какое либо малое сопротивление, то необходимо произвести восстановление реле кнопкой сброса, обычно она располагается на передней панели теплового реле (перед этим сработавшему реле следует дать остыть в течении пары минут, иначе реле может не восстановиться).

Но, если после произведенных мероприятий вспомогательные контакты теплового реле не прозваниваются, следовательно проблема в ней. Скорее всего реле пришло в негодность и её следует заменить на аналогичную. При установке теплового реле необходимо четко следить за выставляемыми параметрами. Они должны соответствовать номиналу потребителя, в данном случае электродвигателя.

По правилам тепловое реле должно срабатывать при протекании через него полуторократного номинального тока потребителя в течении 90 с. На передней панели тепловое реле обычно присутствует градуировка значений срабатывания реле и "клювик", которым необходимое значение выбирается. То есть, например, имеется электродвигатель номинальным током 2,5А, то на тепловом реле необходимо повернуть "клювик" на соответствующее значение.Контактные соединения теплового реле чаще всего затягиваются отверткой. Отвертка для электромонтажных работ должна иметь обозначение о соответствующем работе классе изоляции. Так же должен быть изолирован стержень. Отвертку следует держать в руке прижатой торцом рукояти к середине ладони и плотно обхватив пальцами. При затягивании контактных соединений теплового реле рекомендуется проявлять осторожность и придерживать само реле свободной рукой. Чтобы не привести изделие в негодность.

После проверки теплового реле и убедившись в его работопригодности следующим шагом является переход к немаловажному элементу пускорегулирующей аппаратуры - кнопочному посту.

Кнопочный пост состоит из двух кнопок, нажатие на одну из которых запускает двигатель путем замыкания цепи питания катушки магнитного пускателя, после чего контактор магнитного пускателя замыкается и пропускает через себя ток на тепловое реле и далее на электродвигатель. Нажатие на вторую кнопку разрывает цепь питания катушки магнитного пускателя, что, соответственно, прекращает питание электродвигателя.

Сначала проверяется работоспособность кнопки "стоп". Для этого, убедившись, что напряжение питания схемы управления снято, снимается стопор с кнопки, если он был установлен. Кнопка "стоп" имеет нормальнозамкнутый контакт. То есть в нормальном состоянии, когда она не нажата, кнопка "стоп" замыкает цепь. Чтобы это проверить необходимо воспользоваться мультиметром.

Мультиметр выставляется на прозвонку либо на измерение сопротивления. Один щуп мультиметра присоединяеься к одному контакту кнопки, второй щуп - ко второму. Табло мультиметра должно показать очень малое сопротивление - сопротивление контактов кнопки.

Если контакт не прозванивается, посмотрите внимательно, правильно ли вы установили щупы мультиметра и шкалу измерения прибора. Если всё сделано правильно, а контакт всё равно не прозванивается, то это значит, что кнопка неисправна, и её следует заменить на аналогичную.

Все нижеследующие операции производятся при отключенном напряжении и выполненных мерах, препятствующих случайную подачу напряжения на пускорегулирующую аппаратуру.

При установке новой кнопки необходимо следить за правильным соединением контактов. Выяснив, что контакт кнопки "стоп" в нормальном состоянии прозванивается, то есть исправен, проверяем кнопку "стоп" на срабатывание. Если нет возможности соединить один из контактов кнопки и один из щупов так, чтобы создавался надежный контакт между ними и не было необходимости поддерживать их рукой, то целесообразно привлечь напарника, либо работника из числа электротехнического персонала, чтобы тот нажал кнопку "стоп".

При нажатии кнопки "стоп" табло мультиметра должно показать сопротивление близкое к бесконечности. Если этого не происходит делаем вывод, что кнопка "стоп" является неисправной и подлежит замене.

При текущем ремонте проводят следующие операции.

Снятие. Отсоединить провода; открыть и снять реле.

Разборка. Отвернуть винты, снять крышку реле; снять подвижные контакты и возвратную

пружину; отжать пружину и снять крышку тепловых элементов; отвернуть винты и снять

тепловые элементы; открепить и снять биметаллические и контактные пластины.

Выявленные неисправности, способы обнаружения и ремонта

| Дефекты, технические условия и указания по выбраковке деталей | Дефекты, технические условия и указания по выбраковке деталей | Способ ремонта | Выявленные неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Обгорание или износ контактов. Контактную систему выбраковывают при износе неподвижных контактов до толщины менее 0.5 мм | Осмотр. Измерение толщины контактов штангенциркулем | Зачистка поверхности контактов |  |
| 2. Срыв резьбы в отверстиях под винты крепления токопроводящих проводов | Осмотр. Проверка резьбы новым винтом | Заварка отверстий и нарезание новой резьбы |  |
| 3.Сколы и трещины в изоляционных деталях реле | Осмотр | Замена изоляционных деталей |  |
| 4.Пореждение нагревателей. Нагреватели выбраковывают при замыкании витков, прогибе нагревателя до сближения с биметаллической пластиной, а также при выгорании материала нагревателя | Осмотр | Замена нагревателей |  |
| 5.Повреждение биметаллической пластины. Биметаллическую пластину выбраковывают при деформации и обгорании | Осмотр | Замена биметаллической пластины |  |

Ремонт деталей тепловых реле

Нагар на контактах реле удаляют салфеткой, смоченной в уайт-спирте или бензине. Брызги металла или «корольки» на поверхности контактов удаляют надфилем.

При срыве резьбы в отверстиях под винты крепления токоподводящих проводов отверстия с дефектной резьбой заваривают медью, используя в качестве флюса техническую буру. Место заварки зачищают напильником, накернивают, просверливают новое отверстие и нарезают в нем резьбу, отверстия с поврежденной резьбой рассверливают и в них нарезают резьбу ремонтного размера.

Сборка. Установить и закрепить биметаллические и контактные пластины; установить и закрепить тепловые элементы; поставить и закрепить пружинкой крышку тепловых элементов; поставить и закрепить подвижные контакты с возвратной пружиной; поставить и закрепить крышку реле.

Испытание к проверка работы тепловых реле

Перед испытаниями проверяют надежность затяжки контактов в местах присоединения нагревательных элементов, а также четкость работы механизма реле при замыкании и размыкании контактов вручную. При замыкании и размыкании контактов не должно наблюдаться заеданий и задержек.

1.Выполнить разборку и сборку с устранением неисправностей теплового реле

2.Выполнить технологическую карту по разборке и сборке с устранением неисправностей теплового реле

| № п\п | Наименование работ | Материалы | Инструменты |
| --- | --- | --- | --- |

3.Выполнить схему с магнитным пускателем

Критерии оценок на практическую часть

| № п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Разборка теплового реле | 15 | Нарушение технологии при разборке теплового реле | 8 |
| 4 | Чистка контактов теплового реле | 15 | Нарушение технологии при чистке контактов теплового реле | 5 |
| 5 | Устранение повреждений нагревательных элементах | 25 | Нарушение технологии при устранении повреждений нагревательных элементов | 8 |
| 6 | Сборка теплового реле | 15 | Нарушение технологии при сборке теплового реле | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего                     100

Баллы: 90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; до 65 –неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №15

| Тема занятия |  |  | Замена неисправностей в кнопочных постах |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  | Практическое занятие |
| Цели занятия |  |  | Обучающая - Сформировать у обучающихся знания по замене неисправностей в кнопочных постах, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  | ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам |
|  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  | Должны знать | Задачи службы технического обслуживания; Виды и причины износа электрооборудования; |  |
|  |  | Должны уметь | Разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования; Проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; |  |
| Показатели оценки результата |  |  | - умение работать с технологической документацией; - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций ПМ.03 устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образцы кнопочных постов 2.Инструмент – монтерский нож, отвертки, пассатижи, плоскогубцы, 3.Материал – кнопочные посты, контакты, наждачная бумага, пружины 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2014. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 03.01 и ЛПЗ - охрана труда при выполнении работ по замене неисправностей в кнопочных постах - использование инструмента при выполнении работ по замене неисправностей в кнопочных постах - какие дефекты могут быть при замене неисправностей в кнопочных постах | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 | Изучение нового материала: - Инструмент применяемый при выполнении работ по замене неисправностей в кнопочных постах - Технологический процесс по замене неисправностей в кнопочных постах - Охрана труда при замене неисправностей в кнопочных постах Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Замена неисправностей в кнопочных постах» | 13 2 |

Дидактический материал к занятию №15 Замена неисправностей в кнопочных постах

## Устройство и конструкция (простая схема постов)

Стандартный кнопочный пост управления обладает следующими особенностями конструкции:

- Каждая из кнопок лишена фиксации положения.

- Кнопка «Пуск» обычно окрашена в зеленый цвет, а иногда даже оснащена подсветкой при включении, также у нее есть нормально разведенные контакты, сама она используется для активации работы того или иного механизма.

- Кнопка «Стоп», как правило, красного цвета и расположена на замкнутых контактах. За счет нее с устройства снимается подаваемое напряжение, и его работа приостанавливается.

- Помимо этого, кнопочные посты управления могут иметь корпус из металла или пластмассы. Каждый из них имеет свой уровень защиты. Их разрешено применять в устройствах, имеющих распределительное предназначение, а также в автоматике большинства промышленных систем.

- Кнопочный пост представляет собой основу устройства большинства пультов, он принимает непосредственное участие при включении или выключении оборудования, действует в аварийной ситуации.

Если оборудование опасно для жизни или здоровья человека, аналогичные приборы выпускают с увеличенной степенью защиты. Схема подключения в этом случае намного более надежна, а сам пульт можно подключить к различным устройствам.

Зачастую, управление установкой производится с 2 точек. Как правило, это вызвано определенной производственной необходимостью. Обычно по такой технологии работают различные электрические двигатели, однако может работать и иное оборудование.

Кнопочный пост: а - общий вид; б - кнопочный элемент (1 - толкатель; 2 - возвратная пружина; 3 - пружина контактного мостика; 4 - винты; 5 - пластмассовое основание; 6 - прокладка; 7 - контактный мостик; 8 - диск; 9 - стержень)

1. Отвинчивают винты крепления и снимают крышку .0чищают части кнопки сжатым воздухом. Загрязненные части кнопок протирают сухим неворсистым материалом или волосяной щеткой. Копоть удаляют обтирочным материалом, смоченным в бензине. Осмотром убеждаются в отсутствии сколов и трещин на пластмассовых основах и толкателях.

2. Осматривают контакты и измеряют штангельциркулем их толщину. Если толщина металлокерамических контактов менее 0,5мм, а медных менее 1 Ом, контакты заменяют новыми. В неразборных конструкциях кнопок управления контакты заменяют новыми вместе с основой.

У изготовленных из меди контактов следы подгорания или окисления зачищают напильником с мелкой насечкой. Контакты, изготовленные из металлокерамического материала, очищают от нагара обтирочным материалом, смоченным в уайт-спирте или авиационном бензине.

3. Осмотром и нажатием кнопок "Пуск" и "Стоп" определяют состояние возвратной и контактной пружин, а также убеждаются в отсутствии застревания толкателей. Дефектные пружины заменяют новыми.

4. Надевают крышку кнопки и закрепляют ее винтами. Нажатием и отпусканием кнопок «Пуск» и «Стоп» проверяет отсутствие застревания толкателей в отверстиях крышки.

Разобрать кнопочный пост и разобраться с принципом работы. При нажатии кнопки один контакт замыкается, а другой размыкается. Найти контакты в монтажной схеме и на элементах - пускателя и кнопочного поста. Только после одновременного изучения схемы и её элементов будет понятна логика, и принцип работы схемы.

Общий вид кнопочного поста на две кнопки «Пуск» и «Стоп», снимаем контактный механизм одной кнопки

Из чего состоит контактный механизм.

Две пары выводов, нормально замкнутого и разомкнутого контакта. При нажатии кнопки нормально замкнутый контакт размыкается, а нормально разомкнутый замыкается. При отпускании кнопки контакты возвращаются в исходное положение. Подвижный, нормально разомкнутый контакт

1.Выполнить разборку и сборку с устранением неисправностей кнопочного поста

2.Выполнить технологическую карту по разборке и сборке с устранением неисправностей кнопочного поста

| №п\п | Наименование работ | Материалы | Инструменты |
| --- | --- | --- | --- |

3.Выполнить  схему подключения магнитного пускателя через кнопочный пост

Схема подключения магнитного пускателя через кнопочный пост.

Схема состоит:

Из двухкнопочного поста «Пуск» и «Стоп» с двумя парами контактов нормально замкнутых и разомкнутых. Магнитный пускатель с катушкой управления на 220В.

Принцип работы схемы.

Питание кнопок взято с клеммы силовых контактов пускателя, цифра № [1].

Напряжение подходит до кнопки «Стоп» цифра № [2].

Проходит через нормально замкнутый контакт, по перемычке до кнопки «Пуск» цифра № [3].

Нажимаем кнопку «Пуск», замыкается нормально разомкнутый контакт цифра № [4].

Напряжение достигает цели, цифра № [5], катушка срабатывает, сердечник втягивается под воздействием электромагнита и приводит в движение силовые и вспомогательные контакты, выделенные пунктиром.

Вспомогательный блок контакт № [6] шунтирует контакт кнопки «пуск» № [4], для того, чтобы при отпускании кнопки «Пуск» пускатель не отключился.

Отключение пускателя осуществляется нажатием кнопки «Стоп», цифра № [7], снимается напряжение с катушки управления и под воздействием возвратных пружин пускатель отключается.

Критерии оценок на практическую часть

| № п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Разборка кнопочного поста | 15 | Нарушение технологии при разборке кнопочного поста | 8 |
| 4 | Чистка контактов кнопочного поста | 15 | Нарушение технологии при чистке контактов кнопочного поста | 5 |
| 5 | Устранение повреждений контактных механизмов | 25 | Нарушение технологии при устранении контактных механизмов | 8 |
| 6 | Сборка кнопочного поста | 15 | Нарушение технологии при сборке кнопочного поста | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего                     100

Баллы: 90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; до 65 –неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №16

| Тема занятия |  |  | Замена неисправностей в схеме нереверсивного управления двигателем |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  | Практическое занятие |
| Цели занятия |  |  | Обучающая - Сформировать у обучающихся знания по замене неисправностей в схеме нереверсивного управления двигателем, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  | ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам |
|  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  | Должны знать | Задачи службы технического обслуживания; Виды и причины износа электрооборудования; |  |
|  |  | Должны уметь | Разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования; Проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; |  |
| Показатели оценки результата |  |  | - умение работать с технологической документацией; - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций ПМ.03 устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образец схемы нереверсивного управления двигателем 2.Инструмент – монтерский нож, отвертки, пассатижи, плоскогубцы, 3.Материал – трехфазный автоматический выключатель – 1шт, магнитный пускатель – 1шт, 2-х кнопочный пост – 1шт, тепловое реле – 1шт,провод ПВ1*1,5 мм2 – 5м, саморезы – 15шт, клеммная колодка – 1шт, стенд 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2014. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 03.01 и ЛПЗ - охрана труда при выполнении работ по замене неисправностей в схеме нереверсивного управления двигателем - использование инструмента при выполнении работ по замене неисправностей в схеме нереверсивного управления двигателем - какие дефекты могут быть при замене неисправностей в схеме нереверсивного управления двигателем | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 | Изучение нового материала: - Инструмент применяемый при выполнении работ по замене неисправностей в схеме нереверсивного управления двигателем - Технологический процесс по замене неисправностей в схеме нереверсивного управления двигателем - Охрана труда при замене неисправностей в схеме нереверсивного управления двигателем Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Замена неисправностей в схеме управления двигателем» | 13 2 |

Дидактический материал к занятию №16 Замена неисправностей в схеме нереверсивного управления двигателем

Неисправности цепей схем управления асинхронными двигателями

Схеме нереверсивного управления двигателем

1.Выполнить разборку и сборку с устранением неисправностей в схеме нереверсивного управления двигателем

2.Выполнить технологическую карту по разборке и сборке с устранением неисправностей в схеме нереверсивного управления двигателем

| №п\п | Наименование работ | Материалы | Инструменты |
| --- | --- | --- | --- |

3.Выполнить  схему нереверсивного управления двигателем

Критерии оценок на практическую часть

| № п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Проверка электрической схемы | 15 | Нарушение технологии при проверке схемы мультиметром | 8 |
| 4 | Разборка найденной неисправности в схеме | 15 | Нарушение технологии при выполнении разборки схемы | 5 |
| 5 | Устранение повреждений в схеме | 25 | Нарушение технологии при устранении повреждений | 8 |
| 6 | Сборка электрической схемы | 15 | Нарушение технологии при сборке электрической схемы | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего                     100

Баллы: 90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; до 65 –неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №17

| Тема занятия |  |  | Замена неисправностей в схеме реверсивного управления двигателем |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  | Практическое занятие |
| Цели занятия |  |  | Обучающая - Сформировать у обучающихся знания по замене неисправностей в схеме реверсивного управления двигателем, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  | ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам |
|  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  | Должны знать | Задачи службы технического обслуживания; Виды и причины износа электрооборудования; |  |
|  |  | Должны уметь | Разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования; Проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; |  |
| Показатели оценки результата |  |  | - умение работать с технологической документацией; - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций ПМ.03 устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образец схемы реверсивного управления двигателем 2.Инструмент – монтерский нож, отвертки, пассатижи, плоскогубцы, 3.Материал – трехфазный автоматический выключатель – 1шт, магнитный пускатель – 2шт, 3-х кнопочный пост – 1шт, тепловое реле – 1шт,провод ПВ1*1,5 мм2 - 5м, саморезы – 15шт, клеммная колодка - 1шт, стенд 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2014. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 03.01 и ЛПЗ - охрана труда при выполнении работ по замене неисправностей в схеме реверсивного управления двигателем - использование инструмента при выполнении работ по замене неисправностей в схеме реверсивного управления двигателем - какие дефекты могут быть при по замене неисправностей в схеме реверсивного управления двигателем | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 | Изучение нового материала: Инструмент применяемый при выполнении работ по замене неисправностей в схеме реверсивного управления двигателем Технологический процесс по замене неисправностей в схеме реверсивного управления двигателем Охрана труда при замене неисправностей в схеме реверсивного управления двигателем Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Замена неисправностей в схеме реверсивного управления двигателем» | 13 2 |

Дидактический материал к занятию №17 Замена неисправностей в схеме реверсивного управления двигателем

Реверсивная схема подключения электродвигателя

Эта схема довольно часто используется для подключения трехфазного электродвигателя там, где необходимо оперативное управление направлением вращения вала двигателя – например, в гаражных воротах, насосах, различных погрузчиках, кран-балках и т. д.

Реверсирование двигателя реализуется изменением фазировки его питающего напряжения. Например, если порядок подключения фаз к клеммам трехфазного электродвигателя условно взять как L1, L2 ,L3, то направление вращения вала будет определенным, противоположным, чем при подключении, скажем, с фазировкой L3, L2, L1.

Особенностью реверсивной схемы подключения является использование в ней двух магнитных пускателей. Причем, их главные силовые контакты соединены между собой таким образом, что при срабатывании катушки одного из пускателей, фазировка питающего напряжения двигателя будет отличаться от фазировки при срабатывании катушки другого.

В схеме используется два магнитных пускателя. При срабатывании первого пускателя KM1, его силовые контакты притягиваются (обведены зеленым пунктиром) и на обмотки электродвигателя поступает напряжение с фазировкой L1, L2, L3. При срабатывании второго пускателя – КМ2, напряжение на двигатель пойдет через его силовые контакты КМ2 (обведены красным пунктиром) уже будет иметь фазировку L3, L2, L1.

Как видите, здесь магнитные пускатели подключены по стандартной схеме. Разве, что, в цепь каждой катушки последовательно включен нормально закрытый блок-контакт другого пускателя. Эта мера предотвратит замыкание в случае ошибочного одновременного нажатия обеих кнопок «Пуск».

1.Выполнить разборку и сборку с устранением неисправностей в схеме реверсивного управления двигателя

2.Выполнить технологическую карту по разборке и сборке с устранением неисправностей в схеме реверсивного управления двигателя

| №п\п | Наименование работ | Материалы | Инструменты |
| --- | --- | --- | --- |

3.Выполнить  схему реверсивного управления двигателем

Критерии оценок на практическую часть

| № п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Проверка электрической схемы | 15 | Нарушение технологии при проверке схемы мультиметром | 8 |
| 4 | Разборка найденной неисправности в схеме | 15 | Нарушение технологии при выполнении разборки схемы | 5 |
| 5 | Устранение повреждений в схеме | 25 | Нарушение технологии при устранении повреждений | 8 |
| 6 | Сборка электрической схемы | 15 | Нарушение технологии при сборке электрической схемы | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего                     100

Баллы: 90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; до 65 –неудовлетворительно

Норма времени: 210'

Технологическая карта (план) занятия №18

| Тема занятия |  |  | Дифференцированный зачет |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  | Практическое занятие |
| Цели занятия |  |  | Обучающая - Сформировать у обучающихся умения, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  | ПК 3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования ПК 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам |
|  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  | Должны знать | Задачи службы технического обслуживания; Виды и причины износа электрооборудования; |  |
|  |  | Должны уметь | Разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования; Проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; |  |
| Показатели оценки результата |  |  | - умение работать с технологической документацией; - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций ПМ.03 устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образец схемы управления двигателем с двух мест 2.Инструмент – монтерский нож, отвертки, пассатижи, плоскогубцы, 3.Материал –трехфазный автоматический выключатель– 1шт, кнопочный пост – 2шт, контактор – 1шт, тепловое реле – 1шт,клеммная колодка – 1шт, провод 1*1,5 мм2 – 5м, саморезы – 10шт, динрейка – 2шт, стенд 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2014. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 03.01 и ЛПЗ охрана труда при выполнении работ по дифференцированному зачету - использование инструмента при выполнении работ - какие дефекты могут быть при выполнении работ | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 | Изучение нового материала: 1. Процесс выполнения дифференцированного зачета 2. Охрана труда при выполнении работ Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: | 13 2 |

Содержание задания дифференцированного зачета по учебной практике УП 03

Задания дифференцированного зачета по учебной практике

- Теоретическая часть дифференцированного зачета

Схема управления двигателем с двух мест

  - .Заполнить таблицу: определите,  из каких элементов состоит схема управления двигателем с двух мест

| № п\п | Наименование | Количество | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |

1.2 Выберете один правильный ответ из множества:

1.Автоматический выключатель предназначен для…

1. автоматического выключения и отключения электрических цепей.

2. автоматического отключения электрических цепей при повреждении изоляции жил проводов и кабелей.

3. защиты электрических цепей от перегрузки и коротких замыканий и для оперативного включения и отключения этих цепей.

2.На какой высоте прокладки кабель должен быть защищен от механических повреждений?

1. На высоте ниже 2,5м. 		2. На высоте ниже 2м.		 3. На высоте ниже 1,8м.

3.В какой части схемы щитка на каждую квартиру ставится УЗО?

1. После счетчика, перед групповыми автоматами.

2. Перед счетчиком.

3. После автоматов, на отходящих в квартиру линиях.

4.В какой цвет окрашена изоляция нулевой жилы кабеля?

1. В голубой. 		2. В черный. 		3. В белый.

5.В осветительном щитке стоит прибор под названием «УЗО» что это такое?

1. Устройство, запрещающее отключение.

2. Устройство защитного отключения.

3. Устройство, защищающее освещение.

6.В трехжильном кабеле изоляции жил окрашены в … цвет

1 голубой; 		2 черный; 		3 желто-зеленый.

Данный цвет означает

1. 1) нулевая жила; 2) жила фазы; 3) нулевой защитный провод.

2. 1) нулевой защитный провод; 2) жила фазы; 3) нулевая жила.

3. 1) жила фазы; 2) нулевая жила; 3) нулевой защитный провод

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

1. защиты электрических цепей от перегрузки и коротких замыканий и для оперативного включения и отключения этих цепей.

2. На высоте ниже 2м.

3. После счетчика, перед групповыми автоматами

4.В голубой.

5.Устройство защитного отключения.1) нулевая жила; 2) жила фазы; 3) нулевой защитный провод.

Критерии оценок

1.Задание выполнено без ошибок – оценка отлично

2.Задание выполнено с одной ошибкой – оценка хорошо

3.Задание выполнено с двумя ошибками – оценка удовлетворительно

4. Задание выполнено с тремя ошибками – оценка неудовлетворительно

Норма времени на задание – 30'

3. Практическая часть дифференцированного зачета

3.Выполнить технологическую карту по схеме управления двигателем с двух мест

| № п\п | Наименование работ | Материал | Инструменты |
| --- | --- | --- | --- |

Критерии оценок на практическую часть

| № п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Установка аппараты управления по схеме | 15 | Неправильно установлены аппараты управления (перевернутая маркировка, не соответствуют схеме) | 8 |
| 4 | Разделка проводов | 15 | Разделка не соответствует ТУ (длина проводов, снятие изоляции) | 5 |
| 5 | Соединение проводов с контактами аппаратов управления | 25 | Соединение проводов (длина провода, крепление на контактах) не соответствуют ТУ | 8 |
| 6 | Проверка мультиметром электрической цепи | 15 | Обращение с прибором, неправильно проведена прозвонка | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего                     100

Баллы: 90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; До 65 –неудовлетворительно

Норма времени: 180'

3.2. Задания дифференцированного зачета по производственной практике

Задание дифференцированного зачета по ПП.03 – защита презентаций обучающихся по производственной практике на базе предприятий/организаций города.

структура производственной практики

| № п/п | Код ПК и ОК | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Виды работ, обеспечивающих формирование ПК | Объем часов |
| 1 | ПК 3.1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7 | Инструктаж по охране труда и ознакомление с предприятием | 6 |
| 2 |  | Техническое обслуживание электропривода с двигателями постоянного тока | 6 |
| 3 |  | Техническое обслуживание электропривода с асинхронными двигателями | 6 |
| 4 |  | Техническое обслуживание электропривода с синхронными двигателями | 6 |
| 5 |  | Техническое обслуживание комплектных электроприводов | 6 |
| 6 |  | Проверка температуры нагрева двигателей | 6 |
| 7 |  | Измерение сопротивления изоляции обмоток | 6 |
| 8 |  | Контроль вибрации электродвигателя | 6 |
| 9 |  | Контроль работы подшипникового узла | 6 |
| 10 |  | Техническое обслуживание подшипников скольжения в электрических машинах | 6 |
| 11 |  | Техническое обслуживание обмоток электрических машин | 6 |
| 12 |  | Техническое обслуживание щеточно-коллекторного узла | 6 |
| 13 |  | Техническое обслуживание генераторов | 6 |
| 14 |  | Техническое обслуживание синхронных двигателей | 6 |
| 15 |  | Техническое обслуживание синхронных компенсаторов | 6 |
| 16 |  | Техническое обслуживание асинхронных двигателей | 6 |
| 17 |  | Техническое обслуживание генераторов постоянного тока | 6 |
| 18 | ПК 3.2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7 | Техническое обслуживание разъединителей наружной установки | 6 |
| 19 |  | Техническое обслуживание разъединителей внутренней установки | 6 |
| 20 |  | Техническое обслуживание короткозамыкателей и отделителей | 6 |
| 21 |  | Техническое обслуживание реакторов | 6 |
| 22 |  | Техническое обслуживание конденсаторных установок | 6 |
| 23 |  | Техническое обслуживание выпрямителей | 6 |
| 24 |  | Техническое обслуживание регуляторов напряжения переменного тока | 6 |
| 25 |  | Техническое обслуживание регуляторов напряжения постоянного тока | 6 |
| 26 |  | Техническое обслуживание пускателей | 6 |
| 27 |  | Техническое обслуживание полупроводниковых контакторов | 6 |
| 28 | ПК 3.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7 | Замена неисправностей в выключателях нагрузки | 6 |
| 29 |  | Замена неисправностей в плавких предохранителях выше 1 кВ | 6 |
| 30 |  | Замена неисправностей в маломасляных выключателях | 6 |
| 31 |  | Замена неисправностей в воздушных выключателях | 6 |
| 32 |  | Замена неисправностей в электромагнитных выключателях | 6 |
| 33 |  | Замена неисправностей в электродвигателях специального назначения | 6 |
| 34 |  | Замена неисправностей в вакуумных выключателях | 6 |
| 35 |  | Замена неисправностей в элегазовых выключателях | 6 |
| 36 |  | Замена неисправностей в приводах выключателей | 6 |
| 37 |  | Замена неисправностей в трансформаторах тока | 6 |
| 38 |  | Замена неисправностей в трансформаторах напряжения | 6 |
| 39 |  | Замена неисправностей в автотрансформаторах | 6 |
| 40 |  | Замена неисправностей в силовых трансформаторах | 6 |
| 41 |  | Ремонт выводов силовых трансформаторов | 6 |
| 42 |  | Ремонт бака силового трансформатора | 6 |
| 43 |  | Ремонт расширителя трансформатора | 6 |
| 44 |  | Ремонт выхлопной трубы и крышки трансформатора | 6 |
| 45 |  | Ремонт маслоуказателя и переключателя напряжений трансформатора | 6 |
| 46 |  | Сборка и испытание трансформаторов | 6 |
| 47 |  | Замена неисправностей в силовых контроллерах | 6 |
| 48 |  | Замена неисправностей в контактных контроллерах | 6 |
| 49 |  | Ремонт концевых заделок на кабеле | 6 |
| 50 |  | Ремонт соединительных муфт на кабеле | 6 |
| 51 |  | Ремонт концевых муфт на кабеле | 6 |
| 52 |  | Перетяжка и регулировка проводов на ВЛ | 6 |
| 53 |  | Смена изоляторов на ВЛ | 6 |
| 54 |  | Выполнить замену неисправностей в дуговых электропечей | 6 |
| 55 |  | Выполнение замены неисправностей в вакуумных печей | 6 |
| 56 |  | Выполнение замены неисправностей в индукционных печей | 6 |
| 57 |  | Выполнение замены неисправностей в электросварочных установок | 6 |
| 58 |  | Замена неисправностей в комплектных распределительных устройств (КРУ) наружной установки | 6 |
| 59 |  | Замена неисправностей в комплектных распределительных устройств (КРУ) внутренней установки | 6 |
| 60 |  | Дифференцированный зачет | 6 |
|  |  | ИТОГО | 360 |

Содержание задания дифференцированного зачета

по ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практике пП.03

Задание дифференцированного зачета - защита презентаций и отчета обучающихся по производственной практике на базе предприятий/организаций города.

Критерии оценок по презентации

- содержание презентации выполнено в полном объеме – «отлично»

- содержание презентации выполнено с небольшими нарушениями – «хорошо»

- содержание презентации не соответствует требованиям – «удовлетворительно»

- не выполнение презентации – «неудовлетворительно»

Презентация в Power Point

Содержание презентации должно включать:

1 слайд – содержит фамилию, инициалы, № группы, профессия  обучающегося (обучающихся), выполнившего (выполнивших) презентацию.

2 слайд – информация о базе практике

3 и последующие слайды – отражение основных видов работ на практике

Вся презентация должна быть выдержана в едином стиле, на базе одного шаблона. Стиль включает в себя:

общую схему шаблона: способ размещения информационных блоков;

общую цветовую схему дизайна слайда;

цвет фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;

параметры шрифтов (гарнитура, цвет, размер) и их оформления (эффекты), используемых для различных типов текстовой информации (заголовки, основной текст, выделенный текст, гиперссылки, списки, подписи);

способы оформления иллюстраций, схем, диаграмм, таблиц и др.

Цветовая схема должна быть одинаковой на всех слайдах. Выбирать рекомендуется светлый (белый) фон презентации.

При выборе элементов стиля (цветовых соотношений, размера текста, иллюстраций, таблиц) рекомендуется проводить проверку шаблона презентации на удобство чтения с экрана компьютера.

Правила использования текстовой информации

Не рекомендуется:

перегружать слайд текстовой информацией;

использовать блоки сплошного текста;

использовать переносы слов;

использовать наклонное и вертикальное расположение подписей и текстовых блоков;

текст слайда не должен повторять текст, который вы произносите вслух (зрители прочитают его быстрее, чем расскажет преподаватель, и потеряют интерес к его словам).

Рекомендуется:

сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста: короткие тезисы, даты, имена, термины — главные моменты опорного конспекта;

использование коротких слов и предложений, минимум предлогов, наречий, прилагательных;

использование нумерованных и маркированных списков вместо сплошного текста;

использование табличного (матричного) формата предъявления материала, который позволяет представить материал в компактной форме и наглядно показать связи между различными понятиями;

тщательное выравнивание текста, буквиц, маркеров списков;

горизонтальное расположение текстовой информации, в т.ч. и в таблицах;

каждому положению, идее должен быть отведен отдельный абзац текста;

основную идею абзаца располагать в самом начале — в первой строке абзаца (это связано с тем, что лучше всего запоминаются первая и последняя мысли абзаца);

идеально, если на слайде только заголовок, изображение (фотография, рисунок, диаграмма, схема, таблица и т.п.) и подпись к ней.

Правила использования шрифтов 12

При выборе шрифтов для представления вербальной информации презентации следует учитывать следующие правила:

Не рекомендуется смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.

Текст должен быть читабельным (его должно быть легко прочитать с самого дальнего места).

Рекомендуемые размеры шрифтов: для заголовков - не менее 32 пунктов и не более 50, оптимально - 36 пункта; для основного текста - не менее 18 пунктов и не более 32, оптимально - 24 пункта.

Наиболее важный материал, требующий обязательного усвоения, желательно выделить ярче для включения ассоциативной зрительной памяти. Для выделения информации следует использовать цвет, жирный и/или курсивный шрифт.

Правила использования графической информации

При использовании графики в презентации следует выполнять следующие правила и рекомендации:

Графика (рисунки, фотографии, диаграммы, схемы) должна органично дополнять текстовую информацию или передавать ее в более наглядном виде.

Каждое изображение должно нести смысл: желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления.

Необходимо использовать изображения только хорошего качества. Для этого все изображения, помещаемые в презентацию, должны быть предварительно подготовлены в графическом редакторе.

Недопустимо:

искажение пропорций;

нарушение тонового и цветового баланса фотоизображений;

использование изображений с пониженной резкостью;

видимость пикселей на изображении;

Перечень документов/материалов, предоставляемых обучающимися по итогам прохождения производственной практики:

- дневник производственной практики

- производственная характеристика

- аттестационный лист по производственной практике

- отчет по производственной практике

Обязанности обучающихся на практике

- Соблюдают правила внутреннего трудового распорядка, инструкции по охране труда, действующие на предприятии.

- Выполняют график, рабочие учебные программы учебной и производственной практики.

- Ведут ежедневно дневник учебной и производственной практики, установленного образца.

- Бережно относятся к материалам, оборудованию, инструментам. Экономно расходуют материалы и электроэнергию.

- Полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики, выполняют практические квалификационные работы, соответствующие уровню квалификации, по каждой профессии/специальности.

- Соблюдают графики перемещения по рабочим местам.

- Знакомятся с организацией работы на конкретном участке. Осваивают новую технику, технологию, передовые приемы труда.

4. Требования к оформлению отчетной документации

Отчетная документация по практике представляет собой комплект материалов, включающий в себя документы на прохождение практики, материалы, подготовленные практикантам и подтверждающие выполнение заданий на практике.

Документация по итогам прохождения учебной практики:

- дневник по учебной практике, включающий графические, текстовые, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике (приложение 1)

Дневник по учебной практике – один из основных документов обучающегося, отражающий качество его работы во время прохождения учебной практики.

Дневник имеет титульный лист (Приложение 1) и внутренние страницы. На титульном листе должны быть указаны наименование учебного заведения, наименование вида практики, наименование профессионального модуля, профессия, наименование базы учебной практики, фамилию, имя, отчество обучающегося, руководителя учебной практики.

Оформление дневника представляет собой краткое содержание всех видов работ, выполняемых обучающимся во время учебной практики. Заполнять и оформлять дневник по практике необходимо аккуратно и разборчиво. Руководитель практики выставляет оценку за качество выполненных работ и ставит свою подпись.

Документация по итогам производственной практики:

- дневник по производственной практике, включающий графические, текстовые, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике (приложение 2)

Дневник по практике – один из основных документов обучающегося, отражающий качество его работы во время прохождения учебной и производственной практики.

Дневник имеет титульный лист (Приложение 2) и внутренние страницы. На титульном листе должны быть указаны наименование учебного заведения, наименование вида практики, наименование профессионального модуля, профессия. Обязательно укажите точное наименование базы производственной практики, фамилию, имя, отчество обучающегося, прошедшего практику, руководителя-наставника от базового предприятия (производственная практика), руководителя практики от колледжа.

Оформление дневника представляет собой краткое содержание всех видов работ, выполняемых обучающимся во время практики. Заполнять и оформлять дневник по практике лучше по мере ее прохождения. При формулировке краткого описании лучше избегать общих фраз. Лучше указывать конкретные документы, фамилии, с которыми приходилось работать. Руководитель практики (руководитель-наставник от предприятия (организации) ежедневно выставляет оценку за качество выполненных работ и ставит свою подпись. По итогам практики руководителем практики от колледжа выставляется общая отметка о проверке дневника

- Отчет по производственной практике (приложение 3) представляет собой комплект материалов, включающий в себя документы о прохождении практики (согласно содержанию учебной и производственной практики), материалы, подготовленные обучающимся и подтверждающие выполнение заданий на практике.

Отчет оформляется в строгом соответствии с требованиями программы. Все необходимые материалы комплектуются в папку-скоросшиватель в следующем порядке:

1) Титульный лист отчета (Приложение 3)

2) Характеристика с предприятия (Приложение 4).

3) Аттестационный лист по производственной практике (Приложение 5)

4) Отчет по производственной практике

5. Информационное обеспечение УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Основные источники:

- В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. Технология электромонтажных работ. – М: Академия, 2013., 589 с.

Дополнительные источники:

- Акимов Н.А., Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. – М. Мастерство, 2015, 296с.

- Лабораторно - практические работы, В. А. Семенов

- Обучение в электромонтажных мастерских, А. Г. Бурда

- Павлович С.Н. Ремонт и обслуживание электрооборудования. – Минск, «Высшая школа», 2016.- 240 с.

- Покровский Б.С. Основы технологии сборочных работ. – М: Академия, 2015. – 156 с.

- Практическое руководство по монтажу электрического освещения, А. Ф. Ктиторов

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М: Академия, 2014., 1,2 книга – 202 с.

- Ю.Д. Сибикин, Безопасность труда при монтаже, обслуживании и ремонте электрооборудования предприятий, ООО « Издательство КНОРУС», 2016., - 288С.

Интернет-источники:

- http://www.motor-remont

- http://electricalschool.info

- http:// energetic-ltd.ru

Приложение 1

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

ДНЕВНИК

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

по профессиональному модулю ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования

по профессии 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Обучающийся гр. №_____________________________________________________________ (Ф.И.О., № группы) Руководитель практики ________________________________________________________ (Ф.И.О.)

Оренбург

20__.

Внутренние страницы дневника по учебной практике

Дата занятия

ЗАНЯТИЕ № 1

Тема __________________________________________________________________________

Цель занятия: _______________________________________________________________

Содержания занятия, включая заполненные таблицы, схемы, рисунки, отчеты о выполнении заданий занятия

Оценочный лист по занятию № 1

| Код ПК, ОК | Перечень работ на занятии | Оценка преподавателя | Подпись преподавателя |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение 2

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

ДНЕВНИК

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

по профессиональному модулю ПМ.03 устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования

по профессии 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

База практики _______________________________________________________________

(полное наименование предприятия/организации)

Обучающийся гр.№ ____________________________________________________________ (Ф.И.О., № группы) Руководитель практики от организации __________________________________________ (Ф.И.О.) Руководитель практики от ГАПОУ «ОГК» ____________________________________ (Ф.И.О.)

Оренбург

20__.

Внутренние страницы дневника по производственной практике

| Дата | Краткое содержание выполненных работ | Оценка | Подпись руководителя практики от организации |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение 3

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Оренбургский государственный колледж»

ОТЧЕТ

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

по профессиональному модулю ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования

по профессии 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

База практики _______________________________________________________________

(Полное наименование предприятия/ организации)

Обучающийся гр. № ________________

____________________________________

(Ф.И.О.)

«____» ______________________20__г

Руководитель практики

____________________________________

(Ф.И.О.)

«____» ____________________ 20__г.

г. Оренбург 20___

Приложение 4

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время производственной практики

Обучающийся _______________________________________________ № группы ____ по профессии  13.10.01 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования проходил производственную практику в рамках профессионального модуля ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования с «___» _________ 20__ г. по «___» _______ 20__г. на базе ________________________________________________________________________________________

(Полное наименование предприятия, организации)

За время прохождения практики обучающийся продемонстрировал следующие результаты деятельности:

- Освоение общих компетенций:

| ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |  |  |
| --- | --- | --- |
| Имеет устойчивую профессиональную направленность личности, воспринимает профессиональную деятельность в качестве сферы самореализации. |  | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Имеет устойчивую нравственную позицию, чувство профессиональной чести, достоинства, разделяет профессиональные ценности. |  | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Испытывает уважение к представителям выбранной профессии, осознает ее социальную значимость. |  | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Проявляет устойчивый интерес к формированию профессиональных знаний к способам и результатам труда, удовлетворенность трудом. |  | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| Испытывает потребность в творческом труде, личностном и карьерном росте. Положительно ориентирован на получение более высокого уровня квалификации. |  | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |  |  |
| Адекватно оценивает поставленные руководителем профессиональные цели. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| Планирует деятельность по решению задачи в рамках заданных руководителем технологий, в том числе разбивает поставленную руководителем цель на задачи, подбирая из числа известных технологии (элементы технологий), позволяющие решить каждую из задач. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| Анализирует потребности в ресурсах и планирует ресурсы в соответствии с заданным руководителем способом решения задачи. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| Выбирает способ (технологию) решения задачи в соответствии с заданными руководителем условиями (критериями качества и эффективности) и имеющимися ресурсами. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |  |  |
| Самостоятельно задает критерии для анализа рабочей ситуации и анализирует ее. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| Эффективно планирует и осуществляет текущий контроль своей деятельности. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| Корректирует и перестраивает деятельность в изменившихся условиях. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| Оценивает процесс и результаты своей профессиональной деятельности в соответствии с заданными критериями качества и эффективности, соотносит достигнутые результаты с поставленными целями, профессиональными нормами и образцами. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| Адекватно оценивает последствия принятых решений, предлагает способы предотвращения и способы нейтрализации рисков. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |  |  |
| Самостоятельно находит источник информации по заданному вопросу, пользуясь электронным или бумажным каталогом, справочно-библиографическими пособиями, поисковыми системами Интернета. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| Выделяет из содержащего избыточную информацию источника информацию, необходимую для решения задачи. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| Извлекает информацию по одному ил нескольким основаниям из одного или нескольких источников и систематизирует ее в рамках заданной структуры. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| Предлагает структуру для систематизации информации в соответствии с задачей информационного поиска. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| Самостоятельно делает вывод об объектах, процессах, явлениях на основе сравнительного анализа информации о них по заданным критериям или на основе заданных посылок и \ или приводит аргументы в поддержку вывода. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| ОК.5 Использовать информационно-комуникационные технологии в профессиональной деятельности |  |  |
| Самостоятельно создает, редактирует, сохраняет, копирует и переносит информацию в электронном виде. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| Самостоятельно осуществляет поиск информации в сети Интернет и т.д., адекватно оценивает потенциал Интернет-ресурсов, степень их информативности и полезности для решения конкретных профессиональных задач. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| Выбирает способы сетевого взаимодействия (или их комбинации), наиболее соответствующие характеру проблемы и позволяющие выработать пути ее решения наиболее оптимальными способами). | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| Владеет на уровне уверенного пользователя техническими средствами и программными средствами, обеспечивающими профессиональную деятельность. | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |  |  |
| Устанавливает и поддерживает постоянный контакт с людьми, от которых зависит и которые влияют на его собственную работу | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| Представляет убедительные и обоснованные аргументы, четко и понятно излагает свою точку зрения | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| Предоставляет четкую устную и письменную информацию с учетом ее влияния на собеседника | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| Приспосабливает личный стиль общения к развитию отношений с коллегами, руководством, потребителями, приспосабливает форму представления информации к потребностям аудитории (собеседника) | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| Строит свое поведение в соответствии с ситуацией | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применениями получаемых профессиональных знаний |  |  |
| Имеет устойчивую нравственную позицию, ориентирован на общечеловеческие ценности (Отечество, Воинский долг). Испытывает уважение к людям, исполняющим воинскую обязанность, осознает ее социальную значимость | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| Ориентируется в основах российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан, видах военно-профессиональной деятельности; особенностях прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы, понимает требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| Способен адекватно оценить уровень своей подготовленности и осуществляет осознанное самоопределение по отношению к военной службе | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |
| Осознает возможности применения профессиональных знаний и умений период службы в армии (в мирное и военное время). | □ отлично □ хорошо □ удовлетворительно |  |

2). В ходе практики по ПМ.03 устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования обучающийся на ___________________________ уровне освоил следующие профессиональные компетенции:

| Код | Наименование компетенции | Подпись руководителя |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 | Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования |  |
| ПК 3.2 | Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам |  |
| ПК 3.3 | Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружение его неисправностей |  |

Итоговая оценка по практике________________________________________________________

_________________________________/____________________/_____________________

Должности руководителя практики 	от предприятия 		подпись				Ф.И.О.

М.п.

Приложение 5

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

аттестационный лист по практике

Ф.И.О.                                                                                                                , обучающийся на 3 курсе по профессии  13.10.01 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования успешно прошел учебную и производственную практику по профессиональному модулю ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования в объеме 360 часа  с «__» ________20_  г. по «__» _________20_  г. на предприятии (в организации) __________________________________________

наименование организации

Сведения об уровне освоения профессиональных компетенций:

| Профессиональные компетенции | Показатель результата | Отметка об уровне освоения | Подпись руководителя практики |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК.3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования | - точность и скорость чтения чертежей; - формирование целей плановых и внеочередных осмотров; - соблюдение безопасных приемов работы | низкий средний высокий |  |
| ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам | - точность и скорость чтения чертежей; - умение работать с технологической документацией; - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда | низкий средний высокий |  |
| ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружение его неисправностей | -точность и скорость чтения чертежей; - умение работать с технологической документацией; - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда | низкий средний высокий |  |

Заключение:

В ходе учебной и производственной практики по ПМ.03 устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования обучающийся (достиг или не достиг)__________________________ результатов обучения по профессиональным компетенциям

Итоговая оценка по учебной практике__________________________________________________

Итоговая оценка по производственной практике_________________________________________

Рекомендуемый разряд _____________________________________________________________

Дата «___»._______.20___

Подпись руководителя практики от Колледжа___________________________________________

Подпись руководителя практики от предприятия (организации)____________________________

М.п