## Slide 1: Тема урока: Замена неисправностей в контакторе
Цель занятия:
Сформировать у обучающихся знания по замене неисправностей в контакторе, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда.

## Slide 2: Применение и назначение контактора КМИ
Контакторы КМИ применяется для запуска, остановки и реверса асинхронных электрических двигателей, работающих при напряжении до 660 вольт. Кроме того, эти приборы обеспечивают дистанционное переключение устройств вентиляционных систем, осветительных приборов, насосов и других агрегатов. Использование контакторов этого типа делает управление электродвигателями удобным и безопасным. | Назначение и особенности малогабаритных контакторов. Частая перемена тока в электрических сетях при включении и отключении электрооборудования приводит к аварийным ситуациям. Для их предотвращения используется контактор КМИ, работающий дистанционно под управлением слабыми электрическими токами. Название расшифровывается как контактор малый.

## Slide 3: Устройство контактора КМИ

## Slide 4: Контактор КМИ-11210

## Slide 5: Габаритные и установочные размеры КМИ-11210 (фото слева). Обозначение контактора КМИ-11210 на схемах (фото справа).

## Slide 6: Снимаем декоративно-защитные накладки (фото слева). Хрупкая пластмасса легко ломается (фото справа).

## Slide 7: Корпус разбирается путем откручивания двух винтов. На фото справа видна большая пружина, обеспечивающая размыкание силовых контактов при снятии напряжения с катушки.

## Slide 8: Катушка крупным планом.
Как правило, катушку к разборным электромагнитным контакторам можно приобрести отдельно.

## Slide 9: Достаем катушку, неподвижную часть сердечника и пружину (фото слева). Неподвижная часть сердечника крупным планом (фото справа).

## Slide 10: Перед извлечением подвижной части сердечника необходимо демонтировать все контакты: выкручиваем винт, вынимаем контакт (фото слева). Подвижная часть сердечника с подпружиненными контактами (фото справа).

## Slide 11: Демонтированные контакты. Все четыре группы контактов идентичны по конструкции и площади контакта (фото слева). Диаметр контактной напайки 4 мм (фото справа).

## Slide 12: Контактор без корпуса, без неподвижных контактов и пружины (фото слева). ИЭК КМИ-11210 в разобранном виде. Все детали контактора (фото справа).

## Slide 13: Схема контактора КМИ

## Slide 14: Инструменты и материалы

## Slide 15: Основные неисправности в контакторе КМИ
Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения
1.Контактор не включается при подаче напряжения на втягивающую катушку | Повреждена катушка | Сменить катушку
 | Обрыв в цепи | Проверить схему, устранить обрыв
 | Отсутствие осевого люфта вала | Отрегулировать осевой люфт вала в пределах 0,2+0,5мм перемещением левой подшипниковой втулки вдоль оси вала контактора
 | Напряжение не соответствует напряжению втягивающей катушки | Заменить катушку
 | Затирание подвижных частей | Отрегулировать положение подвижных частей
 | Большие провалы контактов или большие нажатия на контактах | Установить провалы и нажатия
2. Контактор не полностью включается при подаче напряжения на втягивающую катушку | Большие провалы контактов | Установить провалы
 | Напряжение на зажимах втягивающей катушки меньше 0,85 номинального | Повысить напряжение сети
 | Велико нажатие возвратной пружины | Ослабить затяжку возвратной пружины

## Slide 16
3. Контакты привариваются при включении | Чрезмерно изношены контакты. Слишком велико или слишком мало контактное нажатие | Сменить контакты. Отрегулировать нажатие или сменить контактную пружину
 | Включение произошло при недостаточном напряжения на зажимах катушки | Принять меры к недопущению падения напряжения в сети
4. Контакты нагреваются выше допустимой температуры | Нагрузка главной цепи выше номинальной | Проверить ток нагрузки и уменьшить его
 | Чрезмерно изношены контакты | Сменить контакты
 | Малое контактное нажатие | Отрегулировать нажатие или сменить контактную пружину
5. Сильное гудение и дребезжание магнитной системы переменного тока | Неплотное прилегание якоря к сердечнику из-за загрязнения рабочих поверхностей | Протереть рабочие поверхности электромагнита чистой ветошью, смоченной в бензине
 | Неплотное прилегание якоря к сердечнику из-за неровностей поверхностей соприкосновения | Произвести шлифовку рабочих поверхностей якоря и сердечника, не снимая большого слоя металла
 | Поломка короткозамкнутого витка | Заменить виток или сердечник
 | Слишком велико нажатие контактов | Отрегулировать нажатие или сменить контактную пружину
 | Отсутствие провала нижнего керна якоря | Восстановить провал и нажатие нижнего керна путем установки шайб под планку крепления сердечника

## Slide 17: Критерии оценки на разборку контактора с устранением неисправности
№ п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | баллы
1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2
2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15
3 | Разборка контактора | 15 | Нарушение технологии при разборке контактора | 8
4 | Чистка контактов контактора | 15 | Нарушение технологии при чистке контактов контактора | 5
5 | Устранение повреждений в катушке | 25 | Нарушение технологии при устранении повреждения в катушке | 8
6 | Сборка контактора | 15 | Нарушение технологии при сборке контактора | 5
7 Норма времени: 30 минут | Норма времени Всего: | 10 100 баллов Баллы: 90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; до 65 –неудовлетворительно | За каждые 5' свыше нормы | 1

## Slide 18: Электрическая схема с контактором
Схема состоит из:
3фазного автоматического выключателя – 1 шт;
контактора КМИ – 1шт;
2 кнопочного поста – 1шт;
тепловое реле – 1шт;
лампа аварийная – 1шт

## Slide 19: Критерии оценок на выполнение схемы с контактором
№ п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | Баллы
1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2
2 | Соблюдение охраны труда | 10 | За нарушение охраны труда | 10
3 | Установка и крепление аппаратов управления и защиты | 15 | Нарушение технологии при установке аппаратов управления и защиты | 8
4 | Прокладка и крепление проводов | 25 | Нарушение технологии при прокладке и креплении проводов: - прокладка проводов не по разметке - крепление выполнено не по ТУ - длина провода не соответствуют размерам | 10

## Slide 20
5 | Разделка проводов и подключение к контактным площадкам аппаратов | 25 | Нарушение технологии при разделке и креплении к контактным площадкам аппаратуры: - длина снятия изоляции - надрезы жилы - при креплении жилы провода оголенная часть от изоляции до месте крепления больше 2мм - крепление жилы провода к контактной площадке аппаратуры произведено с изоляцией - запас провода не соответствует ТУ (на 1-2 соединения) | 10

## Slide 21
6 | Прозвонка электрической цепи | 10 | Не правильно проведена прозвонка электрической цепи | 10
7 | Норма времени Норма времени: 180' | 10 Баллы: 90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; до 65 –неудовлетворительно | За каждые 5' свыше нормы | 1