Технологическая карта (план) занятия №12

|  |  | Группа | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Дисциплина | ПМ 03. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |  |  |

| Тема занятия |  |  | Замена неисправностей в контакторе |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид занятия |  |  | Практическое занятие |
| Цели занятия |  |  | Обучающая - Сформировать у обучающихся знания по замене неисправностей в контакторе, обучить умению предвидеть возможные виды брака, соблюдать правила охраны труда. |
|  |  |  | Развивающая - Способствовать развитию технологического мышления и профессиональной интуиции. |
|  |  |  | Воспитывающая - Воспитывать интерес к профессии, стремление к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства. |
| Формируемые ПК и ОК |  |  | ПК3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования ПК3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам |
|  |  |  | ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Результат |  | Должны знать | Задачи службы технического обслуживания; Виды и причины износа электрооборудования; |  |
|  |  | Должны уметь | Разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования; Проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; |  |
| Показатели оценки результата |  |  | - умение работать с технологической документацией; - выбор технологической оснастки: приспособлений, вспомогательного инструмента; - соблюдение безопасных приемов труда |  |
| Межпредметные связи | Обеспечивающие дисциплины |  | Электротехника, техническое черчение, основы технической механики, физика, материаловедение |  |
|  | Обеспечиваемые дисциплины (модули, МДК) |  | ПМ.01 Сборка, монтаж и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций ПМ.03 устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |  |
| средства обучения |  |  | 1.Образцы контакторов 2.Инструмент – монтерский нож, отвертки, пассатижи, плоскогубцы, 3.Материал – контакторы, наждачная бумага, контакты, катушки 4.Ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь |  |
| Основная литература |  |  | Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2014. – Кн. 1, 2 |  |

содержание занятия

| № этапа | Этапы занятия, учебные вопросы, формы и методы обучения | Временная регламентация этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационный этап: | 3 |
|  | - проверка готовности обучающихся к занятию; |  |
|  | - проверка посещаемости; |  |
|  | - сообщение темы. |  |
| 2 | Вводный инструктаж: Мотивационный момент: | 5 |
|  | - обоснование необходимости изучения данной темы |  |
|  | для эффективного освоения дисциплин и модулей; |  |
|  | - вовлечение обучающихся в процесс постановки целей и задач занятия |  |
| 2.1 | Актуализация опорных знаний Выявить в форме беседы знания полученные на МДК 03.01 и ЛПЗ - охрана труда при выполнении работ по замене неисправностей контактора - использование инструмента при выполнении работ по замене неисправностей контактора - какие дефекты могут быть при замене неисправностей контактора | 5 |
| 2.2 2.3 2.4 | Изучение нового материала: - Технологический процесс по замене неисправностей контактора - Инструмент применяемый при выполнении работ по замене неисправностей контактора - Охрана труда при замене неисправностей контактора Закрепление нового материала - опрос обучающихся устно - предложить обучающимся воспроизвести практические приемы перед всей группой Выдача заданий обучающимся для практической работы Объявление критерий оценок | 25 5 2 |
| 3 | Текущий инструктаж (целевые обходы) | 210 |
| 4 5 | Организация рабочего места. Подготовка инструмента, материала. Самостоятельная работа обучающихся при выполнении задания. Целевые обходы: - проверка организации рабочего места - проверить соблюдение охраны труда - проверка экономного и бережного отношения к материалу, инструменту - обход рабочих мест с целью оказания помощи слабоуспевающимся обучающимся - при обнаружении типичных ошибок в выполнении задания, приостановить работу, разобрать данную ситуацию с привлечением всех обучающихся - проверка выполнения нормы времени на данное задание - приемка и оценка выполненных работ - проверка уборки рабочего места Заключительный инструктаж - обсуждение и оценка результатов самостоятельной работы - выставление оценок - показ лучших работ - анализ ошибок, допущенных при выполнении практической работы Домашнее задание: Повторить тему «Замена неисправностей в контакторе» | 13 2 |

Дидактический материал к занятию №12 Замена неисправностей в контакторе

Контакторы КМИ применяется для запуска, остановки и реверса асинхронных электрических двигателей, работающих при напряжении до 660 вольт. Кроме того, эти приборы обеспечивают дистанционное переключение устройств вентиляционных систем, осветительных приборов, насосов и других агрегатов. Использование контакторов этого типа делает управление электродвигателями удобным и безопасным.

Назначение и особенности малогабаритных контакторов. Частая перемена тока в электрических сетях при включении и отключении электрооборудования приводит к аварийным ситуациям. Для их предотвращения используется контактор КМИ, работающий дистанционно под управлением слабыми электрическими токами. Название расшифровывается как контактор малый.

Устройство контактора КМИ

Основные  неисправности в контакторе КМИ

Таблица неисправностей контактора КМИ

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1.Контактор не включается при подаче напряжения на втягивающую катушку | Повреждена катушка | Сменить катушку |
|  | Обрыв в цепи | Проверить схему, устранить обрыв |
|  | Отсутствие осевого люфта вала | Отрегулировать осевой люфт вала в пределах 0,2+0,5мм перемещением левой подшипниковой втулки вдоль оси вала контактора |
|  | Напряжение не соответствует напряжению втягивающей катушки | Заменить катушку |
|  | Затирание подвижных частей | Отрегулировать положение подвижных частей |
|  | Большие провалы контактов или большие нажатия на контактах | Установить провалы и нажатия |
| 2. Контактор не полностью включается при подаче напряжения на втягивающую катушку | Большие провалы контактов | Установить провалы |
|  | Напряжение на зажимах втягивающей катушки меньше 0,85 номинального | Повысить напряжение сети |
|  | Велико нажатие возвратной пружины | Ослабить затяжку возвратной пружины |
| 3. Контакты привариваются при включении | Чрезмерно изношены контакты. Слишком велико или слишком мало контактное нажатие | Сменить контакты. Отрегулировать нажатие или сменить контактную пружину |
|  | Включение произошло при недостаточном напряжения на зажимах катушки | Принять меры к недопущению падения напряжения в сети |
| 4. Контакты нагреваются выше допустимой температуры | Нагрузка главной цепи выше номинальной | Проверить ток нагрузки и уменьшить его |
|  | Чрезмерно изношены контакты | Сменить контакты |
|  | Малое контактное нажатие | Отрегулировать нажатие или сменить контактную пружину |
| 5. Сильное гудение и дребезжание магнитной системы переменного тока | Неплотное прилегание якоря к сердечнику из-за загрязнения рабочих поверхностей | Протереть рабочие поверхности электромагнита чистой ветошью, смоченной в бензине |
|  | Неплотное прилегание якоря к сердечнику из-за неровностей поверхностей соприкосновения | Произвести шлифовку рабочих поверхностей якоря и сердечника, не снимая большого слоя металла |
|  | Поломка короткозамкнутого витка | Заменить виток или сердечник |
|  | Слишком велико нажатие контактов | Отрегулировать нажатие или сменить контактную пружину |
|  | Отсутствие провала нижнего керна якоря | Восстановить провал и нажатие нижнего керна путем установки шайб под планку крепления сердечника |
| 6. Повышенный нагрев втягивающей катушки | Напряжение на зажимах катушки больше допустимого | Снизить напряжение сети или заменить катушку в соответствии с напряжением сети. |
|  | Наличие в катушке короткозамкнутых витков | Сменить катушку |

1.Выполнить разборку и сборку с устранением неисправностей контактора

Критерии оценок на практическую часть

| № п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 15 | За нарушение охраны труда | 15 |
| 3 | Разборка контактора | 15 | Нарушение технологии при разборке контактора | 8 |
| 4 | Чистка контактов контактора | 15 | Нарушение технологии при чистке контактов контактора | 5 |
| 5 | Устранение повреждений в катушке | 25 | Нарушение технологии при устранении повреждения в катушке | 8 |
| 6 | Сборка контактора | 15 | Нарушение технологии при сборке контактора | 5 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего        100

Баллы: 90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; до 65 –неудовлетворительно

Норма времени: 30'

2.Выполнить технологическую карту по разборке и сборке с устранением неисправностей в контакторе

Технологическая карта

| №п\п | Наименование работ | Материалы | Инструменты |
| --- | --- | --- | --- |

3.Выполнить схему с контактором

Критерии оценок на практическую часть

| № п/п | Наименование работ | Баллы | Причина снятия баллов | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 5 | Плохая организация рабочего места | 2 |
| 2 | Соблюдение охраны труда | 10 | За нарушение охраны труда | 10 |
| 3 | Установка и крепление аппаратов управления и защиты | 15 | Нарушение технологии при установке аппаратов управления и защиты | 8 |
| 4 | Прокладка и крепление проводов | 25 | Нарушение технологии при прокладке и креплении проводов: - прокладка проводов не по разметке - крепление выполнено не по ТУ - длина провода не соответствуют размерам | 10 |
| 5 | Разделка проводов и подключение к контактным площадкам аппаратов | 25 | Нарушение технологии при разделке и креплении к контактным площадкам аппаратуры: - длина снятия изоляции - надрезы жилы - при креплении жилы провода оголенная часть от изоляции до месте крепления больше 2мм - крепление жилы провода к контактной площадке аппаратуры произведено с изоляцией - запас провода не соответствует ТУ (на 1-2 соединения) | 10 |
| 6 | Прозвонка электрической цепи | 10 | Не правильно проведена прозвонка электрической цепи | 10 |
| 7 | Норма времени | 10 | За каждые 5' свыше нормы | 1 |

Всего                     100

Баллы: 90-100 – отлично; 80-89 – хорошо; 65-79 – удовлетворительно; до 65 –неудовлетворительно

Норма времени: 180'